APROBAT:

PRIMAR_

___________________________Valentina CASIAN

Formular Nr.1

Win Смета

Lucrări de strămutare a liniilor electrice aeriene LEA 0,4 kV, str. Ștefan cel Mare, or. Strașeni și Modernizarea sistemului de iluminare stradală, cu lungimea de 3,7 km, str. Ștefan cel Mare, sectorul 1 (PC0+00.00 - PC 10+50.00)

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări preconizate | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Lot 1 | Lucrări de strămutare a liniilor electrice aeriene LEA 0,4 kV, str. Ștefan cel Mare, or. Strașeni |  |  |
|  |  | 1. Montarea liniilor noi 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 14,0000 |
| 2 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 14,0000 |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 14,0000 |
| 4 | Pilon | Pilon beton armat CB 105 | buc | 14,0000 |
| 5 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc | 30,0000 |
| 6 | 162-733 | Teava 108x3.5 mm | m | 180,0000 |
| 7 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,7000 |
| 8 | TsA16B2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol | m3 | 57,5000 |
| 9 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 101,0000 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 26,0000 |
| 11 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 120,0000 |
| 12 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 48,0000 |
| 13 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 7,2000 |
| 14 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 7,2000 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,5000 |
| 16 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 48,0000 |
| 17 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m | buc | 2,0000 |
| 18 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,1550 |
| 19 | 157--841 | Teava de polietilena PVC diam 100 mm | m | 175,0000 |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 4,2500 |
| 21 | 408-93 | Nisip | m3 | 26,5000 |
| 22 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,7000 |
| 23 | 404-232 | Caramida | buc | 1 360,0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 24 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,2500 |
| 25 | 162-932 | Cleme CA 16 | buc | 60,0000 |
| 26 | 162-931 | Banda F2007 | m | 60,0000 |
| 27 | 162-930 | Catarama A 200 | buc | 60,0000 |
| 28 | 411-628 | Cablu cu fire din aluminiu AVK PR 16x16 | m | 1 250,0000 |
| 29 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,2000 |
| 30 | 162-922 | Cleme CA 1500 | buc | 20,0000 |
| 31 | 162-931 | Banda F2007 | m | 20,0000 |
| 32 | 162-930 | Catarama A 200 | buc | 20,0000 |
| 33 | 411-629 | Cablu cu fire din aluminiu AVVGtr 4x16 | m | 200,0000 |
| 34 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,3500 |
| 35 | 162-931 | Banda F2007 | m | 34,0000 |
| 36 | 162-930 | Catarama A 200 | buc | 34,0000 |
| 37 | 162-912 | Cleme ES 1500 | buc | 10,0000 |
| 38 | 162-922 | Cleme CA 1500 | buc | 12,0000 |
| 39 | 162-822 | Cleme ZAB 4x35 | buc | 12,0000 |
| 40 | 162-777 | Clema de strapungere P2x95 | buc | 110,0000 |
| 41 | 162-788 | Clema de strapungere P3x95 | buc | 32,0000 |
| 42 | 411-630 | Cablu cu fire din aluminiu CIP4 4x35 | m | 350,0000 |
| 43 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,5000 |
| 44 | 411-137 | Cablu AVVGtr 3x10mm2 | m | 500,0000 |
| 45 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,5000 |
| 46 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,1500 |
| 47 | 10-24-05 | Cablu АПВБбШв 4х35 | m | 65,0000 |
| 48 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 3,4000 |
| 49 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,2000 |
| 50 | 100-05 | Cablu АПВБбШв 4х95 | m | 360,0000 |
| 51 | 100-03 | Papuc de cablu 16mm2 | buc | 32,0000 |
| 52 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 8,0000 |
| 53 | 101-14 | MUFE 4КВНТп-1 70/120 КВТ | buc | 8,0000 |
| 54 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,2250 |
| 55 | 101-12 | Jgeab metalic perf.50*100*2000 | m | 22,5000 |
| 56 | 101-13 | Capac p/u jgheab metalic baza 100 | m | 22,5000 |
| 57 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 1,2000 |
| 58 | 165-789 | Otel rotund diam 20 mm | m | 37,5000 |
| 59 | CERC0335 | Cerc rotund 10mm | kg | 12,0000 |
| 60 | CERC8016 | Cerc 6mm | kg | 40,0000 |
| 61 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 40,0000 |
| 62 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 40,0000 |
| 63 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 32,0000 |
| 64 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 8,0000 |
| 65 | 411-130 | Conductor PV 3 1x6mm2 (Cutii de evidenta) | m | 110,0000 |
|  |  | 1.3. Utilaje |  |  |
| 66 | 162-754 | Cutii de evidenta 1 f plastic | buc | 32,0000 |
| 67 | 162-755 | Cutii de evidenta 3 f plastic | buc | 8,0000 |
|  |  | 2. Demontarea liniilor existente |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 68 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (DEMONTAREA k=0.5) | buc | 17,0000 |
| 69 | 33-04-042-4 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior | buc | 17,0000 |
| 70 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 17,0000 |
| 71 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 17,0000 |
|  |  | 3. Incercari si Verificari |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de punere in functiune |  |  |
| 72 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare | 14,0000 |
| 73 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,1400 |
| 74 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 6,0000 |
| 75 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 10,0000 |
| * | * | * | * | * |
|  | Lotul II | Modernizarea sistemului de iluminare stradală, cu lungimea de 3,7 km, str. Ștefan cel Mare, mun. Strășeni, sectorul 1 (PC0+00.00 - PC 10+50.00) |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări preconizate | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 457,500 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 327,970 |
| 3 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (afinare Kv=1.21) | 100 m3 | 1,567 |
| 4 | TsI51B4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km | t | 220,200 |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,567 |
| 6 | 34-02-004-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena reciclata D=100 mm | 1 km | 0,180 |
| 7 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Bloc de ancorare FP1- 13kg/buc), se exclude: confectii metalice | kg | 468,000 |
| 8 |  | Bloc de ancorare Z-70 | buc | 36,000 |
| 9 |  | Соединительные элементы М24 с черными колпачками (В-70, -70) | set | 36,000 |
| 10 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu modul LED | buc | 36,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM și Tabloul de dirijare) | buc | 2,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 14 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 1,560 |
| 15 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,900 |
| 16 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, inclusiv gropile si umplutura | buc | 36,000 |
| 17 | 08-02-370-2 | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului | buc | 36,000 |
| 18 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 12,960 |
| 19 |  | Провод с медной жилой с резиновой изоляцией ПРГН-1 сеч. 1,5мм2 | m | 1 296,000 |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 12,000 |
| 21 |  | Nisip | m3 | 115,000 |
| 22 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 10,200 |
| 23 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,800 |
| 24 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,800 |
| 25 |  | Кабель с алюминиевыми жилами AC2X2YAbz2Y-1 сеч. 4х25мм2 | m | 15,000 |
| 26 |  | Кабель с алюминиевыми жилами AC2X2YAbz2Y-1 сеч. 5х25мм2 | m | 1 265,000 |
| 27 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc | 76,000 |
| 28 |  | Соединительная муфта IEK 5KBHTп-35/50 5 * 35 - 50 мм2 | buc | 76,000 |
| 29 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 12,000 |
| 30 | pret furnizor | Caramida plina constructie 250x120x65 mm | buc | 7 760,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 31 |  | Счетчик электронный 220/380В, 5А, tip ZMG310, 220/380V, 5-100A sau analog | buc | 1,000 |
| 32 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/B40А | buc | 1,000 |
| 33 |  | Щит учета BZUM-DDE -3 | buc | 1,000 |
| 34 |  | Punct de aprindere a iluminatului public dotat cu sistem de telegestiune, conform specificatii tehnice | buc | 1,000 |
| 35 |  | Aparat de iluminat dotat cu controler de telegestiune, conform specificatii tehnice | buc | 36,000 |
| 36 |  | Опора алюминиевая наружного освещения tip SAL DS-88 | buc | 36,000 |
| 37 |  | Cutie interconexiune TB-11 c 01 16A sau analog | buc | 36,000 |

SPECIFICATII TEHNICE

Parte componenta a Caietului de sarcini la achizitia,

Lucrări de modernizare a sistemului de iluminare stradală, str. Ștefan cel Mare și Sfînt din or. Straseni, cu lungimea de 3,7 km, sectorul 1 (PC0+00.00 - PC 10+50.00)

Cerințe:

Soluţiile tehnice propuse in oferta, trebuie sa fie în conformitate cu următoarele cerinţele de bază:

- indeplinirea performantelor luminotehnice si energetice conform standardului SR EN 13201.

- rezistenţă şi stabilitate;

- siguranţă în exploatare;

- siguranţă la foc;

- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;

- minimizarea costurilor de exploatare prin eficientizarea consumului de energie electrica;

Corpurile de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi nou montaţi vor fi alese de fiecare ofertant, cu conditia indeplinirii cerintelor de performanta luminotehnica – clasa de iluminat M3 conform SM EN 13201-2 : 2017

Strada Stefan cel Mare – date de calcul luminotehnic - invelis asfalt – clasa de iluminat M3 – Luminanta - 1 cd/m2 ; Uniformitate medie – 0.4 ; Uniformitatea longitudionala – 0.6 ; Pragul de orbire – 15 ; Densitatea consumului de energie kWh/m2an – nu mai mult de 1.1 kWh/m2an.

- Asigurarea   nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardul SM EN 13201. Ne referim aici la nivelurile de iluminar, uniformităţi generale, longitudinale, pragul de orbire, etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica (Densitatea consumului de energie kWh/m2an), cu condiţia îndeplinirii tuturor cerinţelor de performanta luminotehnica.

Date de calcul luminotehnic pentru Dialux

Geometria cailor de circulatie pentru calcule luminotehnice in Dialux este descrisa mai jos:

Strada Stefan cel Mare : clasa de iluminat M3

- Montaj : unilateral

- Distanta intre stâlpi : 33 m

- Lăţime carosabil :   10 m

- Retragere stâlp : 1 m

- Tipul stalpului SAL DS-88

- Înălţime montaj aparat de iluminat : 8,5 (definit de constructia stalpului)

- Lungime braţ :     2.5 m (definit de constructia stalpului)

- Unghi înclinare consola : 0o -  maxim 15˚ (definit de ofertant)

- Invelis carosabil – asfalt- R3

- Factor de menţinere : 0.85

Tabelul rezultatelor de calcul

| Drum central |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametrii minimi solicitați |  | Parametrii ofertati |  |
| Clasa de iluminat | M3 | Clasa de iluminat | M3 |
| Luminanta medie Lave cd/m2 | > 1 | Luminanta medie Lave cd/m2 |  |
| Uniformitate generala U0 | > 0,4 | Uniformitate generala U0 |  |
| Uniformitate longitudional U1 | > 0,6 | Uniformitate longitudional U1 |  |
| Creștere prag Ti | < 15 | Creștere prag Ti |  |
| Densitatea consumului de energie kWh/m2 an | < 1.1 | Densitatea consumului de energie kWh/m2 an |  |

Cerinţe tehnice minime pentru corpuri de iluminat cu LED

Aparatele de iluminat vor respecta cerintele tehnice minime cuprinse in acest capitol. Oferta tehnica va fi insotita de certificatele de conformitate si rapoartele de testare jos mentionate pentru demonstrarea cerintelor de calitate si performanta ale echipamentelor:

Specificatii tehnice minime pentru corpuri de iluminat cu LED, folosite pentru  iluminatul exterior al zonelor carosabile şi pietonale.

Domeniu de utilizare: iluminatul căilor de circulație rutieră și/sau pietonală;

Aparatul de iluminat va fi integrat într-un sistem de control care permite controlul de la distanță;

Aparatul de iluminat va fi echipat cu modul de telegestiune, alimentat și instalat printr-o priză standardizată de tip Nema sau Zhaga sau similar;

Tensiune nominală de alimentare: 230 Vca ± 10%;

Frecvența nominală: 50 Hz;

Clasa de izolație electrică: I;

Factor de putere: ≥0,95;

Grad de protecție: minim IP66;

Rezistență la impact: minim IK09;

Temperatura de funcționare: interval minim -40 ...+50°C;

Putere instalată: maxim 90W

Eficiența luminoasă aparat de iluminat (include pierderile prin driver și sistemul optic): minim 160 lm/W;

Durata de viață: minim 100.000 ore, L90B10;

Aparat de iluminat cu următoarele componente:

●	Carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune;

●	Compartimentul accesoriilor electrice şi compartimentul optic vor constitui incinte separate, pentru a evita pătrunderea prafului/murdărirea compartimentul optic în cazul în care se intervine în compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri;

●	Compartimentul optic echipat cu dispersor din sticlă clară, plană, securizată;

●	Compartimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru operaţii de mentenanţă, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat;

●	Compartimentul accesorii electrice va fi prevăzut cu dispozitiv pentru menținerea capacului în poziția “Deschis” pe durata realizării intervențiilor, cu siguranță de menținere;

●	Compartimentul optic trebuie să permită deschiderea sa pentru operaţii de mentenanţă fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat;

●	Managementul termic se va realiza fără a utiliza striații sau decupaje pe exteriorul aparatului (pentru evitarea acumularii de praf și frunze);

●	Distribuția luminoasă va fi de tip stradal și nu va fi influentată de aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelasi tip de lentilă specifică, care reproduce distribuția luminoasă completă a aparatului de iluminat;

●	Placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operațiile de mentenanță și pentru a permite schimbarea acesteia într-un mod facil, în caz de defect, după perioada de garanție;

●	Placa LED va fi prevăzută cu un senzor termic care permite, împreună cu tipul de driver utilizat, reducere fluxului luminos în cazul în care temperatura pe sursele LED depășește pragul critic presabilit;

●	Alimentarea plăcii LED să fie făcută prin conectori rapizi, pentru o înlocuire facilă a plăcii în caz de defectare;

●	Prevăzut cu conector tip baionetă care să permită întreruperea automată a alimentării electrice în momentul deschiderii compartimentului electric.

●	Prevăzut cu protecție încorporată la descarcări și supratensiuni atmosferice de minim 10 kV, pentru toate componentele electronice integrate în aparatul de iluminat. Dispozitivul de protecție va fi piesă separată de driver și va putea fi înlocuit în caz de defect;

●	Echipare de către producător cu siguranță fuzibilă de minim 6A.

●	Prevăzut cu protecție la supratensiuni de comutație, suprasarcină, scurtcircuit și supraîncălzire.

●	Aparatul de iluminat va avea inscriptionat, prin gravare, poansonare sau orice altă metodă care să asigure citirea pe toată durata de viață a aparatului (100.000 ore), un cod QR prin scanarea căruia vor fi oferite principalele informatii despre aparatul de iluminat (cod produs, producător, etc). Se vor prezenta mijloace de proba privind durabilitatea codului QR pe toata durata de viață a aparatului de iluminat, cu luarea în calcul a condițiilor de exploatare.

Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere;

●	temperatura de culoare: Tc = 4000K +/- 10%;

●	indicele de redare al culorilor: Ra≥70.

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim urmatoarele funcţii:

●	Posibilitatea de comunicare cu module de telegestiune prin protocoale 0-10V / PWM / DALI / DALI 2;

●	Sursa este prevazută cu funcția CLO (Constant Light Output);

Aparatul de iluminat poate fi interogat prin intermediul unei aplicatii mobile gratuită, disponibila în Google Play și AppStore. Urmatoarele informatii vor putea fi citite la interogarea aparatului de iluminat, prin citirea din aplicatie a codului QR inscriptionat pe aparatul de iluminat:

Aplicația va avea minim două funcțiuni principale:

a) furnizare de date unice despre aparatul de iluminat;

b) introducere de date suplimentare despre ansamblul de iluminat;

Aplicația va furniza minim următoarele date ale aparatului de iluminat:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Puterea nominală;

- Fluxul luminos;

- Culoarea aparatului;

- Temperatura de culoare a luminii;

- Indicele de redare al culorii;

- Tipul distribuției luminoase;

- Numărul de LED-uri;

- Clasa de izolație;

- Factorul de putere;

- Data producției;

- Gradul de etanșeitate IP;

- Gradul de rezistență la impact IK;

- Greutate;

- Tipul LED-urilor;

- Dimensiunea permisă a consolei de fixare Φ;

- Tipul driverului;

- Opțiunea de control;

- Opțiuni de telemanagement;

- Furnizeaza codurile de comandă pentru piese de schimb: driver, modul LED, etc.

Setări driver:

- Interval dimming;

- Program dimming;

- Curent funcționare;

- CLO (Constant Light Output).

Aplicația mobila va permite introducerea a minim următoarelor date suplimentare despre ansamblul de iluminat:

- Introducerea locației de instalare;

- Adăugarea de note referitoare la aparat sau ansamblu (minim tip de stâlp, număr stâlp, înălțime stâlp);

- Introducere de date despre istoricul operațiilor de mentenanță și reconfigurarea parametrilor;

- Informațiile introduse referitoare la istoricul de mentenanță vor fi înregistrate de sistem și vor putea fi exportate în format *.csv. Totodată acestea vor putea fi importate pentru gestiune într- un sistem de management al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).

Aplicația va recunoaște individual fiecare aparat de iluminat prin cel puțin una din următoarele variante:

- introducerea în aplicație a unui cod unic al aparatului, furnizat și inscripționat pe acesta;

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate împreună cu aparatul;

Urmatoarele documentatii vor fi prezentate la nivelul propunerii tehnice:

- Se va prezenta fișă tehnică emisă de producător din care să reiasă îndeplinirea cerințelor.

- Se va prezenta certificat ENEC ce va confirma respectarea următoarelor standarde: EN 60598-1:2015, SR EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 emis de către un organism de certificare acreditat. Se va prezenta acreditarea organismului de certificare.

- Se va prezenta certificat ENEC Plus ce va confirma respectarea următoarelor standarde: EPRS 003, EN 62722-2-1:2016 emis de către un organism de certificare acreditat. Se va prezenta acreditarea organismului de certificare.

- Se va prezenta certificat de conformitate privind directiva RoHS 2011/65/CE emis de către un organism de certificare acreditat. Se va prezenta acreditarea organismului de certificare.

- Se va prezenta raport de testare privind directiva RoHS 2011/65/CE ce va confirma respectarea standardului SR EN 62321-1:2014, emis de un laborator acreditat;

- Se va prezenta raport de testare privind Directiva de Joasă Tensiune ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-3, emis de un laborator acreditat; Din raportul de testare trebuie să reiasă echiparea aparatului de iluminat cu cel puțin o priză standardizată de tip Nema sau Zhaga.

- Se va prezenta raport de testare pentru evaluarea pericolului luminii albastre pentru aparatul de iluminat ce va confirma respectarea standardului IEC TR 62778:2014 emis de un laborator acreditat;   Nu se acceptă rapoarte de încercări pentru sursele LED.

- Se va prezenta raport de testare privind Directiva de Compatibilitate Electromagnetică ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SR EN IEC 55015:2019 + A11:2020; SR EN 61000-3-3:2014 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022; SR EN IEC 6100-3-2:2019; SR EN 61547:2010, emis de un laborator acreditat;

- Se va prezenta raport de testare pentru gradul de protecție minim IP66 ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SR EN 60598-2-3:2004 + A1:2004 + AC:2015, pct. 3.13; SR EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, pct. 9.2, emis de un laborator acreditat;

- Se va prezenta raport de testare pentru gradul de protecție minim IK09 ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde:  SR EN 62262:2004, emis de un laborator acreditat;

- Se va prezenta raport de testare pentru verificarea rezistenței la vibrații, ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SR EN 60068-2-6:2008, emis de un laborator acreditat;

- Se va prezenta raport de testare pentru determinarea coeficienților aerodinamici specifici aparatelor de iluminat stradale prin încercări în tunelul de vânt în conformitate cu ISO 4354:2009. Testul va fi efectuat pentru cel puțin 5 poziții de încercare. Testul se va realiza în condiții de vânt de minim 100 km/h.

- Se va prezenta raport de testare fotometrică pentru întregul aparat de iluminat propus, emis de un laborator acreditat.   Nu se acceptă rapoarte de testare pentru familie de produse.

- Se va prezenta raportul de testare LM-80, TM-21 pentru LED-urile utilizate în fabricarea aparatelor de iluminat, pentru demonstrarea cerinței cu privire la durata de viață și menținerea fluxului luminos.

Condiții de garanție și postgaranție

Condiții de garanție: aparat de iluminat – minim 5 ani.

Condiții post garanție: componentele se înlocuiesc contracost cu componente identice sau versiuni actualizate, cu funcțiuni similare celor livrate inițial - minim 5 ani.

Cerinţe impuse  pentru realizarea calculelor luminotehnice:

- in calcule se va folosi un factor de menţinere global MF=0.85

- in calculele luminotehnice se vor folosi datele de calcul pentru fiecare tip de strada asa cu este indicat in pct.5.3.

- calculele luminotehnice se vor efectua in programul de calcul Dialux Evo si vor contine:

- pagina titlu;

- cuprins;

- date tehnice privind productul;

- Rezumat pentru fiecare strada

Documente suplimentare care să ateste respectarea condiţiilor tehnice

Performantele luminotehnice

- Raport de calcule luminotehnice din Dialux, in original

- Pentru verificarea calculelor luminotehnice ofertantul va prezenta fisierele electronice a corpurilor de iluminat in format « ies » sau « ldt », confimate prin raport de incercari fotometrice.

Daca un parametru luminotenic al unei situaţii nu este îndeplinit, sau fisierul electronic nu este confirmat oferta va fi descalificata din punct de vedere tehnic.

Cerinte tehnice minime pentru sistemul de telegestiune

Prin elementele sale componente (hardware și software), sistemul are capabilitatea să controleze, să monitorizeze, să măsoare și să gestioneze funcționarea, în parametri optimi, a rețelei de iluminat public a unei localități, indiferent de poziția geografică a acesteia, tipologia rețelei de alimentare cu energie electrică sau alte condiții locale de funcționare a sistemului de iluminat public, cu obținerea de reduceri semnificative de emisii de CO2, de consum de energie electrică, de costuri de exploatare și îmbunătățind, în același timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public.

Sistemul de telegestiune are rolul de a monitoriza și controla de la distanță atât punctele de aprindere, cât și aparatele de iluminat, în mod individual sau în grup.

Se va prezenta schema electrică de principiu a conectării gateway-ului la punctul de aprindere, din care să reiasă modalitatea de monitorizare și control a punctului de aprindere.

Informațiile despre starea aparatelor de iluminat, consumul de energie, precum și avariile apărute sunt raportate în permanență, înregistrate și stocate pe o perioadă nedeterminată într-o baza de date, împreună cu data, ora, indicativul și locația geografică a punctului luminos sau a punctului de aprindere.

Sistemul pune la dispoziție un mecanism automatizat de execuție, în cascadă, a scenariilor de funcționare ce au același moment de start pentru reducerea consumurilor.

Sistemul este disponibil utilizatori douăzeci și patru (24) de ore pe zi, șapte (7) zile pe săptămână.

Sistemul va permite actualizarea de software de la distanță fără costuri suplimentare.

Comunicația utilizează un algoritm de criptare personalizat ce asigură securitatea întregului sistem. De exemplu, comunicația între modulul central și serverul CMS este realizată în mod securizat, folosind protocoale standardizate, cu criptare AES 256 biți (sau similar).

Sistemul este scalabil și modular permițând gestionarea atât a unei zone restrânse, cât și a unei zone extinse la nivelul a unui număr nelimitat de aparate de iluminat pe aceeași platformă.

Sistemul va fi compatibil și va permite funcționarea și cu aparate de iluminat convenționale - va permite minim aprinderea / stingerea acestora precum și măsurarea consumului de energie a grupului de aparate de iluminat convenționale alocate unui punct de aprindere.

Consumul de energie este disponibil fie pe intervale de timp configurabile, fie la cerere, la nivel de sistem, localitate, zone/grupuri de dispozitive si dispozitiv. Totodata sistemul va putea genera reprezentări grafice comparative ale consumurilor de energie.

Sistemul permite generarea de statistici și rapoarte din datele stocate despre consumul de energie de la nivelul altor consumatori integrați în sistem (de exemplu: iluminat festiv, arhitectural etc.).

Sistemul permite generarea de statistici și rapoarte din datele stocate despre avariile generate de dispozitivele sistemului.

Sistemul permite utilizatorului stabilirea tipului de raport urmărit (consum energie, avarii), precum și a intervalelor de timp de interes sau a perioadelor ce se doresc a fi comparate.

Sistemul oferă posibilitatea interogării programate sau la cerere a fiecărui aparat de iluminat. Parametri tehnici și de stare monitorizați:

- Starea în care se află aparatul de iluminat: pornit/oprit;

- Starea și calitatea comunicației;

- Temperatură;

- Număr ore de funcționare;

- Reglare flux luminos

- Factor de putere;

- Frecvența;

- Tensiune;

- Putere activă;

- Putere reactivă;

- Putere aparentă;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activă;

- Energie aparentă;

- Energie reactivă;

- Total energie activă;

- Total energie aparentă;

- Total energie reactivă;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare al aparatului de iluminat;

- Nivelul de vibrații al aparatului de iluminat;

- Alertă de impact (ex.: accident rutier care a determinat modificarea poziției stâlpului pe care este montat aparatul de iluminat);

- Nivel iluminare ambientală (fotocelulă);

Sistemul oferă posibilitatea interogării programate sau la cerere a fiecărui punct de aprindere. Parametri tehnici și de stare monitorizați pentru fiecare punct de aprindere sunt:

- Starea în care se află punctul de aprindere: pornit/oprit;

- Starea și calitatea comunicației;

- Raport de diagnosticare a elementelor componente ale punctului de aprindere (confirmarea funcționarii sau defectării elementelor componente critice, contactori, siguranțe de putere, etc.);

- Temperatură;

- Număr ore de funcționare;

- Factor de putere;

- Frecvența;

- Tensiune;

- Putere activă;

- Putere reactivă;

- Putere aparentă;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activă;

- Energie aparentă;

- Energie reactivă;

- Total energie activă;

- Total energie aparentă;

- Total energie reactivă;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de înclinare a stâlpului pe care este montat punctul de aprindere;

- Nivelul de vibrații a punctului de aprindere;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat modificarea poziției stâlpului pe care este montat punctul de aprindere);

- Alertă utilizare defectuoasă sau intervenție neautorizată;

- Alerte privind depășirea parametrilor de funcționare ale sistemului (supra/subtensiune, supra/subcurent)

- Nivel iluminare ambientală (fotocelulă);

- Tip control (manual, automat);

- Nr. de linii de intrare/ieșire;

Sistemul permite configurarea de valori limită pentru parametrii monitorizați sub formă de intervale numerice și asocierea unuia sau mai multor astfel de intervale la un tip de alertă. Sistemul este capabil să alerteze utilizatorul asupra unui eventual consum neautorizat de energie electrică din rețeaua de iluminat public.

Controlul și gestiunea sistemului de telegestiune trebuie să se realizeze 24h/24h, 7 zile din 7, de pe un calculator/laptop din dispecerat, printr-o aplicație web-based, cât și prin dispozitive mobile (telefoane mobile/tablete), indiferent dacă acestea utilizează Android sau iOS, cu sau fără conectarea acestor terminale la internet în momentul utilizării aplicațiilor. Aceste aplicații vor îndeplini funcții specifice fiecărui utilizator în parte, fie ca acesta este administratorul sistemului sau un tehnician de instalare/ mentenanță.

Sistemul va păstra un istoric cu alertele și avariile înregistrate în sistem, precum și evenimente declanșatoare, împreună cu data producerii lor și va permite accesarea acestora prin interfața utilizator pentru o perioadă prestabilită.

Sistemul va pastra un istoric cu valorile consumurilor de energie și va permite accesarea acestora prin interfața utilizator pentru o perioadă prestabilită.

Sistemul permite consultarea online, cât și offline (cu sau fără conectarea terminalului la internet), a propriei poziții geografice pe harta, în timp real, cât și localizarea pe teren a tuturor dispozitivelor sistemului, funcționale sau avariate.

În aplicație, atât instalatorii cât și tehnicienii de mentenanță pot:

- controla ON-OFF punctele de aprindere pe fiecare linie electrică în parte;

- controla ON-OFF și modifica gradul de iluminare (dimming) al aparatelor de iluminat;

- citi parametri electrici și de stare pentru fiecare punct de aprindere si pe fiecare linie electrica în parte;

- citi parametri electrici și de stare pentru fiecare aparat de iluminat in parte;

- interoga statusului dispozitivelor aflate în proximitatea terminalului mobil.

- adaugarea de noi dispozitive in sistem sau inlocuirea unora existente

- diagnoza linii de comunicații sau semnal.

Functiile aplicatiei trebuie să fie disponibile fără conectarea terminalului la internet, pentru accesibilitate în orice zona, indiferent de acoperirea GSM 4G/5G.

In cazul unei defectiuni identificate la nivelul sistemului, utilizatorii cu rol in solutionarea acestora vor fi informati imediat prin email, si/sau prin Interfața aplicației despre aparitia unei noi avarii.

Fiecare notificare privind o avarie înregistrata în sistem permite tehnicianului localizarea imediată a dispozitivului defect pe hartă.

Pe parcursul instalarii dispozitivelor pe teren, în aplicatia Web vor fi afisate pe harta simbolurile specifice si statusul dispozitivelor instalate sau in curs de instalare.

Instalatorul poate consulta harta și vizualiza poziția sa geografica, fără a fi necesară conexiunea la Internet si poate instala offline din aplicație dispozitivele prin scanarea codurilor de bare sau QR aferente, cu ajutorul telefonului.

Funcția de focalizare (zoom) permite utilizatorului si o imagine de ansamblu a numarului si localizarii dispozitivelor instalate pe teren, prin gruparea lor in clustere.

La selecția unui punct de aprindere, utilizatorul poate vizualiza pe harta inclusiv linia de comunicatie principala și relationarea dintre dispozitivele asociate liniilor.

La selecția unui aparat de iluminat de pe harta se vizualizează linia si punctul de aprindere din care este alimentat acesta, precum si aparatele de iluminat vecine lui.

Utilizatorul poate crea zone de interes (intersectii, treceri de pietoni, parcari, alei pietonale, artere de trafic intens, parcuri), la care pot fi alocate oricate si oricare dintre aparatele de iluminat existente in sistemul de control. In caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-un mod facil pe alte grupuri.

Controlul automat are la baza /programele sau scenariile de functionare standard sau specifice, definite de catre utilizator, de la nivelul intregului sistem controlat pana la nivelul unui aparat de iluminat individual.

Control manual permite controlul sistemului de la distanta, prin intermediul comenzilor executate de catre utilizator prin aplicația web, sau mobila, dupa caz.

Trecerea in modul de comanda manuala se seteaza pentru o perioada limitata de timp, dupa care sistemul trece in modul de comanda automata.

Permite interconectarea cu o platforma de terță parte prin intermediul unei Interfețe Programabile de Aplicatii (API);

Sistemul include mecanisme de sincronizare automată a ceasului CMS (Central Management Software) și a timezone-ului cu toate echipamentele de control din teren, conform cu poziția geografică a localitatii unde va fi instalat.

Sistemul permite setarea unor calendare de functionare la nivel de aparat de iluminat si la nivel de punct de aprindere. In conditiile pierderii comunicatiei cu serverul, echipamentele trebuie sa functioneze automat dupa ultimul calendar prestabilit.

Sistemul permite definirea programului de functionare standard la nivelul sistemului, precum si configurarea in avans a unor zile speciale/perioade cu program diferit de cel standard (Zilele municipiului/ oraș/ comuna, Paște, Crăciun etc).

In mod standard, la nivel de sistem (valabil pentru intreaga rețea) aprinderea/stingerea se realizează in functie de calendarul astronomic valabil in ziua de refernita cu o eventuala marja +/- aplicata la timpul de apus/rasarit. (de exemplu: cu 30 de minute inainte de apusul soarelui, cu 30 de minute dupa rasaritul soarelui).

În cazul defectarii echipamentelor, cu rezultat pierderea definitiva a informatiilor legate de calendarul de functionare, ceasul astronomic și/sau fotocelula incorporata in punctele de aprindere vor prelua controlul pentru a porni și opri corpurile de iluminat, evitând astfel o întrerupere completă a iluminatului stradal pe timp de noapte.

Din ratiuni de securitate, odata descarcate din magazinele Play si AppStore, aplicatiile mobile vor putea fi folosite doar de pe terminalele mobile prevalidate initial in cadrul sistemului.

De asemenea, oricand pe durata de utilizare, aceste terminale pot fi invalidate de catre administratorul sistemului, accesul la functionalitatile sistemului fiind restrictionate odata cu invalidarea.

Stocarea si prelucrarea datelor se va face pe un server local, cu circuit închis, fără costuri suplimentare pentru servicii tip cloud sau cloud computing.

Accesul se face pe baza de Nume Utilizator, Parola si Autentificare în Doi Pași, cu generare de cod de acces unic, prin email si/sau SMS.

Sistemul va avea în componența sa echipamente care, prin funcționarea lor, nu generează costuri suplimentare pentru citirea și transmiterea datelor.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranță

Echipamentul va fi însoțit de instrucțiuni de instalare și montaj.

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

Se va prezenta fișă tehnică emisă de producător din care să reiasă îndeplinirea cerințelor;

Se va prezenta certificat de conformitate pentru intreg sistemul de telegestiune, conform directivelor esențiale ce va confirma că sistemul de telegestiune cu toate elementele sale componente (controller punct luminos, punct de aprindere cu telegestiune și gateway) respectă următoarele standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN 61439-5:2012, SR EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012, SR EN 55032:2015 + AC:2016, SR EN 55011:2016 + A1:2017, SR EN IEC 61000-3-2:2019, SR EN 61000-3-3:2014, SR EN IEC 61000-6-1:2019, SR EN 55035:2017, SR EN 61000-4-2:2009, SR EN 61000-4-3:2006 + A1:2018 + A2:2011, SR EN 61000-4-4:2013, SR EN 61000-4-5:2015, SR EN 61000-4-6:2014, SR EN 61000-4-8:2010, SR EN 61000-4-11:2015, SR EN 60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008, 62262:2004, SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 + AC:2017 + AC:2019 emis de către un organism de certificare acreditat în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului de certificare.

Pentru fiecare funcție solicitată în cadrul fișei tehnice cu exceptia punctelor de la 1.4 la 1.8, 1.31, 1.33, 1.34, 1.38, 1.39, 1.40 și 1.42 se vor prezenta capturi dintr-o aplicație implementată.

Sistemul de telegestiune propus trebuie să fie compatibil TALQ sau similar pentru interoperabilitate prin API standard TALQ cu alte sisteme Smart City. Soluția ofertată va aparea pe pagina de internet a consorțiului TALQ la secțiunea produse certificate https://www.talq-consortium.org/certified-products.html. Pentru platforme/consorții/alianțe similare TALQ se va demonstra apartenența și similaritatea.

Condiții de garanție și postgaranție

Condiții de garanție: componente sistem de telegestiune - minim 5 ani.

Se vor asigura actualizări de software gratuite pe durata de garanție.

Condiții post garanție: componente sistem de telegestiune - se înlocuiesc contracost cu componente identice sau versiuni actualizate, cu funcțiuni similare celor livrate inițial - perioada de minim 5 ani.

Actualizări de software disponibile contracost în perioada de post garanție – perioada de minim 5 ani.

Alte condiții cu caracter tehnic

Se va pune la dispoziție un serviciu de asistență telefonică și online gratuit, în limba română, cu scopul ghidării instalatorului și a utilizatorului atât în perioada de instalare cat și în perioada de garanție. Se vor prezenta modalitățile de acordare a serviciului de asistență tehnică (website, număr de telefon, email, etc.), timpii de răspuns medii.

Autoritatea contractantă va putea verifica principalele funcționalități ale sistemului de telegestiune. In acest sens, se va pune la dispoziția autorității contractante un cont demo în aplicația de telegestiune ofertată, disponibila in magazinele Play și AppStore, cât și în format web-based, pentru a putea fi verificată corespondența cerințelor din documentația de atribuire cu sistemul ofertat. Se vor prezenta datele de autentificare (user și parola) și linkul pentru rularea contului demo.

Cerinte tehnice pentru punctul de aprindere dotat cu sistem de telegestiune

Parametri tehnici și funcționali

Domeniu de utilizare: controlul și  monitorizarea de la distanță a sistemului de iluminat public;

Configurație de conectare: TN-C;

Clasa de izolație electrică: I;

Tensiune de comandă: 230 Vac, 12 Vdc;

Ciclu de funcționare: 100% (24 h/zi, 7 zile/săptămană)

Grad de protecție asigurat de carcasă: minim IP66;

Grad de protecție la impact: IK10;

Temperatura de funcționare: interval minim -40 ...+50°C;

Tip carcasă: metalică;

Punctul de aprindere va avea inscriptionat, prin gravare, poansonare sau orice altă metodă care să asigure citirea pe toată durata de viață a aparatului (100.000 ore), un cod QR prin scanarea căruia vor fi oferite principalele informatii despre aparatul de iluminat (cod produs, producător, etc). Se vor prezenta mijloace de proba privind durabilitatea codului QR pe toata durata de viață a aparatului de iluminat, cu luarea în calcul a condițiilor de exploatare.

Montaj: pe stâlp / pe perete / soclu pe sol;

Echipare: senzor efracție, senzor lumină (crepuscular), ceas programator astronomic, gateway sistem de telegestiune și accelerometru;

Tip comunicație cu CMS: fără costuri legate de transmisiunea de date, tehnologie de comunicații în frecvență radio liberă cu rază lungă cuprinsă în intervalul 863÷873 MHz;

Sistemul oferă posibilitatea interogării programate sau la cerere a fiecărui punct de aprindere. Parametri tehnici și de stare monitorizați pentru fiecare punct de aprindere sunt:

- Starea în care se află punctul de aprindere: pornit/oprit;

- Starea și calitatea comunicației;

- Raport de diagnosticare a elementelor componente ale punctului de aprindere (confirmarea functionarii sau defectarii elementelor componente critice, contactori, sigurante de putere, etc.);

- Temperatură;

- Număr ore de funcționare;

- Factor de putere;

- Frecvența;

- Tensiune;

- Putere activă;

- Putere reactivă;

- Putere aparentă;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activă;

- Energie aparentă;

- Energie reactivă;

- Total energie activă;

- Total energie aparentă;

- Total energie reactivă;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare a stalpului pe care este montat punctul de aprindere;

- Nivelul de vibratii a punctului de aprindere;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat modificarea pozitiei stalpului pe care este montat punctul de aprindere);

- Alerta utilizare defectuoasa sau interventie neautorizata;

- Alerte privind depasirea parametrilor de functionare ale sistemului (supra/subtensiune, supra/subcurent)

- Nivel iluminare ambientală (fotocelulă);

- Tip control (manual, automat);

- Nr. de linii de intrare/ieșire;

Se va pune la dispoziția beneficiarului o aplicație mobilă gratuită, disponibilă în Google Play și AppStore. Se va indica numele aplicației și modul de accesare a acesteia, iar autoritatea contractantă va verifica funcționalitatea conform cerințelor de mai jos.

Aplicația va avea minim două funcțiuni principale:

a) furnizare de date unice despre punctul de aprindere;

b) introducere de date suplimentare despre ansamblul de iluminat;

Aplicația va furniza minim următoarele date ale punctului de aprindere:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Tensiunea de alimentare;

- Curentul de intrare;

- Tensiunea de ieșire;

- Curentul de ieșire;

- Număr circuite de ieșire;

- Clasa de izolație;

- Factorul de putere;

- Data producției;

- Gradul de etanșeitate IP;

- Gradul de rezistență la impact IK;

- Opțiunea de control;

- Opțiuni de telemanagement;

- Furnizeaza codurile de comandă pentru piese de schimb.

Aplicația va permite introducerea a minim următoarelor date suplimentare despre ansamblul de iluminat:

- Introducerea locației de instalare;

- Adăugarea de note referitoare la punctul de aprindere sau ansamblu (minim tip de stâlp, număr stâlp, etc);

- Introducere de date despre istoricul operațiilor de mentenanță și reconfigurarea parametrilor;

- Informațiile introduse referitoare la istoricul de mentenanță vor fi înregistrate de sistem și vor putea fi exportate în format *.csv sau similar. Totodată acestea vor putea fi importate pentru gestiune într- un sistem de management al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).

Aplicația va recunoaște individual fiecare punct de aprindere prin cel puțin una din următoarele variante:

- introducerea în aplicație a unui cod unic al punctului de aprindere, furnizat și inscripționat pe acesta;

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate împreună cu punctul de aprindere;

Se va furniza în cadrul propunerii tehnice aplicația gratuită și un cod serial/cod QR/cod de bare a unui punct de aprindere existent, pentru verificarea funcțiunilor solicitate. Aceasta va trebui să respecte întru totul solicitările.

Oferta tehnica va fi insotita de urmatoarele documentatii:

Se va prezenta fișă tehnică emisă de producătorul punctului de aprindere din care să reiasă îndeplinirea cerințelor; si capturi de ecran pentru indeplinirea cerintelor 1.19 si 1.20.

Se va prezenta certificat de conformitate a punctului de aprindere dotat cu sistem de telegestiune, conform directivelor esențiale ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN 61439-5:2015, SR EN 61439-1:2012 - Anexa J, SR EN 60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008, SR EN 62262:2004, SR EN 60529:1995 + A1:2003 +A2:2015 + AC:2017 + AC:2019 emis de către un organism de certificare acreditat în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului de certificare.

Punctul de aprindere dotat cu sistem de telegestiune va fi fabricat sub supravegherea unui organism acreditat. Se va prezenta licența de utilizare a mărcii de conformitate emisă de către organismul acreditat în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065:2013, care efectuează controlul producției;

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere dotat cu sistem de telegestiune ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN 61439-5:2015, emis de un laborator acreditat;

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere dotat cu sistem de telegestiune ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012 - Anexa J, pct. J 9.4.3 și pct. J 9.4.4 emis de un laborator acreditat;

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere dotat cu sistem de telegestiune pentru gradul de protecție IP66 ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 + AC:2017 + AC:2019, emis de un laborator acreditat;

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere dotat cu sistem de telegestiune pentru gradul de protecție IK10 ce va confirma respectarea următoarelor standarde:  SR EN 62262:2004, emis de un laborator acreditat;

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere dotat cu sistem de telegestiune pentru încercările la căldură uscată, ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN 60068-2-2:2008, emis de un laborator acreditat;

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere dotat cu sistem de telegestiune pentru încercările la frig, ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN 60068-2-1:2007, emis de un laborator acreditat;

Condiții de garanție și postgaranție

Condiții de garanție: minim 5 ani.

Condiții post garanție: componente sistem de telegestiune - se înlocuiesc contracost cu componente identice sau versiuni actualizate, cu funcțiuni similare celor livrate inițial - perioada de minim 5 ani.

Cerinte tehnice pentru Controllerul de telegestiune pentru aparatul de iluminat

Domeniu de utilizare: controlul de la distanță sau automat ale aparatelor de iluminat: pornire/oprire, ajustare a fluxului luminos, măsurarea parametrilor electrici, măsurarea parametrilor de stare si autodiagnosticare;

Tensiune nominală de alimentare: 230 Vca ± 10%;

Frecvența nominală: 50 Hz;

Ciclu de funcționare: 100 % (24 h/zi, 7 zile/săptămană);

Grad de protecție: minim IP66;

Rezistență la impact: minim IK09;

Temperatura de funcționare: interval minim -40 ...+50°C;

Consum propriu în funcționare: maxim 1W;

Material carcasă: policarbonat rezistent la UV;

Controllerul va avea inscriptionat, prin gravare, poansonare sau orice altă metodă care să asigure citirea pe toată durata de viață a aparatului (100.000 ore), un cod QR prin scanarea căruia vor fi oferite principalele informatii despre aparatul de iluminat (cod produs, producător, etc). Se vor prezenta mijloace de proba privind durabilitatea codului QR pe toata durata de viață a aparatului de iluminat, cu luarea în calcul a condițiilor de exploatare.

Montaj: Soclu de tip “plug and play” (NEMA / ZHAGA sau similar;

Tip comunicație: fără costuri legate de transmisiunea de date: tehnologie de comunicații pe linia de alimentare care utilizează cablurile de alimentare pentru a primi date și a trimite comenzi (Power Line Communication sau similar);

Interval dimming: minim 10 trepte de dimming;

Echipare controller: senzor temperatură, accelerometru, senzor lumină (crepuscular), ceas RTC sau similar;

Parametri tehnici și de stare monitorizați:

- Starea în care se află aparatul de iluminat: pornit/oprit;

- Starea și calitatea comunicației;

- Temperatură;

- Număr ore de funcționare;

- Reglare flux luminos

- Factor de putere;

- Frecvența;

- Tensiune;

- Putere activă;

- Putere reactivă;

- Putere aparentă;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activă;

- Energie aparentă;

- Energie reactivă;

- Total energie activă;

- Total energie aparentă;

- Total energie reactivă;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare al aparatului de iluminat;

- Nivelul de vibratii al aparatului de iluminat;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat modificarea pozitiei stalpului pe care este montat aparatul de iluminat);

- Nivel iluminare ambientală (fotocelulă);

Se vor prezenta capturi de ecran din aplicația de telegestiune care să demonstreze afișarea parametrilor de mai sus.

Se va pune la dispoziția beneficiarului o aplicație mobilă gratuită, disponibilă în Google Play și AppStore. Se va indica numele aplicației și modul de accesare a acesteia, iar autoritatea contractantă va verifica funcționalitatea conform cerințelor de mai jos.

Aplicația va avea minim două funcțiuni principale:

a) furnizare de date unice despre controller;

b) introducere de date suplimentare despre ansamblul de iluminat;

Aplicația va furniza minim următoarele date ale aparatului de iluminat:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Data producției;

- Tensiunea de alimentare;

- Consum propriu;

- Gradul de etanșeitate IP;

- Gradul de rezistență la impact IK;

- Tip soclu montaj;

- Tip comunicație;

- Interval dimming;

- Nivel echipare controler;

- Furnizeaza codurile de comandă pentru piese de schimb.

Aplicația va permite introducerea a minim următoarelor date suplimentare despre ansamblul de iluminat:

- Introducerea locației de instalare;

- Adăugarea de note referitoare la controller sau ansamblu (minim tip de stâlp, număr stâlp, înălțime    stâlp);

- Introducere de date despre istoricul operațiilor de mentenanță și reconfigurarea parametrilor;

- Informațiile introduse referitoare la istoricul de mentenanță vor fi înregistrate de sistem și vor putea fi exportate în format *.csv. Totodată acestea vor putea fi importate pentru gestiune într- un sistem de management al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).

Aplicația va recunoaște individual fiecare controller prin cel puțin una din următoarele variante:

- introducerea în aplicație a unui cod unic al controllerului, furnizat și inscripționat pe acesta;

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate împreună cu controllerul;

Se va furniza în cadrul propunerii tehnice aplicația gratuită și un cod serial/cod QR/cod de bare a unui controller existent, pentru verificarea funcțiunilor solicitate. Aceasta va trebui să respecte întru totul solicitările.

Oferta tehnica va fi insotita de urmatoarele documentatii:

Se va prezenta fișă tehnică emisă de producător din care să reiasă îndeplinirea cerințelor;

Se va prezenta certificat de conformitate conform directivelor esențiale UE ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN 61347-1:2015, SR EN 61347-2-11:2003 + AC:2015 + A1:2019, SR EN IEC 61000-6-1:2019, SR EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 +AC:2012, SR EN 55032:2015 + AC:2016, SR EN 55035:2017 + A11:2020, SR EN IEC 61000-3-2:2019, SR EN 61000-3-3:2014, SR EN 61000-4-2:2009, SR EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2011, SR EN 61000-4-4:2013, SR EN 61000-4-5:2015, SR EN 61000-4-6:2014, SR EN 61000-4-8:2010, SR EN 61000-4-11:2005, SR EN 60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008, SR EN 62262:2004, SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 + AC:2017 + AC:2019, SR EN 60068-2-78:2013 emis de către un organism de certificare acreditat în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului de certificare.

Se va prezenta raport de testare ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN 61347-1:2015 și SR EN 61347-2-11:2003 + AC:2015 + A1 :2019, emis de un laborator acreditat;

Se va prezenta raport de testare ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN 62368-1:2020 + AC:2020 + A11:2020, emis de un laborator acreditat;

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de Compatibilitate Electromagnetică ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN IEC 61000-6-1:2019, SR EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012, SR EN 55032:2015 + AC:2016, SR EN 55035:2017 și SR EN 55011:2016 +A1:2017, SR EN 61000-3-2:219, SR EN 61000-3-3:214 emis de un laborator acreditat;

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de protecție minim IP66 ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 + AC:2017 + AC:2019, emis de un laborator acreditat;

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de protecție minim IK09 ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde:  SR EN 62262:2004, emis de un laborator acreditat;

Se va prezenta raport de testare pentru încercările la căldură uscată, ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN 60068-2-2:2008, emis de un laborator acreditat;

Se va prezenta raport de testare pentru încercările la căldură umedă, ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN 60068-2-78:2013, emis de un laborator acreditat;

Se va prezenta raport de testare pentru încercările la frig, ce va confirma respectarea următoarelor standarde: SR EN 60068-2-1:2007, emis de un laborator acreditat;

Condiții de garanție și postgaranție

Condiții de garanție: minim 5 ani.

Condiții post garanție: componentele se înlocuiesc contracost cu componente identice sau versiuni actualizate, cu funcțiuni similare celor livrate inițial - minim 5 ani.

Îndeplinirea cerinţelor tehnice minime anunţate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

| Verificat | Luiza Nicolaescu, arhitect șef __________________________ |
| --- | --- |
| Ex. | Cristian Șaptefrați Specialist în achiziții publice __________________________ |