Anexă la Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII

Lista echipamentelor climatice spre deservire:

Tabel nr. 1

| Nr. ord. | Denumirea modelului echipamentelor | Adresa de amplasare a echipamentelor |
| --- | --- | --- |
|  | STULZ CRS251AS / KSV037A22p / WIB8000 | mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.42 |
|  | STULZ CRS251AS / KSV037A22p | mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.42 |

Obligațiunile Prestatorului privind Serviciile de mentenanță a echipamentelor climatice  „STULZ” vor include următoarele activități:

- Să asigure Servicii de profilaxie și diagnosticare a echipamentelor climatice lunar;

- Verificarea integrităţii blocurilor şi componentelor climatizatorului;

- Verificarea trecerii fluxului aerian prin filtrele aeriene;

- Verificarea trecerii libere a fluxului aerian prin canalele aeriene a blocurilor interne și externe;

- Verificarea funcționării corecte a climatizatorului în moduri diferite acceptate de către producător;

- Verificarea sistemului de indicație și control;

- Curățirea blocurilor interne și externe;

- Verificarea temperaturii minime a aerului la ieșire și în caz de neconformitate de a verifica cantitatea de Freon;

- Verificarea la scurgere;

- Verificarea funcționării sistemului de drenaj;

- Verificarea curentului și tensiunii electrice de alimentare;

- Verificarea curentului electric a compresoarelor;

- Diagnosticarea blocurilor de control electronice;

- Analiza parametrilor în conformitate cu cerințele tehnice a producătorului.

- Să asigure pentru un termen de 9 luni menținerea sistemului (asigurarea garanției funcționării) pentru toate unitățile echipamentelor STULZ, care ar trebui să includă toate Serviciile de deservire și Servicii de înlocuire a oricăror elemente, care vor ieși din funcție pe parcursul termenului nominalizat mai sus, din cont propriu;

- Să asigure funcţionarea tuturor echipamentelor la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător;

- Să efectueze instruirea colaboratorilor Beneficiarului responsabili de funcţionarea echipamentelor privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale;

- Să asigure calitatea Serviciilor prestate şi funcţionarea echipamentelor în perioada valabilităţii Contractului;

- Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a echipamentelor, în timp de 2 (două) ore în perioada orelor de lucru  și  4 (patru) ore în afara orelor de lucru, în regim 365/7/24 după primirea solicitării de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare a echipamentelor;

- În cazul depistării unor defecte la echipamente sau funcţionării lor cu devieri de la normă - să asigure înlăturarea, repararea și înlocuirea pieselor de schimb în decurs de 7 zile lucrătoare în condiția disponibilității pe stoc, termenul limită în care are loc repararea și înlocuirea pieselor de schimb în condiția comenzii acestora de la producător - în decurs de 30 zile lucrătoare;

- Să asigure încheierea Serviciilor de mentenanță executate prin acte lunare de prestare a Serviciilor executate cu indicarea datelor tehnice măsurate.

Orele de lucru:

Zilnic: intervalul de timp cuprins: 24 ore neîntrerupt;

Săptămânal: 7 zile calendaristice.

Termeni de reacție:

În cazul în care vor parveni solicitări de mentenanță și anume cazurile de asigurare a funcționării echipamentelor respectiv (conform Tabelului nr.2):

Tabel  nr.2

| Neconcor- danță | Descriere | Timpul maxim de reacție | Timp maxim de restabilire a funcționalității sau soluționare a problemei |
| --- | --- | --- | --- |
| Critică | În cazul în care sunt nefuncționale atât sistemul principal de climatizare cât și sistemul de climatizare de rezervă. Problemă ce afectează funcționalitatea întregului sistem Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC). | Timp maxim de reacție: 2 ore | Timp maxim de restabilire a funcționalității: 4 ore. |
| Înaltă | În cazul în care este nefuncțional unul din sistemul de climatizare (principal sau de rezervă). Problema care micșorează nivelul de rezervă a sistemului climatic din nivel 2N la N și are o influență înaltă asupra funcționalității sistemului TIC. | Timp maxim de reacție: 4 ore | Timp maxim de restabilire a funcționalității: 16 ore |
| Medie | Probleme ce țin de dereglările funcționalității echipamentelor climatice, care pot fi soluționate fără riscul prejudicierii funcționalității echipamentelor climatice. | Timp maxim de reacție: 8 ore | Timp maxim de restabilire a funcționalității: 40 ore |
| Redusă | Probleme cu impact redus sau foarte redus asupra funcționalității echipamentelor climatice. | Timp maxim de reacție: 8 ore | Timp maxim de restabilire a funcționalității: 80 ore |