Caiet de sarcini

- Obiectul Caietului de sarcinii.

Achiziționarea pompelor pentru pomparea mediilor saline, pompelor submersibile și a pompei și Soft Starter

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 43100000-4 | - Pompa pentru medii saline | unit. | 1 | Conform pct. 1.1. | 100 000, 00 |
| 2. |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 43100000-4 | - Pompa submersibilă | unit. | 2 | Conform pct. 2.1. pct. 2.2. | 170 000, 00 |
| 3. |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | 43100000-4 | - Pompă submersibilă | unit. | 1 | Conform pct. 3.1. | 80 000, 00 |
| 4 |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4.1 | 43100000-4 | - Achiziția pompei și Soft Starter | unit. | 1 | Conform pct. 4.1. | 22 000, 00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 372 000, 00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual

Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

  - Lotul 1  Pompa pentru medii saline:

Pompă centrifugă, orizontală, în consolă, cu o singură treaptă, îmbinare prin flanșe.

| Nr. d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| Pompă pentru medii saline |  |  |
|  | Cuplu pompa, motor electric | Pe bază comună |
|  | Debitul necesar, m3/h | ≥ 12,5 |
|  | Înălțimea de pompare, m | ≥ 20 |
|  | presiunea nominală, bar | ≥ 16 |
|  | Metoda de instalare | Orizontală |
|  | Materialul flanșei de conexiune | Fontă placată cu nichel |
|  | Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
|  | Materialul supapei de retenție | Oțel inoxidabil |
|  | Materialul flanșei | Fontă placată cu nichel |
|  | Materialul roții de lucru | Oțel inoxidabil |
|  | Materialul arborelui pompei | Oțel inoxidabil |
|  | Materialul cuplajului de transmisie | Oțel inoxidabil |
|  | Părțile interioare a pompei | Trebuie să fie confecționate din materiale rezistente la procesul de coroziune |
| Motorul electric trifazat |  |  |
|  | Puterea nominală, kW | ≤ 22 |
|  | Tensiunea nominală, V | 400 |
|  | Frecvența nominală, Hz | 50 |
|  | Gradul de protecție | IP 44 |
|  | Lichidul pompat |  |
|  | Tipul lichidului pompat | soluție de sare cu o concentrație de 10 -12% |
|  | Temperatura lichidului de pompat, °С | + 0  + 40 |
|  | Densitatea lichidului de pompat, kg/m3 | ≥ 1056 |

  - Lotul 2  Pompa submersibilă – prima unitate:

| Nr. d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| Pompa axială centrifugă multietajată |  |  |
|  | Cuplu pompa, motor electric | Pe bază comună |
|  | Debitul necesar, m3/h | ≥ 25 |
|  | Înălțimea de pompare, m | ≥ 200 |
|  | Dimensiunea flanșei de conexiune a conductelor de pompare, mm | G-3-B-GOST6357 sau conexiune cu flanșă DN-88 |
|  | Materialul flanșei de conexiune | Fontă placată cu nichel |
|  | Materialul carcasei | Oțel inoxidabil AISI 304 |
|  | Diametrul corpului, mm | ≤ 190 |
|  | Metoda de instalare | Verticală |
|  | Materialul supapei de retenție | Oțel inoxidabil AISI 304/316 |
|  | Materialul flanșei | Fontă placată cu nichel |
|  | Materialul roții de lucru | Oțel inoxidabil AISI 316 sau Noryl FE1520PW |
|  | Materialul difuzorului | Oțel inoxidabil AISI 316 sau Noryl FE1520PW |
|  | Materialul corpului difuzorului | Oțel inoxidabil AISI 304 |
|  | Materialul arborelui pompei | Oțel inoxidabil AISI 304 / 316 /329 |
|  | Materialul cuplajului de transmisie | Oțel inoxidabil AISI 420 / 316 / 329 |
|  | Materialul filtrului | Oțel inoxidabil AISI 304 / 316 |
|  | Materialul benzii de protecție a cablului | Oțel inoxidabil AISI 304 / 316 |
| Motorul electric trifazat |  |  |
|  | Puterea nominală, kW | ≤ 22 |
|  | Tensiunea nominală, V | 400 |
|  | Frecvența nominală, Hz | 50 |
|  | Gradul de protecție | IP 68 |
|  | Lichidul pompat |  |
|  | Tipul lichidului pompat | Apă |
|  | Densitatea, kg/m3 | 1000 |
|  | Temperatura, °С | + 5  + 15 |
|  | pH-ul | 7  8 |
|  | Duritatea, mg-echiv/l | 10  14 |
|  | Alcalinitatea, mg-echiv/l | 8,5  9,8 |
|  | Conținutul de săruri, mg/l | 550  650 |
|  | Cloruri, mg/l | 30  38 |
|  | Substanțe în suspensie (nisip), g/m3 | 0  20 |
| Caracteristica sondei |  |  |
|  | Diametrul coloanei sondei, mm | 219 |
|  | Adâncime, m | 220 |
|  | Nivel static, m | 160 |
|  | Nivelul dinamic, m | 182,7 |
|  | Diametrul conductei de pompare, mm | - 6 |

  - Lotul 2  Pompa submersibilă – a doua unitate:

| Nr. d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| Pompa axială centrifugă multietajată |  |  |
|  | Cuplu pompa, motor electric | Pe bază comună |
|  | Temperatura apei de pompat, °С | + 5  + 15 |
|  | Debitul necesar, m3/h | 65 |
|  | Înălțimea de pompare, m | 60 |
|  | Dimensiunea de conexiune a conductelor de pompare, mm | СП-114-Д-GOST 633 sau conexiune cu flanșă DN-100 |
|  | Materialul flanșei de conexiune | Fontă placată cu nichel |
|  | Materialul carcasă | Oțel inoxidabil AISI 304 |
|  | Diametrul corpului, mm | ≤ 235 |
|  | Metoda de instalare | Verticală |
|  | Materialul supapei de retenție | Oțel inoxidabil AISI 304/316 |
|  | Materialul flanșei | Fontă placată cu nichel |
|  | Materialul roții de lucru | Oțel inoxidabil AISI 316 sau Noryl FE1520PW |
|  | Materialul difuzorului | Oțel inoxidabil AISI 316 sau Noryl FE1520PW |
|  | Materialul corpului difuzorului | Oțel inoxidabil AISI 304 |
|  | Materialul arborelui pompei | Oțel inoxidabil AISI 304 / 316 /329 |
|  | Materialul cuplajului de transmisie | Oțel inoxidabil AISI 420 / 316 / 329 |
|  | Materialul filtrului | Oțel inoxidabil AISI 304 / 316 |
|  | Materialul benzii de protecție cablu | Oțel inoxidabil AISI 304 / 316 |
| Motorul electric trifazat |  |  |
|  | Puterea nominală, kW | ≤ 22 |
|  | Tensiunea nominală, V | 400 |
|  | Frecvența nominală, Hz | 50 |
|  | Gradul de protecție | IP 68 |
| Lichidul pompat |  |  |
|  | Tipul lichidului pompat | Apă |
|  | Densitatea, kg/m | 1000 |
|  | Temperatura, °С | + 10  + 17 |
|  | pH-ul | 7  8 |
|  | Duritatea, mg-echiv/l | 7,2  8,0 |
|  | Alcalinitatea, mg-echiv/l | 6,5  7,8 |
|  | Conținutul de săruri, mg/l | 380  490 |
|  | Cloruri, mg/l | 20  34 |
|  | Substanțe în suspensie (nisip), g/m3 | 0  20 |
| Caracteristica sondei |  |  |
|  | Diametrul, mm | 273 |
|  | Adâncime, m | 65 |
|  | Nivelul static, m | 22,9 |
|  | Nivelul dinamic, m | 31,2 |
|  | Diametrul conducta de pompare, mm | 114 |

3.1.  Lotul 3 Pompa submersibilă

| Nr. d/o | Specificația tehnică | Cerințe |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Debitul pompei | ≥ 10 m3/h |  |
|  | Înălțimea de pompare | ≥ H 235 m |  |
|  | Diametrul nominal al pompei | ≤ 145mm |  |
|  | Grad de protecție | min IP 68 |  |
|  | Metoda de instalare | verticală |  |
|  | Diametrul conexiunii | 3 inch |  |
|  | Temperatura maxima apa | +35 °C |  |
|  | Diametrul sondei | 219 mm |  |
|  | Tip motor | Trifazat |  |
|  | Tipul lichidului pompat | Apă |  |

4.1. Lotul 4 Pompă și Soft Starter

|  | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Debit pompă | ≥ 5 m3/h |
| 2 | Înălțimea de pompare | ≥ H 34 m |
| 3 | Temperatura lichidului | ≤ +50 °C |
| Parametrii motorului electric: |  |  |
| 4 | Alimentarea electrică | 1~230 V, 50 Hz |
| 5 | Grad de protecţie | IP 44 |
| 6 | Clasa de izolaţie | F |
| 7 | Puterea nominală (W) | 0.9 kW |
| 8 | Curent nominal | 4 A |
| 9 | Turații | ˃ 2800 rot/min |
| Parametrii Soft Starter: |  |  |
| 10 | Puterea nominală – | conform puterii motorului electric |
| 11 | Alimentarea electrică | 1~230 V, 50 Hz |
| 12 | Grad de protecţie | IP 20 |
| 13 | Protecțiile la suprasarcina motorului, pierdere de fază, supracurent, supratensiune și subtensiune |  |
| 14 | Moduri de pornire – cu limita curentului de pornire, cu creșterea constantă a tensiunii, cu creștere mare, cu creșterea continuă a intensității, cu reglare dublă (tensiune și intensitate) |  |
| 15 | Răcire – forțată cu aer |  |
| 16 | Afișarea parametrilor | display |

2.6. Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la  livrare obligatoriu  fiecare lot trebuie să fie însoțit de pașaport  tehnic-fișă tehnică  și alte documente  cu confirmarea  datelor tehnice: data producerii, numărul  de  identificare  model, tip, alți  parametrii  tehnici solicitați, termenul de garanție calitate, termenul de exploatare, cerințele  tehnice și condițiile tehnice de instalare, exploatare, mentenanță, în original de la producător și în traducere în limba  engleză și sau /română (după caz de concretizat  la solicitarea specialistului conform destinației), certificate de calitate/conformitate a  bunurilor livrate. Bunurile vor fi livrate cu certificate de garanție (termen de garanție fiind minim de 24 luni), certificate de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs.

2.7.  Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 25.02.1998 ”Privind  plata  pentru poluarea  mediului”).

2.8.  Furnizorul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor  informații – concretizări  date tehnice ce lipsesc în documentele tehnice prezentate  sau  instrucțiunile de exploatare și mentenanță, remediere a deranjamentelor).

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 60 zile din data înaintării comenzii de către ,,TERMOELECTRICA” S.A.

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova;

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2024;

  - Echipamentul ofertat trebuie să dețină marcajul de conformitate europeană CE.

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor

- Oferta va fi prezentată în limba română.

- Ofertantul trebuie să se conformeze tuturor cerințelor tehnice specificate în caietul de sarcini;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului/bunului și specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

- În ofertă trebuie să fie specificat producătorul produsului/bunului (uzina producătoare, țara), tipul/marca;

- În ofertă operatorul economic trebuie să prezinte dovada că producătorul are experiență de producere a produselor/bunurilor similare mai mult de cinci ani.

- Condiții de livrare:

  - Compania ofertantă la livrarea produselor/bunurilor va prezenta:

  - Pașapoartele de la uzina producătoare pentru fiecare produs/bun;

  - Certificatele de calitate și certificat de conformitate pentru fiecare produs/bun;

  - Certificatele de garanție – minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune;

  - Instrucțiunea de montare, exploatare, deservire și mentenanță pentru fiecare produs/bun.

- Condiții de recepție

  - Condiții de recepție a produsului/bunului:

  - Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la depozitul central al companiei „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3;

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele);

8.4. La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alte bunuri noi în decurs de maxim 60 zile din data comunicării despre neconformități.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - NE1 – 01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumătorilor non casnici” Hotărârea ANRE nr. 393/2019 din 01.11.2019;

  - SM SR EN ISO 9906:2014 ”Pompe rotodinamice. Încercări hidraulice de funcționare pentru recepție. Clasele 1, 2 şi 3”;

  - SM CLC IEC/TS 60034-25:2024 ”Mașini electrice rotative. Partea 25: Mașini electrice de curent alternativ utilizate în sistemele de acționare de putere”.

10. Condiție de primire-predare a bunurilor:

  - Bunurile livrate vor fi marcate sau etichetate de către uzina producătoare conform standardelor în vigoare, SM EN 17038-4:2024.

  - Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ce se v-a confirma prin Actul comisiei de recepție, atunci ele se returnează Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale.

  - Dacă bunurile au trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală din data recepției bunurilor.

  - Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice prevăzute în pct.2.1-2.5, iar fiecare lot de livrare trebuie să fie însoțit de documentele indicate în pct. 2.6.

  - Recepționarea mărfii, și anume din punct de vedere cantitativ și calitativ recepția se va face la destinația final.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

  - Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

  - Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului;

  - Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat.