CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii.  Achiziția reagenților chimici necesari pentru stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei și aburului la utilajul energetic, pentru menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire și pentru tratarea apei la etapa preliminară (instalația  de pre-tratare a apei).

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase | kg | 1200,0 | ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul | 786 000 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase | kg | 1300,0 | ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul | 851 500 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3 | 24962000-5 | Inhibitorul procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri | kg | 230,0 | ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul | 150 650 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase | t | 6,0 | ТУ У 24.6-34155997-002:2007 ТУ BY 590831274.002-2017 sau echivalentul | 1,500 mln |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru. | kg | 740,0 | ТУ У 24.6-34155997-002:2007 ТУ BY 590831274.002-2017 sau echivalentul | 176 200 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6 | 24962000-5 | Microbiocid ( nr.1) | kg | 150,0 | ТУ BY 590831274.004-2017 sau echivalentul | 237 000 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7 | 24962000-5 | Microbiocid (nr.2) | kg | 300,0 | ТУ BY 590831274.004-2017 sau echivalentul | 483 000 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 8 | 24962000-5 | Floculant | kg | 400,0 | ТУ BY 590831274.011-2019 sau echivalentul | 120 000 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 4 304 350 |

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calificarea | Calitatea superioara(11) |
| 2. | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră până la galben-deschis |
| 3. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 0,94 – 1,04 |
| 4. | pH-ul soluției | 11,0 – 13,0 |
| 5. | Amine cu rol de neutralizare, % | 2,5-10 |
| 6. | Conținutul (Z)-N-9 -octadecenilpropan -1,3 – diamină , % | 2,5-10 |
| 7. | Miros | Caracteristic pentru amine |

Lotul 1. Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase

Lotul 2. Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoare galben-deschis sau galben(16) |
| 2. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 0,97 – 1,07 |
| 3. | pH-ul soluției de 1% | 10,0 - 13,0 |
| 4. | Conținutul 2-aminetanol , % | 1 ÷ 5 |
| 5. | Amine alifatice | ≤ 1 |
| 6. | Miros | Caracteristic pentru amine |

Lotul 3. Inhibitor procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoare de la galben-deschis până la cafeniu(8) |
| 2. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 1,10 - 1,20 |
| 3. | pH-ul soluției, | > 9,0 |
| 4. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5. | Polimerul acidului metacrilic, % | 1 - 5 |

Lotul 4. Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis(110) |
| 2. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 1,20 - 1,30 |
| 3. | pH-ul soluției | 6,0 - 9,0 |
| 4. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5. | Miros | slab |
| 6. | Compus complex de fosfat de zinc, % | 20-30 |
| 7. | Temperatura de îngheț, °C | -1°C |

Lotul 5. Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis (TT) |
| 2 | Densitatea la 20 ºC , g/cm³ | 1,05 - 1,10 |
| 3 | pH-ul soluției | ≥ 11,0 |
| 4 | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5 | Conținutul de NaOH, % | 5-10 |
| 6 | Conținutul de benzotriazol, % | 20-50 |
| 7. | Mirosul | slab |

Lotul 6. Microbiocid ( nr.1)

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Miros | Specific |
| 2. | Aspectul exterior | Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis(62) |
| 3. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 1,14 - 1,25 |
| 4. | pH-ul soluției de 1% | 3,0 - 7,0 |
| 5. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 6. | 2,2 dibrom-3-nitrilpropion-amidă, % | 15÷25 |
| 7. | Temperatura de fierbere, °C mai mult de | 150 °C |
| 8. | Temperatura de îngheț, °C | -30 °C |

Lotul 7. Microbiocid ( nr.2)

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis(63) |
| 2. | Mirosul | slab |
| 3. | Densitatea la 20ºC , g/sm³ | 0,95 - 1,05 |
| 4. | pH-ul soluției | 6,0 - 9,0 |
| 5. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 6. | Temperatura de fierbere, °C mai mult de | 101°C |
| 7. | Temperatura de îngheț, °C | 0 °C |
| 8. | Clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu, % | 20 - 40 |

Lotul 8. Floculant

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Granule de culoare albă |
| 2. | Impurități insolubile, % nu mai mult de | 2,0 |
| 3. | Fracțiune mică, % nu mai mult de | 10,0 |
| 4. | Fracțiune mare, % nu mai mult de | 1,0 |
| 5. | Viscozitatea, cps | 2,7-4,1 |
| 6. | Sarcina ionică | 34,8-67,8 |
| 7. | Fracția de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de | 90 |
| 8. | Conținutul de poliacril amidă, % | 100 |
| 9. | Amide reziduale, ppm, nu mai mult de | 999 |

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare

    - corespunderea standardului specificat, pentru fiecare lot în parte;

    - Prezentarea certificatului de calitate a producătorului cu ștampila sau semnătura umedă a acestuia sau a laboratorului acreditat de încercări. În certificat va fi indicat standardul european de referință, în baza căruia a fost realizată certificarea. Certificatul fără ștampila/semnătura producătorului sau doar cu ștampila/semnătura furnizorului nu va fi acceptă și analizată;

    - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate înregistrată în țara de origine (de producere), cu indicarea compoziției chimice a reagentului. Fișa tehnică de securitate elaborată de producător va conține semnătura / ștampila organului abilitat de înregistrare și va fi elaborată în conformitate cu cerințele standardului GOST 30333-2007 sau standardului european.

    - În cazul producătorilor autohtoni de reagenți analogi (copie) - prezentarea certificatului de conformitate pentru produsele analoage / reagenții chimici, care trebuie să fie conforme reagenților chimici înregistrați și produși de producătorii oficiali;

    - În cazul producătorilor autohtoni - Autorizația sanitară de funcționare și/sau Autorizația pentru producere;

2.2.6  Se vor accepta doar ofertele de Reagenții chimici, care sunt produse de către producătorii oficiali și care dețin certificatul de înregistrare a produsului, fișa tehnică (pașaport) de securitate înregistrată, certificatul de calitate emis de către producător

2.2.7. Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original și cu fișa de securitate. Produsele biocide livrate vor fi înregistrate pe teritoriul RM și vor deține certificatul de înregistrare în RM.

2.2.8. În cazul produselor / reagenților chimici analogi va fi nevoie de a realiza testarea acestora la utilajul energetic cu o durată de min. 3-4 săptămâni. Testarea se va realiza în baza programului de testare elaborat de către producător și coordonat cu compania Termoelectrica SA, sub supravegherea și suportul specialistului companiei producătoare. Inițial testarea se va realiza din contul Furnizorului / ofertantului, iar în cazul dacă această testare se va finaliza cu succes, atunci va fi din contul beneficiarului.

2.2.9. Stabilitatea aminelor din componența reagenților chimici cu rolul de inhibitori trebuie să se manifeste la presiuni de 155 atm și temperaturi de 6000C.

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

    - Lotul 1 – Inhibitor al procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul  ~ de 30-50 litri.

Termenul de livrare: ianuarie 2023.

    - Lotul  2 - Inhibitor al procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase, sub formă sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul ~ de 30-50 litri.

Termenul de livrare: ianuarie 2023.

    - Lotul 3 - Inhibitor procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul ~ de 30-50 litri.

Termenul de livrare: ianuarie 2023.

    - Lotul 4 - Inhibitor al procesului  de coroziune  și  de formare a depunerilor calcaroase, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în vas din plastic cu volumul de ~1000 litri..

Termenul de livrare: ianuarie 2023.

    - Lotul 5 - Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul de ~30-50 litri.

Termenul de livrare: ianuarie 2023.

    - Lotul 6– Microbiocid – sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul de ~ 20-30 litri.

Termenul de livrare: ianuarie 2023.

    - Lotul 7 - Microbiocid  - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul de ~ 20-30 litri.

Termenul de livrare: ianuarie 2023.

    - Lotul 8 – Floculant – sub formă solidă, livrarea va fi în saci cîte 25 kg

Termenul de livrare: ianuarie 2023.

  - Domeniul de aplicare, utilizare

    - Inhibitor al procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase,  se utilizează pentru formarea peliculei de protecție pe suprafețele de încălzire, cu un coeficient de distribuție mediu între abur și apă la blocurile energetice.

    - Inhibitor al procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase, se utilizează pentru formarea peliculei de protecție pe suprafețele de încălzire și în scopul măririi valorilor alcalinității și pH-ul apelor de cazan la blocurile energetice.

    - Inhibitorul procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri, se utilizează pentru a preveni formarea depunerilor calcaroase pe suprafețele de încălzire și pentru trecerea acestora sub formă de suspensie (nămol), care ulterior vor fi eliminate prin purjarea cazanelor energetice.

    - Inhibitor al procesului  de coroziune  și  de formare a depunerilor, se utilizează la menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire.

    - Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru se utilizează la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire.

    - Microbiocid se utilizează la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire.

    - Microbiocid se utilizează la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire.

    - Floculant se utilizează la pre-tratarea chimică a apei.

  - Locul livrării reagenților chimici

2.5.1. Recepționarea loturilor nr.1-8  se va face la depozitul de reagenți al STA-1 din str. Meşterul Manole, 3.

  - Condiţii de primire-predare a bunurilor:

    - Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în bază facturii fiscale.

    - Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale.

    - Dacă bunurile au trecut testarea, atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

    - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de anul 2021.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate .

3.1. Lotul 1 - Inhibitor al procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ТУ BY 590831274.008-2017, ТУ У 24.6-34155997-008:2010 și standardelor europene.

3.2. Lotul 2 - Inhibitor al procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ТУ BY 590831274.008-2017, ТУ У 24.6-34155997-008:2010 și standardelor europene.

3.3. Lotul 3 - Inhibitorul procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ТУ BY 590831274.008-2017, ТУ У 24.6-34155997-008:2010 și standardelor europene.

3.4. Lotul 4 - Inhibitorul procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ТУ У 24.6-34155997-002:2007 ТУ BY 590831274.002-2017 și standardelor europene.

3.5. Lotul 5 - Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ТУ У 24.6-34155997-002:2007 ТУ BY 590831274.002-2017 și standardelor europene.

3.6. Lotul 6 - Microbiocid, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ТУ BY 590831274.004-2017 și standardelor europene.

3.7. Lotul 7 - Microbiocid, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ТУ BY 590831274.004-2017 și standardelor europene.

3.8. Lotul 8 - Floculant, calitatea reagentului dat trebuie să corespundă cu cerințele standardului ТУ BY 590831274.011-2019 și standardelor europene.

- Cerințe privind calculul costului/ prețului.

Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare etc.).

- Mostre

În cazul produselor analoage, vor fi prezentate mostre, cu o cantitate echivalentă unui consum de 2 săptămâni, pentru a se realiza testarea acestora la utilajul energetic.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz):

Nu se aplică

- Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu se aplică

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Prezentarea certificatului de calitate a producătorului cu ștampila sau semnătura umedă a acestuia sau a laboratorului acreditat de încercări. În certificat va fi indicat standardul european de referință, în baza căruia a fost realizată certificarea. Certificatul fără ștampila/semnătura producătorului sau doar cu ștampila/semnătura furnizorului nu va fi acceptă și analizată;

  - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate înregistrată în țara de origine (de producere), cu indicarea compoziției chimice a reagentului. Fișa tehnică de securitate elaborată de producător va conține semnătura / ștampila organului abilitat de înregistrare și va fi elaborată în conformitate cu cerințele standardului GOST 30333-2007 sau standardului european;

  - În cazul producătorilor autohtoni de reagenți analogi (copie) - prezentarea certificatului de conformitate pentru produsele analoage / reagenții chimici, care trebuie să fie conforme reagenților chimici înregistrați și produși de producătorii oficiali;

  - În cazul producătorilor autohtoni - Autorizația sanitară de funcționare și/sau Autorizația pentru producere

  - Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3-5 ani;

  - Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova și anume Legea 277/2018, Legea nr. 231/2010, Legea 10/2009, HG 505/2020.

  - Specificația de preț;

  - Declarația pe propria răspundere.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Prezentarea certificatului de calitate emis de producător, cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a laboratorului acreditat de încercări. În certificat va fi indicat standardul european de referință, în baza căruia a fost realizată certificarea. Certificatul fără ștampila/semnătura producătorului sau doar cu ștampila/semnătura furnizorului nu se va accepta și analizată;

  - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate înregistrată în țara de origine (de producere), cu indicarea compoziției chimice a reagentului. Fișa tehnică de securitate elaborată de producător va conține semnătura / ștampila organului abilitat de înregistrare și va fi elaborată în conformitate cu cerințele standardului GOST 30333-2007 sau standardului european;

9.3. În cazul producătorilor autohtoni de reagenți analogi (copie) - prezentarea certificatului de conformitate pentru produsele analoage / reagenții chimici, care trebuie să fie conforme reagenților chimici înregistrați și produși de producătorii oficiali;

9.4. În cazul producătorilor autohtoni - Autorizația sanitară de funcționare și/sau Autorizația pentru producere

9.5  Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3-5 ani.

- Penalitățile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:

- achită Vânzătorului pentru depășirea termenului de achitare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate și serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.