CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea serviciilor de mentenanță a generatorului ARJ-41 KVA

pe parcursul anului 2023

„18” ianuarie  2023                                                                                                                  mun. Bălți

Autoritatea contractantă: Direcția regională „Nord” a IGC al MAI

IDNO: 1007601000676

Persoana responsabilă:

- Ciubotaru Ion, ofițer superior al Secției logistică al Direcției regionale „Nord” a IGC,

- tel.(0231) 2-03-69, 079903633;

Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea serviciilor de mentenanță a generatorului TMGR-41 KVA

Cod CPV: 50700000-2.

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată/ Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de mentenanță a generatorului electric pe motorină de tip închis, modelul ARJ-41 KVA, RECARDO, Turcia | buc | 1 | Servicii de mentenanță a generatorului ARJ-41 KVA conform cerințelor descrise mai jos. |

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE

Prestatorul va efectua „Servicii de mentenanță, de revizie tehnică generală, de întreținere preventivă, de reparații accidentale și de intervenții pentru grupul electrogen aflat în dotarea Direcției regionale „Nord” a IGC”.

- CERINȚE PRIVIND CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Prestatorul care va asigura „Servicii de mentenanță, de revizie tehnică generală, de întreținere preventivă, de reparații accidentale și de intervenții pentru grupul electrogen aflat în dotarea Direcției regionale „Nord” a IGC” trebuie să fie persoană juridică autorizată pentru executarea acestor lucrări, cu experiență similară în domeniu și care deține personal calificat și specializat.

- CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

În cadrul contractului se vor executa servicii de mentenanță, de revizie tehnică generală, de întreținere preventivă, de reparații accidentale și de intervenții pentru grupul electrogen aflat în dotarea Direcției regionale „Nord” a IGC, care au ca scop atingerea următoarelor obiective:

- asigurarea funcționării echipamentului energetic la parametrii optimi, iar pe termen lung garantarea duratei de funcționare maximă a acestui utilaj.

- asigurarea operațiunilor de întreținere, verificare, curățare și reparație efectuate cu personal calificat.

Descrierea grupului electrogen

Utilajul în discuție este de model ARJ-41 KVA

Pentru prezentul contract se dorește realizarea următoarelor servicii:

- Reparații și intervenție operațivă – în cazul constatării unor defecțiuni sau apariția eventualelor avarii.

Notă: ultima vizită de verificare în luna octombrie 2022.

Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se vor desfășura la cererea beneficiarului în timpul programului normal de lucru: de luni pînă vineri de la 800 – 1630.

În cazul necesității efectuării unor operații tehnice specifice în afara orelor de programul precizat mai sus, aceste activități se vor efectua fără a modifica termenii ofertei financiare inițiale și numai dc comun acord cu beneficiarul.

LISTA OPERAȚIUNILOR DE SERVICE DETALIATE PENTRU PUNCTELE DE CONTROL ALE GRUPULUI ELECTROGEN

PENTRU MOTOR

- Pornirea motorului pentru cel puțin 20 min.

- Verificarea înbinărilor și strângerea elementelor de asamblare.

- Verificarea nivelului ulei motor și schimbul conform tabelului de mai jos.

- Verificarea nivelului lichidului de răcire și densității acestuia.

- Verificarea racordurilor.a radiatorului, circuitele auxiliare.

- Verificarea și curățarea sistemului de admisie a aerului.

- Verificarea circuitului de alimentare cu combustibil.

- Curățarea sau schimbarea (după caz) filtrului de aer.

- Verificarea nivelului și densității electrolitului din acumulator.

PENTRU GENERATOR

- Verificarea continuității conexiunilor.

- Verificarea contactului în suporții siguranțelor.

- Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul control.

- Verificarea alternatorului și a circuitului electric.

- Verificarea apărătorilor și protecțiilor.

- Măsurarea tensiunii la bornele generatorului.

- Verificarea frecvenței.

- Strângerea șuruburilor de la conductorii de forță.

În plus în cadrul reviziei generale și de întreținere se vor înlociu cel puțin consumabilele precizate în tabelul de mai jos.

| Lista consuinabilelor ce vor fi incluse în valoarea reviziei generale anuale a grupului electrogen |  |
| --- | --- |
| Filtru ulei | 1 buc |
| Filtru motorină | 1 buc |
| Filtru aer | 1 buc |
| Ulei 15w40 | 20 litri |
| Antigel -40, roșu | complectate după caz (20 litri) |

Există posibilitatea ca unele din consumabile cuprinse în ofertă să nu fie nevoie a fi înlocuite, ele fiind încă funcționale în acest caz, ele se vor preda beneficiarului, în vederea refolosirii ulterioare, acest fapt fiind consemnat în Raportul reviziei și confirmat de beneficiar.

Revizia generală dorim a se efectua în perioada aprilie-mai, iar vizita de verificare în perioada octombrie-noiembrie.

Efectuarea lucrărilor de revizie, întreținere și verificare se consemnează de către personalul de întreținere și revizie al prestatorului autorizat în registrul de supraveghere al generatorului.

La sfîrșitui fiecărei vizite, prestatorul va prezenta:

- un Raport tehnic ce va cuprinde starea de funcționare a generatorului, operațiunile, verificările, reglajele calitative efectuate, recomandări în cazul reviziei generale, în Raport vor fi specificate și consumabilele (tipul și cantitatea) înlocuite sau completate.

- dacă este cazul Planul de măsuri care va cuprinde eventualele măsuri ce se impun a fi luate în perioadele următoare pentru asigurarea bunei funcționări a utilajului.

- Aceste acte se vor preda beneficiarului în două exemplare originale.

- CONDIȚII GENERALE PENTRU LUCRĂRILE DE REPARAȚII ACCIDENTALE

Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defecte se va efectua ori de câtc ori se constată o defecțiune sau o uzură avansată, adică se va face din contul agentului economic cu respectarea instrucțiunilor date de producătorul acestora în documentația tehnică. Aceste lucrări constau în înlăturarea neconformităților/defecțiunilor constatate în scopul aducerii utilajului la performanțele inițiale, asigurîndu-se astfel funcționarea în condiții de siguranță al acestuia. Remedierea defectelor se va face cu păstrarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

În acest sens, beneficiarului i se vor prezenta:

- Notă ce constată, în care se vor specifica exact defecțiunile constatate, piesele ce urmează a fi înlocuite și/sau lucrările de reparație ce urmează a fi efectuate.

Lucrările de reparație (cu excepția celor din situațiile de urgență) vor demara numai după primirea comenzii din partea beneficiarului.

La finalizarea reparațiilor, se vor efectua probele, încercările care atestă buna funcționare a generatorului, în prezența reprezentanților beneficiarului. În cazul obținerii unor rezultate favorabile.

- Raport tehnic despre intervenția efectuată asupra utilajului întocmit în cel puțin 2 exemplare originale și semnat, care trebuie să cuprindă date despre activitatea desfașurată, modificările efectuate, piesele înlocuite și concluzii privind funcționarea corespunzătoare a grupului electrogen.

- Certificatele de calitate/conformitate și garanție pentru piesele noi.

- Pentru intervenții în caz de avarie

Intervențiile se execut, ca urmare a anunțării și a confirmării de către beneficiar a avariei la grupul generator sus menționat. La finalizarea intervențiilor se vor respecta prevederile menționate mai sus pentru finalizarea reparațiilor.

Notă: Toate piesele care au fost înlocuite cu altele noi se vor preda reprezentanților autorității contractante.

- RECEPȚIA SERVICIILOR

Prestatorul va răspunde în totalitate, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de calitatea serviciilor efectuate pentru funcționarea în condiții de siguranță a grupului electrogen.

- CONDIȚII DE GARANȚIE

Prestatorul va garanta calitatea lucrărilor executate, pentru manoperă, pentru materialele folosite, minim 12 luni.