| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_____ Ascensoare pentru pasageri conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2025 _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ascensor pentru pasageri, 500kg la 3 stații, cu includerea lucrărilor de demontare a ascensorului existent. |  |  |  | Ascensor electric pentru pasageri fără camera de mecanisme, capacitatea de ridicare 500 kg la 3 stații cu 3 uși. Troliu fără reductor. Viteza nominală de ridicare 1 m/s. Cabina ascensorului: podul, pereții și usile executate din oțel inoxidabil. Tavan suspendat, iluminare LED. Podeaua– marmură artificială. Culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul. Dotat cu balustradă din oțel inoxidabil- BT2010, oglindă. Panou de comandă în cabină cu display LCD și sisteme de limitare a accesului la comnda cabinei prin CIP. Dimensiunile cabinei lățime 940 mm, adâncime 1300 mm, înălțime – 2100 mm. Butoanele de chemare - inox cu display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Uşile de acces glisante din oţel inoxidabil , deschidere telescopică în 2 foi. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 700 mm x2000 mm. Incadramentul uşilor de palier - din material identic uşilor; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem UPS -1000W (de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent) Legătură telefonică bidirecţională prin GSM pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Mărimile minei ascensorului: lățime 1700 mm, lungime 1700 mm, înălțime – 11000 mm |  |  |  |  |
| Ascensor pentru pasageri, 400 kg la 3 spații cu includerea lucrărilor de demontare a ascensorului existent. |  |  |  | Ascensor electric pentru pasageri cu camera de mecanisme, capacitatea de ridicare 400kg la 3 stații cu 3 uși de acces, cabina trecătoare. Troliu fără reductor. Viteza nominală de ridicare 1 m/s. Cabina ascensorului : podul, pereții și usile executate din oțel inoxidabil. Tavan suspendat, iluminare LED. Podeaua– marmură artificială. Culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul. Dotat cu balustradă din oțel inoxidabil- BT2010, oglindă. Panou de comandă în cabină cu display LCD și sisteme de limitare a accesului la comnda cabinei prin CIP. Dimensiunile cabinei lățime 860 mm, adâncime 1170 mm, înălțime – 2100 mm. Butoanele de chemare antivandal cu sistema de limitare a accesuluila chemarea cabinei prin CIP și LCD. istem limitare a sarcinii cabinei. Uşile de acces glisante din oţel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 700 mm x2000 mm. Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Incadramentul uşilor de palier - din material identic uşilor; Sistem UPS -1000W (de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent). Legătură telefonică bidirecţională prin GSM pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Mărimile minei ascensorului: lățime 1580 mm, lungime 1690 mm, înălțime – 17790 mm |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______ Ascensoare pentru pasageri conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2025. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 42400000-0; Ascensor pentru pasageri, 500kg la 3 stații, cu includerea lucrărilor de demontare a ascensorului existent.; buc; 1; 90 zile de la semnarea contractului. 42400000-0; Ascensor pentru pasageri, 400 kg la 3 spații cu includerea lucrărilor de demontare a ascensorului existent.; buc; 1; 90 zile de la semnarea contractului. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |