CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Tabel 1

| Nr. LOT | Cod CPV | Cod PMI 2025 | Denumirea lucrărilor solicitate | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45300000-0 |  | Reparația capitală și diagnosticarea tehnică a elementelor Cazanului ТГМ-96Б Nr.1 - Reparația capitală a preîncălzitoarelor de aer regenerativ a cazanului - Controlul metalului la diagnosticarea tehnică a elementelor Cazanului - Remedierea izolației termice a zăvorului hidraulic, colțurilor focarului, pereților focarului și părții convective a cazanului - Căptușirea și izolarea termică canalelor de aer/gaze de ardere, tamburului, nodurilor de injecție nr.1 și nr.2 și a instalației de condensare | 5 100 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările:  S.A ”TERMOELECTRICA”

  - Lucrările de reparație capitală a cazanului și a utilajului auxiliar trebuie să fie realizate în perioada 26.05.2025 – 15.10.2025

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice.

  - Devieri de la documentația inițială de proiect nu sunt planificate conform prezentului caiet de sarcini. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial, Executantul va fi obligat să coordoneze proiectul modificat în conformitate cu legislația în vigoare.

  - Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor:

- Tabel 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 | Legea securităţii şi sănătăţii în muncă |
|  | LP Nr. 116 din 18.05.2012 | Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | GR RD 03-29-2003 | Indicații metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientele sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte |
|  | NCM G.04.08:2017 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
|  | NRS 35-03-96:2008 | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte |
|  | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |
|  | SM SR EN 14127 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete |
|  | SM EN ISO 10893 | Examinări nedistructive ale țevilor de oțel |
|  | SM EN ISO 3452-1 | Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. |
|  | SM EN ISO 23277 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare |
|  | SM EN ISO 16810 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale |
|  | SM EN 13018 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale. |
|  | SM EN 13927 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament. |
|  | SM EN ISO 17637 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
|  | SM SR EN 571-1 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale. |
|  | SM EN ISO 3452-4 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament. |
|  | SM CEN/TR 17108 | Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare şi cu particule magnetice, bunele practici. |
|  | SM EN ISO 17640 | Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare şi evaluare. |
|  | SM EN ISO 11666 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare. |
|  | SM EN ISO 16827 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor. |
|  | SM EN 12799 | Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare. |
|  | SM EN ISO 16809 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete. |
|  | SM EN ISO 18265 | Materiale metalice. Conversia valorilor de duritate. |
|  | SM EN ISO 6506-1 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare. |
|  | SM EN ISO 6506-4 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate. |
|  | SM EN ISO 9015-1 | Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric. |
|  | EN ISO 9712 | Examinări nedistructive. Calificarea și certificarea personalului |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | СО 153-34.20.501-2003 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | СО 34.04.181.2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов ткпловых электростанций |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соеденения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения. |
|  | РД 153-34.1-003-01 | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |
|  | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
|  | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
|  | CO 153-34.17.439-2003 | Методические указания по техническому диагностированию и продлению службы сосудов, работающих под давлением. |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | CO 153-34.26.601 | Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций |
|  | ГОСТ 8179-56 | - Изделия огнеупорные. Правила приемки, хранения и перевозки |
|  | ГОСТ 26281-84 | Mатериалы и изделия строительные теплоизоляционные |

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - După semnarea contractului, în termen de 14 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.

  - La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Toate elementele constructive pentru construcțiile metalice de fixare/suport ce vor fi necesare în procesul executării lucrărilor enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1” vor fi asigurate de către Beneficiar.

  - Executantul lucrărilor va asigura foaie de metal cu grosimea de 3 mm, volumul căreia va fi stabilit în rezultatul inspectării, discuri de tăia și de șlefuit, în rest, toate piesele necesare spre schimbare și materialele ce vor fi folosite pentru efectuarea lucrărilor enumerate în „Listele cu cantitățile de lucrări Nr.1 și Nr.2” vor fi asigurate de către Beneficiar.

  - Toate materialele ce se vor utiliza la pregătirea suprafețelor pentru diagnosticare și la lucrările de control al metalului enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.3” vor fi asigurate de către executantul lucrărilor.

  - Executantul va executa lucrările enumerate în „Listele cu cantitățile de lucrări Nr.1 și Nr.2” cu materialele consumabile prestate de Beneficiar, celelalte lucrări fiind executate cu toate materialele consumabile proprii.

  - Toate  materialele destinate zidăriei, căptușirii și izolației termice enumerate în „Listele cu cantitățile de lucrări Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12” vor fi asigurate de către Executantul lucrărilor.

  - Materialele termoizolante din demontare, ce se află în stare satisfăcătoare, vor fi utilizate repetat.

  - Executantul va asigura schele și platforme pentru lucrări la înălțime.

  - În cazul lucrărilor efectuate de către  Executant cu materialele consumabile proprii, acestea trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A.,  costul  acestora nu va fi inclus în Procesele-Verbale de recepție a lucrărilor.

- CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

- Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

- Rezultatele controlului medical.

Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - În cadrul reparației capitale a cazanului ТГМ 96Б Nr.1, executantul lucrărilor va extrage mostre de țeavă ale suprafețelor de transfer de căldură în conformitate cu solicitările beneficiarului, după care, executantul va efectua controlul metalului mostrelor în condiții de laborator coordonând cu personalul specializat al beneficiarului.

  - Executantul va efectua lucrările de demontare și evacuare parțială a elementelor și instalațiilor de separare din interiorul tamburului, după care va efectua reparația cicloanelor și va pregăti suprafețele necesare din interiorul tamburului, pentru controlul nedistructiv.

  - Executantul va demonta izolația termică (executată din vată minerală cu grosimea de 200mm, în împletitură de sârmă, având tencuială din amestec de ciment și azbest ca strat protector) a corpului tamburului și a tuturor țevilor la o lungime de 500mm de la încastrare în tambur conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr.10”

  - La montarea izolației termice a tamburului va fi utilizată vată minerală rezistentă la temperatura de 400 °C, cu grosimea de 200mm, iar ca strat protector al izolației se va folosi tencuială din amestec de ciment și azbest.

  - Diagnosticarea tehnică a tamburului va fi efectuată prin controlul nedistructiv a metalului (defectoscopia capilară și metalografia conductelor de coborâre a apei din tambur – prin interiorul tamburului, iar defectoscopia capilară a tuturor încastrărilor; controlul cu ultrasunet al tuturor rosturilor de sudură a corpului; determinarea durității și stabilirea mărimilor geometrice a corpului – prin exteriorul tamburului) conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr.3”

  - Lucrările de lichidare a defectelor, în cazul depistării acestora în urma controlului nedistructiv al metalului tamburului, vor fi efectuate de către Executant.

  - Executantul va monta înapoi toate elementele demontate anterior în aceeași ordine.

  - Executantul lucrărilor împreună cu Beneficiarul vor efectua inspectarea canalelor de aer/gazelor de ardere pentru a depista porțiunile ce necesită a fi reparate sau schimbate. În rezultatul inspectării, executantul va putea aduce foaia de metal cu grosimea de 3 mm, în volumul necesar, prin intermediul căreia va executa reparația canalelor.

  - Executantul va efectua reparația exhaustoarelor și ventilatoarelor.

  - Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat la reparația capitala a cazanului ТГМ-96Б Nr.1  este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1”

  - În cadrul reparației capitale a preîncălzitoarelor de aer regenerative a cazanului ТГМ- 96Б Nr.1, executantul va schimba un rulment inferior, doi rulmenți superiori, roțile dințate și reductoarele mecanismelor de acționare. Executantul va ține cont de minimizarea distanțelor de aspirație la toate etanșările prezente (radiale, axiale și periferice).

  - Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat la reparația capitală a preîncălzitoarelor de aer regenerative  este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.2”

  - Executantul lucrărilor va demonta izolația termică a colectoarelor de injecție nr.1 și nr.2 conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr.11”; va demonta izolația termică a instalației de condensare conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr.12”; după care va efectua controlul nedistructiv a metalului conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr.3”

  - La montarea izolației termice a colectoarelor de injecție nr.1 și nr.2 va fi utilizată vată minerală rezistentă la temperatura de 700 °C, cu grosimea de 200mm, iar ca strat protector al izolației se va folosi tencuială din amestec de ciment și azbest.

  - La montarea izolației termice a instalației de condensare va fi utilizată vată minerală rezistentă la temperatura de 400 °C, cu grosimea de 150mm, iar ca strat protector al izolației se va folosi țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat la remedierea izolației termice a zăvorului hidraulic al focarului cazanului ТГМ-96Б Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.4”

  - Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat la remedierea izolației termice în colțurile focarului cazanului ТГМ-96Б Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.5”

  - Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat la remedierea izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.6”

  - Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat la remedierea izolației termice în locurile unde se vor schimba elementele de fixare ale suprafețelor de transfer de căldură a cazanului ТГМ-96Б Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.7”

  - Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat la remedierea izolației termice a părții convective a cazanului ТГМ-96Б Nr.1 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.8”

  - Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat la căptușirea și izolarea termică în locurile unde se vor schimba porțiuni ale canalelor de aer/gazelor de ardere este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.9”

  - La montarea izolației termice în locurile unde se vor schimba porțiuni ale canalelor de aer/gazelor de ardere va fi utilizată vată minerală rezistentă la temperatura de 400 °C, cu grosimea de 100mm, iar ca strat protector al izolației se va folosi tablă zincată.

  - Condensatoarele instalației de condensare vor fi supuse testărilor hidraulice de către personalul ”TERMOELECTRICA” S.A. După perfectarea actului de defectare privind starea tuturor condensatoarelor, în caz de necesitate, executantul va demonta și monta capacele condensatoarelor instalației de condensare, cu ulterioara tratare termică a rosturilor de sudură.

  - La apariția lucrărilor de căptușire și izolare, în cadrul reparației capitale a preîncălzitoarelor de aer regenerativ a cazanului ТГМ 96Б Nr.1, acestea vor fi efectuate de către Beneficiar.

  - Tehnologia de executare a sudurii și verificarea rosturilor de sudură, trebuie să fie executată în conformitate cu РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Contractant. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).

  - În toate devizele ofertei financiare trebuie să fie aceleași: prețurile materialelor,

costul funcționare a mașinilor, mecanismelor și indicatori pentru calcul costului lucrărilor

(tarif/oră, cheltuieli de regie, cheltuieli de transport, cheltuieli de depozit, profit etc.)

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original și o copie a acestuia, vizate cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

    - Raport de control nedistructiv al rosturilor de sudură executat de către specialiști certificați prin aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;

    - Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;

    - Copiile certificatelor de competență valabile a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv și pentru fiecare metodă aplicată;

    - Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a.);

    - Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua:

  - După ce se vor efectua încercările hidraulice (testarea la presiune) a cazanului și a utilajului auxiliar ce a fost reparat și supus controlului nedistructiv al metalului în baza prezentului Caiet de Sarcini.

    - După funcționarea cazanului la parametrii nominali minim 48 ore.

    - În termen de 5 zile lucrătoare după 48 ore de funcționare la parametri nominali, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;

    - Calculațiile și anexele cu desfășurarea cheltuielilor dacă lucrările au fost efectuate în baza calculațiilor;

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de finalizare a lucrărilor;

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor);

  - Lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate;

  - În ofertă trebuie să fie prezentată lista personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor, personalul indicat în listă trebuie să dețină permise de exercitare și certificate de competență. În ofertă trebuie să fie prezentate:

    - Copiile permiselor de exercitare a personalului tehnic-ingineresc și muncitoresc care confirmă dreptul de executare a lucrărilor de reparație la cazane de abur, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

    - Copiile permiselor de exercitare a persoanelor care vor executa lucrările de prindere și ridicare a sarcinii cu macarale și alte mecanisme de ridicat, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

    - Copiile permiselor de exercitare a sudorilor care au dreptul de executare a lucrărilor de sudură la obiective industriale și instalații tehnice potențial periculoase, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

    - Copiile certificatelor de competență a specialiștilor care vor efectua lucrări de control nedistructiv în conformitate cu standardul EN ISO 9712.

  - Devizele de cheltuieli conform ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 24 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ”Капитальный ремонт котлоагрегата ТГМ-96 Б № 1” |  |  |  |  |
| Обоснование : пр-нт 1/98, пр-нт 4, пр-нт III, пр-нт 26-06-19 ч.1, ЭНРС ОРГРЭС пр-нт 12.5.01.05 |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea |
| 1 | Выполнение мероприятий по ТБ, промышленной санитарии и пожарной безопасности | кот. | ПР 1/98 0101010109 | 1 |
| 2 | Гидравлическое испытание котла до ремонта с проверкой плотности всех элементов | кот. | 0102040109 | 1 |
| 3 | Наружный осмотр котла с целью уточнения объемов работ | кот. | 0101020109 | 1 |
| 4 | Гидравлическое испытание котла после ремонта с проверкой плотности всех элементов | кот. | 0102040109 | 1 |
| 5 | Проверка на плотность топки, конвективной шахты и газоходов | кот. | 0102050109 | 1 |
| Итого п.п 1-5 |  |  |  |  |
| С уч. попр.коэф. К=4,07 |  |  |  |  |
| Экраны котла |  |  |  |  |
| 6 | Подбор и проверка инвентарных лесов, при установке. | кот. | ПР 1/98 0102010109 | 1 |
| 7 | Доставка к котлу элементов лесов на расстояние до 100м | кот. | 0102020109 | 1 |
| 8 | Сборка инвентарных лесов в топке, без крана. РЦ 1396,4х1,2=1675,68 | кот. | 0102030109 | 1 |
| 9 | Осмотр топочных экранов на износ и увеличение диаметра | топк. | 0201010109 | 1 |
| 10 | Замена дефектных креплений экранных труб при установке вставок | шт. | 0201030101 | 10 |
| 11 | Изготовление креплений труб экранов | шт. | 0201050101 | 10 |
| 12 | Рихтовка экранных труб | 1 погиб | 0201090102 | 16 |
| 13 | Вырезка участка трубы экрана диам. до 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки | 1 вставка | 0204010101 | 8 |
| 14 | Разборка лесов с удалением из топки, до 50м. | кот. | 1001010109 | 1 |
| 15 | Зачистка труб экранов в топке для измерения толщины стенки труб | 100 тчк | 0201020101 | 4,56 |
| 16 | Зачистка металлических поверхностей для контроля металла (зачистка стыков при монтаже всех вставок поверхностей нагрева) | 100дм2 | 1501010101 | 0,61 |
| 17 | Измерение толщины метала УЗК толщиномером труб поверхностей нагрева Ø до 76мм | 100 тчк | ПР №4 0102010101 | 4,56 |
| 18 | УЗК сварных стыков Ø 60мм | шт. | 0104010101 | 16 |
| Итого п.п 6-18 |  |  |  |  |
| Барабан котла |  |  |  |  |
| 19 | Вскрытие люков барабана | люк | ПР 1/98 0301010103 | 2 |
| 20 | Наружный и внутренний осмотр барабана с целью определения состояния металла, сварных соединений, внутрибарабанных устр-в. | бараб. | 0301020103 | 1 |
| 21 | Частичная разборка и сборка внутрибарабанных устр-в для осмотра и проверки до 60% внутренней поверхности барабана в пределах опускных и подъемных труб, при креплении устр-в на сварке | бараб. | 0301070103 | 1 |
| 22 | Ремонт внутрибарабанных устр-в. | 100 кг | 0301050103 | 1,2 |
| 23 | Выборка металла в барабанах, дефектных стыках трубопроводов. | дм3 | 0302130101 | 9 |
| 24 | Наплавка слоя металла ручной эл. дуговой сваркой на внутреннюю поверхность барабана, наплавка в горизонтальном положении. | дм3 | 0302140101 | 3 |
| 25 | Наплавка слоя металла ручной эл. дуговой сваркой на внутреннюю поверхность барабана, наплавка в вертикальном положении. | дм3 | 0302140201 | 3 |
| 26 | Наплавка слоя металла ручной эл. дуговой сваркой на внутреннюю поверхность барабана, наплавка в потолочном положении. | дм3 | 0302140301 | 3 |
| 27 | Закрытие люков барабана с изготовлением и заменой прокладок. | люк | 0301090103 | 2 |
|  | Итого п.п 19-27 |  |  |  |
| Радиационный Пароперегреватель (РПП) |  |  |  |  |
| 28 | Изготовление мелких м/конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 5 |
| 29 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 15 |
| 30 | То же, весом до 30 кг без крана 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 10 |
| 31 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 2 |
| 32 | Проверка пароперегревателя. Осмотр змеевиков. Проверка подвесок, стоек, хомутов | шт. | 0501010409 | 1 |
| 33 | Вырезка участка трубы диам. до 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки | 1 вставка | 0204010101 | 1 |
| 34 | Изготовление креплений | шт. | 0201050101 | 28 |
| 35 | Замена дефектных креплений | шт. | 0201030101 | 28 |
| 36 | Правка деформированных (вышедших из ряда) труб радиационного п/п с восстановлением креплений | 1 элем. | 0503050101 | 12 |
| 37 | УЗК сварных стыков Ø 42мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 2 |
| Итого п.п 28-37 |  |  |  |  |
| Потолочный Пароперегреватель (ППП) |  |  |  |  |
| 38 | Проверка пароперегревателя. Осмотр змеевиков. Проверка подвесок, креплений | шт. | 0501010509 | 1 |
| 39 | Вырезка участка трубы диам. до 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки | 1 вставка | 0204010101 | 1 |
| 40 | Изготовление подвесок | шт. | 0503090101 | 24 |
| 41 | Замена подвесок, змеевиков | шт. | 0503080101 | 24 |
| 42 | Правка вышедших из ряда труб потолочного пароперегревателя с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 16 |
| 43 | Изготовление мелких м/конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 8 |
| 44 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 25 |
| 45 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 17 |
| 46 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 2 |
| 47 | УЗК сварных стыков Ø 32мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 2 |
| Итого п.п 38-47 |  |  |  |  |
| Ширмовый Пароперегреватель (ШПП) |  |  |  |  |
| 48 | Проверка, осмотр змеевиков. Проверка креплений и подвесок ШПП стоек | шт. | 0501010209 | 1 |
| 49 | Вырезка участка трубы диам. до 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки | 1 вставка | 0204010101 | 1 |
| 50 | Изготовление подвесок | шт. | 0503090101 | 16 |
| 51 | Замена подвесок, змеевиков | шт. | 0503080101 | 16 |
| 52 | Зачистка труб для измерения толщины стенки труб | 100 тчк | 0201020101 | 0,8 |
| 53 | Измерение толщины метала УЗК толщиномером труб поверхностей нагрева Ø до 76мм | 100 тчк | ПР №4 0102010101 | 0,8 |
| 54 | УЗК сварных стыков Ø 42мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 2 |
| Итого п.п 48-54 |  |  |  |  |
| Конвективный Пароперегреватель (КПП) |  |  |  |  |
| 55 | Проверка пароперегревателя, осмотр змеевиков, проверка подвесок, стоек, хомутов | шт. | 0501010109 | 1 |
| 56 | Вырезка участка трубы диам. до 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки | 1 вставка | 0204010101 | 1 |
| 57 | Изготовление подвесок | шт. | 0503090101 | 16 |
| 58 | Замена подвесок, змеевиков | шт. | 0503080101 | 16 |
| 59 | Правка горизонтальных змеевиков | зм. | 0503030102 | 12 |
| 60 | Зачистка труб для измерения толщины стенки труб | 100 тчк | 0201020101 | 1,7 |
| 61 | Измерение толщины метала УЗК толщиномером труб поверхностей нагрева Ø до 76мм | 100 тчк | ПР №40102010101 | 1,7 |
| 62 | УЗК сварных стыков Ø 36мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 2 |
| Итого п.п 54-62 |  |  |  |  |
| Настенный пароперегреватель |  |  |  |  |
| 63 | Проверка пароперегревателя. Осмотр труб. Проверка креплений | шт. | 0501010409 | 1 |
| 64 | Вырезка участка трубы диам. до 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки | 1 вставка | 0204010101 | 1 |
| 65 | Правка деформированных труб настенного пароперегревателя с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 8 |
| 66 | Снятие и установка настилов и лесов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 1 |
| 67 | Изготовление металлоконструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1 |
| 68 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 6 |
| 69 | УЗК сварных стыков Ø 32мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 2 |
| Итого п.п 63-69 |  |  |  |  |
| Настенный водяной экономайзер |  |  |  |  |
| 70 | Проверка змеевиков настенного водяного экономайзера | шт. | 0502010109 | 1 |
| 71 | Вырезка участка трубы диам. до 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки | 1 вставка | 0204010101 | 10 |
| 72 | Снятие и установка настилов и лесов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 3 |
| 73 | Изготовление металлоконструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1,5 |
| 74 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 9 |
| 75 | Правка горизонтальных деформированных (вышедших из ряда) змеевиков настенного водяного экономайзера с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 4 |
| 76 | УЗК сварных стыков Ø 28мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 20 |
| Итого п.п 70-76 |  |  |  |  |
| Конвективный водяной экономайзер |  |  |  |  |
| 77 | Проверка змеевиков водяного экономайзера. Измерение диаметра труб. Наружный осмотр змеевиков, проверка стоек и деталей дистанционирования | шт. | 0502010109 | 1 |
| 78 | Вырезка участка трубы диам. до 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки | 1 вставка | 0204010101 | 1 |
| 79 | Правка труб дефектных (вышедших из ряда труб) змеевиков водяного экономайзера без замены стоек | зм. | 0503030102 | 16 |
| 80 | УЗК сварных стыков Ø 28мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 2 |
| Итого п.п 77-80 |  |  |  |  |
| Гидрозатвор |  |  |  |  |
| 81 | Разметка, резка полос газовым резаком при изготовлении тепловых экранов | м.реза | 0204020101 | 20 |
| 82 | Разметка, резка листа по размеру при изготовлении фланцев | м.реза | 0204020101 | 30 |
| 83 | Отрезка тепловых экранов, фланцев | м.реза | 0204020101 | 90 |
| 84 | Сварка сварных швов гидрозатвора | м. | 0204040101 | 90 |
| 85 | Изготовление мелких мет. конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 4 |
| 86 | Снятие и установка мелких м/к под настилы весом до 20 кг | элем. | 1403030101 | 12 |
| 87 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 8 |
| 88 | Установка и разборка настилов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 2 |
| 89 | Замена уплотнительной резины (21м2) и асбеста (12м2) (применительно) | м2 | 2001330101 | 33 |
| 90 | Изготовление уплотнения из резины и асбеста (применительно) | м2 | 2001340101 | 33 |
| 91 | Замена броневых болтов. | болт | 2001260101 | 260 |
|  | Итого п.п. 81-91 |  |  |  |
| Газовоздуховоды |  |  |  |  |
| 92 | Ремонт лазов на воздушных и газовых коробах | шт. | 1101010101 | 26 |
| 93 | Устройство и снятие настила на инвентарн. лесах на высоте св. 10м | м2 | 0102070102 | 150 |
| 94 | Проверка и ремонт шибера прямоугольно 6-осн сечения с услов проходом до 5м2 с учетом 12%- прим 1 (390,4х1,12=437,25) | шт | 1/98 1201010606 Пр.1 стр.40 К=1,12 | 8 |
| 95 | Изготовление элем м/к неинвент лесов внутри газовоздуховодов | 100кг | 1403040101 | 20 |
| 96 | Снятие и установка элементов м/конст массой до 20кг неинвет лесов внутри газовоздуховодов | эл-т | 1403030101 | 100 |
| 97 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 85 |
| 98 | Ремонт участков газовоздуховодов путем замены деффектных участков, без крана. 63,4х1,2=76,08 | м2 | 1102040301 об. Ук. П.11 К=1,2 | 200 |
| 99 | Ремонт деф участков газовоздуховодов прямоугольн сечения наложением заплат размером S до 0,25м2. | 1 запл | 1102040101 Ук. П.11 К=1,2 | 200 |
| 100 | Ремонт деф участков газовоздуховодов проваркой эл/сваркой дефектных сварных швов. | 1 м.п. | 1102040201 | 65 |
| Итого п.п 92-100 |  |  |  |  |
| Опоры и подвески трубопроводов |  |  |  |  |
| 101 | Осмотр опор. Проверка их целостности и соответствия проектному положению, крепления опор. Проверка подвесок. | кот | 1801010301 | 1 |
| 102 | Дефектация, устранение дефектов опор и подвесок. | 1-тн | 1801040106 | 0,5 |
| 103 | Замена дефектных опор (неподвижных и подвижных) | 1-шт | 1810060108 | 15 |
| 104 | Изготовление неподвижных или подвижных опор из листовой стали | 1-шт | 1810110108 | 15 |
| 105 | Определение соответствия натяга (сжатия) пружин подвесок в рабочем положении проектному значению (на 2-х тягах, с 2-мя пружинами) | 1-шт | 1901010204 | 70 |
| 106 | Замена пружин подвесок (на 2-х тягах, с 2-мя пружинами) | 1-шт | 1901030204 | 20 |
| Итого п.п. 101-106 |  |  |  |  |
| Дымососы двухстороннего всасывания ДН-24х2 - 2шт.(Диаметр рабочего колеса=2400мм) |  |  |  |  |
| 107 | Подготовительные работы | дым. | 2202010103 | 2 |
| 108 | Подбор и подготовка такелажа | дым. | 2202020103 | 2 |
| 109 | Снятие ограждений с муфты, проверка биения | дым. | 2202030103 | 2 |
| 110 | Снятие лазов, съемных участков улитки и всасывающих карманов | дым. | 2202060103 | 2 |
| 111 | Проверка, дефектация, измерение зазоров ротора | дым. | 2202070103 | 2 |
| 112 | Спуск масла, отсоединение трубопроводов охлаждающей воды | дым. | 2201070103 | 2 |
| 113 | Разборка подшипников качения вала дымососа | дым. | 2202080103 | 2 |
| 114 | Проверка шеек вала | вал | 2202110103 | 2 |
| 115 | Изготовление заплат (вальцовкой на вальцах) | кв.м | 2202140103 | 6 |
| 116 | Проверка состояния корпуса улитки, всас.карманов, уплотнений | дым. | 2202120103 | 2 |
| 117 | Изготовление заплат из листовой стали с разметкой, резкой и снятием наплывов металла | кв.м | 1401030101 применит. | 20 |
| 118 | Ремонт улитки и всасывающих карманов наложением заплат | кв.м | 2202130303 | 20 |
| 119 | Снятие полумуфты с вала, зачистка посадочных мест, изготовление и замена шпонки, установка п/муфты | шт | 2202170103 | 4 |
| 120 | Строповка, снятие ротора на козлы | ротор | 2202100103 | 1 |
| 121 | Статическая балансировка ротора на ножках | ротор | 2202270103 | 1 |
| 122 | Проверка и сборка подшипников | дым. | 2202290103 | 2 |
| 123 | Заливка масла, присоединение трубопроводов охлаждающей воды | дым. | 2201310103 | 2 |
| 124 | Проверка холодильников охлаждения масла и указателей уровня | подшип | 2202330103 | 8 |
| 125 | Измерение осевого и радиального биения рабочего колеса и зазоров | дым. | 2202340103 | 2 |
| 126 | Ремонт системы охлаждения подшипников | дым. | 2202350103 | 2 |
| 127 | Ремонт регулирующих шиберов на входе газов и приводов | шт | 2202200103 | 4 |
| 128 | Установка съемных частей улитки, всасывающих карманов, лазов | дым. | 2202370103 | 2 |
| 129 | Установка и развертывание эл.двигателя, центровка | шт. | 2202380103 | 2 |
| 130 | Проверка пальцев полумуфт | к-т | 2202390103 | 2 |
| 131 | Соединение полумуфт, установка ограждений | дым. | 2202400103 | 2 |
| Итого п.п. 107-131 |  |  |  |  |
| Вентиляторы одностороннего всасывания ВДН-26 - 2шт.(Диаметр рабочего колеса=2600мм) |  |  |  |  |
| 132 | Подготовительные работы | вент. | 2301010104 | 2 |
| 133 | Подбор и подготовка такелажа | вент. | 2301020104 | 2 |
| 134 | Снятие ограждений с соединительной муфты, проверка биения и их целостности и посадки на вал | вент. | 2301030104 | 2 |
| 135 | Снятие лазов, съемных участков улитки и всасывающих карманов | вент. | 2202060103 применит. | 2 |
| 136 | Ремонт осевого направляющего аппарата | аппар. | 2301060104 | 2 |
| 137 | Спуск масла, отсоединение трубопроводов охлаждающей воды | вент. | 2301070104 | 2 |
| 138 | Ремонт системы охлаждения подшипников | вент. | 2202350103 применит. | 2 |
| 139 | Проверка холодильников охлаждения масла и указателей уровня | подшип | 2202330103 | 8 |
| 140 | Снятие верхней крышки корпуса подшипников, разборка уплотнения, снятие вала без рабочего колеса с приваркой внутри улитки распорных балок | вал | 2301080204 | 2 |
| 141 | Проверка подшипников, промывка, измерение зазоров | вент. | 2301090104 | 2 |
| 142 | Ремонт улитки вентилятора и прилегающих участков воздуховодов проваркой эл.сваркой | 1 м | 2301100104 | 15 |
| 143 | Проверка креплений лопаток рабочего колеса, устранение дефектов | вент. | 2301120104 | 2 |
| 144 | Снятие и установка полумуфты | шт. | 2301130104 | 4 |
| 145 | Проверка пальцев полумуфт | к-т | 2202390103 применит. | 2 |
| 146 | Установка вала, сборка уплотнений, сборка крышек подшипников (вала снятого без рабочего колеса) | вал | 2301200204 | 2 |
| 147 | Соединение поумуфт, установка ограждений | вент. | 2301230104 | 2 |
| 148 | Заливка масла, присоединение трубопроводов охлаждающей воды | вент. | 2301240104 | 2 |
| 149 | Установка съемных частей улитки, всасывающих карманов, лазов | вент. | 2202370103 применит. | 2 |
| 150 | Установка эл.двигателя, центровка | шт. | 2301220104 | 2 |
| 151 | Опробование, проверка плотности улитки | вент. | 2301260104 | 2 |
| Итого п.п. 132-151 |  |  |  |  |
| Изготовление м/конструкций для временных настилов |  |  |  |  |
| 152 | Снятие и установка мелких м/конструкций, вес до 20кг. | 1эл | 1403030101 | 15 |
| 153 | То же, вес до 30 кг, без крана. РЦ 36,93х1,2=44,32 | 1эл | 1403030102 об.ук.п.11 К=1,2 | 10 |
| 154 | Изготовление м/конструкций | 100кг | 1403040101 | 5 |
| 155 | Устройство и разборка деревяных настилов на высоте до 10м | 10м2 | 0102070101 | 2 |
| Итого п.п. 152-155 |  |  |  |  |
| Гарнитура котла |  |  |  |  |
| 156 | Открытия дверцы, осмотр проверка плотности прилегания к раме и вращения на петлях, снятие дверцы, проверка работы запорных устройств. Устранение дефектов, установка дверцы (лазы) | шт. | 1101010101 | 34 |
| 157 | Открытия дверцы, осмотр проверка плотности прилегания к раме и вращения на петлях, снятие дверцы, проверка работы запорных устройств. Устранение дефектов, установка дверцы (гляделки) | шт. | 1101010102 | 50 |
| Итого п.п. 156-157 |  |  |  |  |
| Взрывные клапана |  |  |  |  |
| 158 | Проверка и ремонт мембранных взрывных клапанов, устанавливаемых на газо-и пылеводах. Установка новой мембраны, прокладки, фланца и заболчивание. | 1 клап | 1102010101 | 10 |
| 159 | Изготовление мелких мет.конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1,2 |
| 160 | Снятие и установка мелких м/к под настилы весом до 20 кг | элем. | 1403030101 | 6 |
| 161 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 10 |
| Итого п.п. 158-161 |  |  |  |  |
| Итого п.п. 6-161 |  |  |  |  |
|  | С учетом коэф. Вредн. 1,032 |  |  |  |
|  | С учетом попр. Коэф. 4,07 |  |  |  |
| Контроль металла |  |  |  |  |
| 162 | Химический анализ стали (стилоскопирование) | анализ | пр-нт №4 0306010101 | 15 |
| 163 | Вырезка заготовки шлифов | шт | 0302010101 | 5 |
| 164 | Подготовка шлифов (шлифовка и полировка) для анализа микроструктуры | шт | 0302010301 | 5 |
| 165 | Металлографическое исследование микроструктуры | шт | 0304010201 | 5 |
| Итого п.п. 162-165 |  |  |  |  |
| С уч. попр.коэф. К=4,07 |  |  |  |  |
| 166 | Оформление технического отчета | отчет | ЭНРС ОРГРЭС пр-нт 12.5.01.05 группа 4 | 1 |
| Итого п.п. 166 |  |  |  |  |
| С уч. коэф. К=1,38 |  |  |  |  |
| Главные предохранительные клапана |  |  |  |  |
| 167 | Ремонт клапанов dy=325 мм | шт. | 0114010201 ч III | 4 |
| Импульсные предохранительные клапана |  |  |  |  |
| 168 | Ремонт клапанов dy=20 мм | шт. | 0115010101 ч III | 4 |
| Итого п.п. 167-168 |  |  |  |  |
| С уч. попр.коэф. К=8,93 |  |  |  |  |
| С уч. коэф. вредн. К=1,032 |  |  |  |  |
| Калориферная установка |  |  |  |  |
| 169 | Ремонт калориферной установоки с обваркой труб в трубной доске СО-110 | тн | 26-06-19 ч.1 1002010101 | 3 |
| Итого п.п. 169 |  |  |  |  |
| С учетом коэф. Вредн. 1,032 |  |  |  |  |
| С учетом Коэф. 5,05 |  |  |  |  |
|  | Итого по пр-там: пр-нт 1/98, пр-нт 4, пр-нт III, пр-нт 26-06-19 ч.1, ЭНРС ОРГРЭС пр-нт 12.5.01.05 |  |  |  |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |
| 170 | Диски зачистные | шт. |  | 10 |
| 171 | Диски отрезные | шт. |  | 200 |
| 172 | Глицерин для УЗК (500g/m²) | кг |  | 0,305 |
| 173 | Металлический лист 3мм ст 3 | тн |  | 5,15 |
| Итого п.п. 170-173 |  |  |  |  |
| Транспортные расходу, 5% |  |  |  |  |
| Складские расходы, 1,5% |  |  |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |
| Итого работы с материалами п.п. 1-173 |  |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reparația capitală a preîncălzitoarelor de aer regenerativ a cazanului ТГМ 96Б Nr.1 |  |  |  |  |  |
| Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К «БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ». ЧАСТЬ 1 - РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | U.M. | Argumentarea | Cantitate | Timpul estimat, ora |
| Ремонт регенеративных воздухоподогревателей |  |  |  |  |  |
| 1 | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация набивки, замена дефектных полос радиальных уплотнений (до 50%), устранение биения фланцев и цевочного обода. Ремонт радиальных и аксиальных уплотнений воздухоподогревателя. Ремонт периферийных уплотнений (до 50%). Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников | шт. | 1201010203 | 2 | 643,6 |
| 2 | Ремонт нижней опоры с подъемом ротора и заменой подшипника | шт. | 1201040103 | 1 | 314,0 |
| 3 | Ремонт нижней опоры с очисткой и осмотром | шт. | 1201040203 | 1 | 18,0 |
| 4 | Ремонт верхней опоры с полной разборкой и заменой подшипника | шт. | 1201040303 | 2 | 84,0 |
| 5 | Ремонт привода со снятием редуктора, ремонтом амортизатора и подвижной плиты | шт. | 1201050103 | 2 | 85,0 |
| 6 | Замена звездочки привода | шт. | 1201050903 | 2 | 40,0 |
| 7 | Ремонт уплотнений вала | шт. | 1201030303 | 2 | 41,8 |
| 8 | Ремонт плиты нижних радиальных уплотнений | шт. | 1201030503 | 2 | 65,8 |
| 9 | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя при холодном роторе | шт. | 1201010403 | 2 | 16,4 |
| 10 | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя в горячем состоянии | шт. | 1201010503 | 2 | 24,4 |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ”Controlul metalului la diagnosticarea tehnică a elementelor Cazanului ТГМ-96Б Nr.1” |  |  |  |  |
| Nr. | Argumentarea | Denumirea lucrărilor | Unități | Cantit. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Прейскурант №4 |  |  |
| Tambur |  |  |  |  |
| 1 | 0101020102 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) внутренный контроль | пог.м. | 15,0 |
| 2 | 0101020101 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) наружный контроль | пог.м. | 116,0 |
| 3 | 0103030101 | Ультразвуковой контроль (УЗК) металла энергооборудования (узлов) | 10 дм² | 322,8 |
| 4 | 0106020101 | Цветная дефектоскопия поверхности энергооборудования (узлы) (изнутри) | дм² | 169,7 |
| 5 | 0106020101 | Цветная дефектоскопия поверхности энергооборудования (узлы) (снаружи) | дм² | 897,4 |
| 6 | 0102010103 | Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером труб поверхностей нагрева, трубопроводов, коллекторов, барабанов и сосудов. | 100 точек | 0,72 |
| 7 | 0202010201 | Определение твердости металла элементов барабана | анализ | 72 |
| 8 | 0102020301 | Определение геометрических размеров трубопроводов, колекторов, барабанов. (овальности обечаек барабана) в 3-х сечениях | измерение | 14 |
| 9 | 0302010101 | Вырезка заготовки шлифов | шт. | 7 |
| 10 | 0302010301 | Подготовка шлифов (шлифовка и полировка) для анализа микроструктуры | шт. | 7 |
| 11 | 0304010201 | Металлографическое исследование микроструктуры | шт. | 7 |
| Injecția I și II |  |  |  |  |
| 12 | 0101020101 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) наружный контроль | пог.м. | 24,49 |
| 13 | 0103030101 | Ультразвуковой контроль (УЗК сварных стыков колекторов) металла энергооборудования (узлов) | 10 дм² | 40,82 |
| 14 | 0102010102 | Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером труб поверхностей нагрева, трубопроводов, коллекторов, барабанов и сосудов. (Ø 76- Ø325) | 100 точек | 3,4 |
| 15 | 0202010201 | Определение твердости металла гибов | анализ | 160 |
| 16 | 0103030101 | Ультразвуковой контроль (УЗК зон колекторов в местах впрыска воды, ЭЦ № Т-3/65) металла энергооборудования (узлов) | 10 дм² | 1,83 |
| 17 | 0106020101 | Цветная дефектоскопия поверхности энергооборудования (узлы) | дм² | 424,2 |
| Instalația de condensare |  |  |  |  |
| 18 | 0101010101 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов диаметром 60 мм | шт. | 128 |
| 19 | 0101010103 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов диаметром 133 мм | шт. | 84 |
| 20 | 0101010103 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов диаметром 219 мм | шт. | 6 |
| 21 | 0101010106 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов диаметром 426 мм | шт. | 6 |
| 22 | 0104010103 | Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре 133 мм | шт. | 64 |
| 23 | 0104010103 | Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре 219 мм | шт. | 6 |
| 24 | 0104010106 | Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре 426 мм | шт. | 6 |
| 25 | 0103030101 | Ультразвуковой контроль (УЗК) металла поверхности отводов Ø133мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин | 10 дм² | 64,9 |
| 26 | 0103030101 | Ультразвуковой контроль (УЗК) металла поверхности отводов Ø133мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин | 10 дм² | 64,9 |
| 27 | 0106010101 | Цветная дефектоскопия угловых соеденений Ø60мм | шт. | 128 |
| 28 | 0106010104 | Цветная дефектоскопия угловых соеденений Ø133мм | шт. | 20 |
| 29 | 0106020101 | Цветная дефектоскопия поверхности тройника 159Х159Х159 | дм² | 12 |
| 30 | 0102020301 | Определение геометрических размеров гибов. Овальность в 3-х сечениях | измерение | 192 |
| 31 | 0102010102 | Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером гибов Ø133мм | 100 точек | 4,8 |
| 32 | 0102010101 | Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером гибов Ø60мм | 100 точек | 10,24 |
| 33 | 0202010201 | Определение твердости металла | анализ | 210 |
| 34 | 0202010201 | Определение твердости металла тройника 159Х159Х159 | анализ | 16 |
|  |  | Итого по прейскуранту №4: |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=4,07 |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=1,032 |  |  |
|  |  | Прейскурант 1/98 |  |  |
| 35 | 1501010101 | Зачистка поверхности барабанов, коллекторов, трубопроводов до металлического блеска для дефектоскопии | 100 дм² | 72,86 |
|  |  | Итого по прейскуранту №1/98: |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=4,07 |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=1,032 |  |  |
|  |  | Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС |  |  |
| 36 | п.12.5.01.05 | Оформление технического отчета | экз | 3 |
|  |  | Итого по прейскуранту ЭНРС ОРГРЭС |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=1,38 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |
|  |  | Диски зачистные | шт. | 72 |
|  |  | Пенетрант, (6 мл/дм²) | литр | 11,67 |
|  |  | Проявитель, (5 мл/дм²) | литр | 9,72 |
|  |  | Очиститель, (4,5 мл/дм²) | литр | 8,75 |
|  |  | Ветошь | кг | 20,00 |
|  |  | Глицерин для УЗК (0,5 кг/м²) | кг | 23,06 |

| Remedierea izolației termice a zăvorului hidraulic al focarului cazanului ТГМ-96Б Nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. Condiții stingherite k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 66,000 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 6,800 |
| 3 | RpIzC48A | Desfacerea căptușelilor de susținere si protecție a masei izolante, cu împletitură din sirma. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 70,500 |
| 4 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 7,000 |
| 5 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 6 | CC03D | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x6 | kg | 242,000 |
| 7 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouri nedemontabile) | m2 | 54,000 |
| 8 | RpIzB24D | Beton REFRACTAR turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 3,400 |
| 9 | RpIzC25B adaptat | Ecrane termoizolante, executat din placi din asbest. (fără placi din asbest) | m2 | 50,000 |
| 10 | preț | placi din asbest Ϭ=5mm | m2 | 50,000 |
| 11 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 7,000 |

| Remedierea izolației termice în colțurile focarului cazanului ТГМ-96Б Nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. Condiții stingherite k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 120,000 |
| 2 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm | m | 170,000 |
| 3 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 5,400 |
| 4 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 4,200 |
| 5 | RpIzC48A | Desfacerea căptușelilor de susținere si protecție a masei izolante, cu împletitură din sirma. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 45,000 |
| 6 | RpIzC41A | Desfacerea izolațiilor termice, executate la pereți, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 40-50мм) | m2 | 82,000 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 11,000 |
| 8 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 11,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 9 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouri nedemontabile) | m2 | 44,000 |
| 10 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor înglobate in beton din armatura cu diametrul de 6 mm | kg | 125,000 |
| 11 | RpIzC25B adaptat | Ecrane termoizolante, executat din placi din asbest. (fără placi din asbest) | m2 | 20,000 |
| 12 | preț | placi din asbest Ϭ=5mm | m2 | 20,000 |
| 13 | CC03D | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x6 | kg | 154,000 |
| 14 | RpIzD10A | Izolarea cu placi din sovelit, având grosimea de 40 mm, executata într-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 40 мм, выполненная в один слой) | m2 | 62,500 |
| 15 | RpIzD10A | Izolarea cu placi din sovelit, având grosimea de 50 mm, executata într-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 50 мм, выполненная в один слой) | m2 | 19,500 |
| 16 | RpIzB24D | Beton REFRACTAR turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 3,900 |
| 17 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 4,200 |
| 18 | RpCD07B K=0.5 | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (grosime de 3mm), K=0.5 | m | 170,000 |
| 19 | preț | foaie din oțel grosime de 3mm | m2 | 40,000 |
| 20 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 14,000 |

| Remedierea izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б Nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm | m | 77,800 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 3,680 |
| 3 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 1,342 |
| 4 | RpIzC48A | Desfacerea căptușelilor de susținere si protecție a masei izolante, cu împletitură din sirma. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 27,000 |
| 5 | RpIzC41A | Desfacerea izolațiilor termice, executate la pereți, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 40мм) | m2 | 56,000 |
| 6 | RpIzC41A | Desfacerea izolațiilor termice, executate la pereți, placi de silicat de calciu (Разборка термоизоляции стен из плит известково-кремнеземистые толщ. 105мм) ИКИ | m2 | 11,000 |
| 7 | RpIzC41A | Desfacerea izolațiilor termice, executate la pereți, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 60мм) | m2 | 11,000 |
| 8 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 8,530 |
| 9 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 8,530 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 10 | CC03D | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x6 | kg | 120,000 |
| 11 | RpIzD10A | Izolarea cu placi din sovelit, având grosimea de 40 mm, executata într-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 40 мм, выполненная в один слой) | m2 | 56,000 |
| 12 | RpIzD10A adaptat | Izolarea cu placi din SOVELIT, având grosimea de 60 mm, executata într-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 60 мм, выполненная в один слой) | m2 | 11,000 |
| 13 | RpIzD10C adaptat | Izolarea cu placi de silicat de calciu, având grosimea de 105 mm, executata într-un strat. (Изоляция известково-кремнеземистые плит, толщиной 105 мм, выполненная в один слой) | m2 | 11,000 |
| 14 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouri nedemontabile) | m2 | 27,000 |
| 15 | RpIzB24D | Beton REFRACTAR turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 1,840 |
| 16 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 1,342 |
| 17 | RpCD07B K=0.5 | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (grosime de б=3mm), K=0.5 | m | 77,800 |
| 18 | preț | foie din otel grosime de 3mm | m2 | 27,000 |
| 19 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 8,530 |

| Remedierea izolației termice în locurile unde se vor schimba elementele de fixare ale suprafețelor de încălzire a cazanului ТГМ-96Б Nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm | m | 42,000 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 0,670 |
| 3 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 0,480 |
| 4 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1,150 |
| 5 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 1,150 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 6 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouri nedemontabile) | m2 | 2,900 |
| 7 | RpIzB24D | Beton REFRACTAR turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) gr.60mm | m3 | 0,240 |
| 8 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 0,670 |
| 9 | RpCD07B K=0.5 | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (grosime de б=3mm), K=0.5 | m | 42,000 |
| 10 | pret | foaie din otel grosime de 3mm | m2 | 4,000 |
| 11 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1,150 |

| Remedierea izolației termice a părții convective a cazanului ТГМ-96Б Nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 8

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. Condiții stingherite k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 3,600 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 1,650 |
| 3 | RpIzB59C | Desfacerea cu mijloace manuale a zidăriei de cărămidă ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc. in variantele : beton refractar sau izolant turnat in cofraje sau torcretat | m3 | 2,000 |
| 4 | RpIzC48A | Desfacerea căptușelilor de susținere si protecție a masei izolante, cu împletitură din sirma. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 45,000 |
| 5 | RpIzB59A | Desfacerea cu mijloace manuale a zidăriei de cărămidă ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc. in variantele : la pereții cazanelor, cuptoarelor cu cărămizi pline sau GVP | m3 | 0,050 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 5,600 |
| 7 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 5,600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 8 | RpIzB27A adaptat | Zidărie la pereții din cărămidă de diatomit, executata cu mortar (250x123x65 K-1) Greutatea 1m3 cărămidă diatomit - 500 kg | m3 | 0,200 |
| 9 | CC03D | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x6 | kg | 390,000 |
| 10 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 3,300 |
| 11 | RpIzB24D | Beton REFRACTAR turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 3,600 |
| 12 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 11,000 |

| Căptușirea și izolarea termică în locurile unde se vor schimba porțiuni ale canalelor de aer/gazelor de ardere | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate executate din izolații termice la conducte si aparate de orice fel (din tencuieli de azbest si ciment) | m2 | 200,000 |
| 2 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma | m2 | 200,000 |
| 3 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 4,540 |
| 4 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 4,540 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 5 | IzJ04C adaptat | Susținerea termoizolației la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustăți din sirma neagra cu diametru de 4-6 mm (Montarea mustăților din Br d=4 mm in loc de o banda, norma-0.45kg/m2, fără Șuruburi si Placi din azbest) | m2 | 200,000 |
| 6 | IzJ04D adaptat | Susținerea termoizolației la aparate cu inele din anti glisante si antitasante (Montarea inelelor din banda 3x30mm, norma-2.2kg/m2, sirma d=5.5mm, norma-0.199kg/m2,fara Șuruburi, Nit cu cap si Placi din azbest) | m2 | 200,000 |
| 7 | RpIzD06F1 | Termoizolarea din vata minerala, având grosimea de 100 mm, cu o rezistenta termica pana la 400oC Pentru execuție in spatii înguste, | m2 | 200,000 |
| 8 | RpIzD18D1.1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare. Pentru execuție in spatii înguste | m2 | 100,000 |
| 9 | RpIzD18D2.1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare. Pentru execuție in spatii înguste. | m2 | 100,000 |
| 10 | RpIzD50A | Armarea termoizolației in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 100,000 |
| 11 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 100,000 |
| 12 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 4,540 |

| Căptușirea și izolarea termică la diagnosticarea tehnică a tamburului cazanului ТГМ-96Б Nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 10

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea izolației tambur si țevi adiacente. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 110,000 |
| 2 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate executate din izolații termice la conducte si aparate de orice fel (din tencuieli de azbest si ciment) | m2 | 270,820 |
| 3 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (200mm) | m2 | 270,820 |
| 4 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m (izolația veche) | t | 11,125 |
| 5 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 11,125 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea izolației la conducte |  |  |
| 6 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / primul strat | m2 | 65,250 |
| 7 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al doilea strat | m2 | 87,230 |
| 8 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al treilea strat | m2 | 109,210 |
| 9 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / al patrulea strat | m2 | 131,190 |
| 10 | RpIzD50A | Armarea termoizolației in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 131,190 |
| 11 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 131,190 |
| 12 | IzI02B | Armarea tencuielii cu pânză din fibre de in | m2 | 131,190 |
| 13 | IzJ08A | Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac | m2 | 131,190 |
| 14 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 5,245 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montarea izolației tambur |  |  |
| 15 | IzJ04C | Susținerea termoizolației la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustăți din sirma neagra cu diametrul de 4-6 mm | m2 | 112,300 |
| 16 | RpIzD06A | Termoizolarea aparatelor cu din vata de sticla, vata minerala tip I SPSI-2, T=400oC având grosimea de 100 mm, la volume sau suprafețe simple. / primul strat | m2 | 125,830 |
| 17 | RpIzD06A | Termoizolarea aparatelor cu din vata de sticla, vata minerala tip I SPSI-2, T=400oC având grosimea de 100 mm, la volume sau suprafețe simple. / al doilea strat | m2 | 139,630 |
| 18 | RpIzD50A | Armarea termoizolației in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 139,630 |
| 19 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 139,630 |
| 20 | IzI02B | Armarea tencuielii cu pânză din fibre de in | m2 | 139,630 |
| 21 | IzJ08A | Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac | m2 | 139,630 |
| 22 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 5,880 |

| Căptușirea și izolarea termică la diagnosticarea tehnică a nodurilor de injecție nr.1 și nr.2 ale cazanului ТГМ-96Б Nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 11

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de demontare/montare izolației |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de construcții. К=1,2 Condiții strâmtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrări de demontare a izolației |  |  |
| 1 | RpIzB59A | Desfacerea cu mijloace manuale a zidăriei de cărămidă, la pereți 250x123x65 K-1 (Разборка ручными средствами кирпичных стен) | m3 | 3,7600 |
| 2 | IzJ12A | Desfacerea izolațiilor termice la conducte si aparate de orice fel/ Plasa rabita+mortar de azbest ciment (Разборка термоизоляции трубопроводов и аппаратов любого типа) | m2 | 204,0000 |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolațiilor termice la conducte si aparate de orice fel/ Vata minerala б=100mm | m2 | 204,0000 |
| 4 | RpIzC48A | Desfacerea căptușelilor de susținere si protecție a masei izolante, cu împletitură din sirma. Plasa 100x100x5 (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x5 ) | m2 | 204,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrări de montare a izolației |  |  |
| 5 | RpIzB27A adaptat | Zidărie la pereți din cărămidă de diatomit, executata cu mortar (250x123x65 K-1) Greutatea 1m3 cărămidă diatomit - 500 kg | m3 | 3,7600 |
| 6 | CC03D | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)100x100x5 | kg | 644,0000 |
| 7 | RpIzD06A | Termoizolarea aparatelor cu vata minerala, având grosimea de 100 mm, la volume sau suprafețe simple. (Doua straturi la 700oC; 204m2x2=408m2) | m2 | 408,0000 |
| 8 | RpIzD50B | Armarea termoizolației in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la aparate si conducte | m2 | 204,0000 |
| 9 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 204,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea |  |  |
| 10 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m (izolarea uzata si protecția acesteia) | t | 12,6390 |
| 11 | TsH92A | Încărcarea in auto: deșeuri de construcții (izolarea uzata si protecția acesteia) | t | 12,6390 |
| 12 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Materialele noi) | t | 12,6390 |

| Căptușirea, izolarea termica si înlăturarea defectelor la diagnosticarea tehnica a instalației de condensare a cazanului ТГМ-96Б Nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 12

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Conditii ce difera de cele normale k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de demontare a izolatiei |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 60,000 |
| 2 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta cu tabla neagra, zincata sau de aluminiu, de 0,3-1 mm grosime. | m2 | 200,000 |
| 3 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata intr-un strat (cu folie de aluminiu, executata intr-un strat) | m2 | 25,000 |
| 4 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 499,750 |
| 5 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, (rabita+mortar de azbest) | m2 | 274,750 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 12,000 |
| 7 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de montare a izolatie |  |  |
| 8 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / (3 straturi; d=60mm; L=187m) 1 strat- (0.06+0.1)x3.14x187=93,95 m2; 2 strat- (0.06+0.2)x3.14x187=152,67 m2 3 strat- (0.06+0.3)x3.14x187=211,38 m2 | m2 | 458,000 |
| 9 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga pe portiuni drepte folga (Folga alumizata) (d=60mm; L=187m) (0.06+0.3)x3.14x187=211,38m2 | m2 | 211,380 |
| 10 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / (3 straturi; d=133mm; L=111m) 1strat- (0.133+0.1)x3.14x111=81,21m2; 2strat- (0.133+0.2)x3.14x111=116,06m2; 3strat- (0.133+0.3)x3.14x111=150,92m2 | m2 | 348,190 |
| 11 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga pe portiuni drepte folga (Folga alumizata) (d=133mm; L=111m) (0.133+0.3)x3.14x111=150,92m2 | m2 | 150,920 |
| 12 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / (3 straturi; d=219mm; L=20m) 1strat- (0.219+0.1)x3.14x20=20,04m2; 2strat- (0.219+0.2)x3.14x20=26,31m2; 3strat- (0.219+0.3)x3.14x20=32,59m2; | m2 | 78,940 |
| 13 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga pe portiuni drepte folga (Folga alumizata) (d=219mm; L=20m) (0.219+0.3)x3.14x20=32,59m2 | m2 | 32,590 |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / (3 straturi; d=426mm; L=46m) 1strat- (0.426+0.1)x3.14x46=75,98m2; 2strat- (0.426+0.2)x3.14x46=90,42m2; 3strat- (0.426+0.3)x3.14x46=104,86m2 | m2 | 271,260 |
| 15 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga pe portiuni drepte folga (Folga alumizata) (d=426mm; L=46m (0.426+0.3)x3.14x46=104,86m2 | m2 | 104,860 |
| 16 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3,100 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de lichidare a defectelor dupa diagnosticarea tehnica |  |  |
| 17 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm (d=426mm, k=1.217) | buc | 6,000 |
| 18 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive (зачистка фасок д=426мм) | m | 16,052 |
| 19 | RpIC36I | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm (d=426mm, k=1.217), capacelor | buc | 6,000 |
| 20 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 2. Tratarea termica a cordoanelor de sudura a capacelor la condensatoarele instalatiei de condensare. |  |  |
| 21 | M1L74D | Tratament termic integral, la conducte, conducta avind diametrul de 400-800 mm , (cu transformatorul beneficiarului) D=426 - 6 cordoane x 0.426m x 3.14=8,026m | m | 8,026 |

Anexele prezentului caiet de sarcini:

ANEXA 1 – Desene tehnice ale înzidirii cazanului ТГМ-96Б;

ANEXA 2 - Izolația termică a locurilor de injecție ale cazanului ТГМ-96Б;

ANEXA 3 - Tamburul cazanului ТГМ-96Б;

ANEXA 4 - Instalația de condensare a cazanului ТГМ-96Б;

ANEXA 5 - Instrucțiune privind materialele termoizolante și refractare.