LISTA CU CANTITAŢILE DE LUCRĂRI

LUCRARI DE REPARATIE

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare cota 0.00 |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi MDF - 3 buc.) | m2 | 5,670 |  |  |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din MDF decorativ la pereti | m2 | 11,300 |  |  |
| 3 | RpCO56C | Demontari: la tavane suspendate casetate "Armstrong" | m2 | 30,700 |  |  |
| 4 | RpCO56B | Demontari: tavane suspendate din ghips-carton | m2 | 4,200 |  |  |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,000 |  |  |
| 6 | RpEC16B | Demontat: prize, intrerupatoare | buc | 17,000 |  |  |
| 7 | RpCG29A | Demolarea peretilor cu de zidarie grosimea 120-200 mm din caramida/piatra | m2 | 53,200 |  |  |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie | m2 | 151,400 |  |  |
| 9 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica | m | 142,000 |  |  |
| 10 | RpCR29A | Curatarea tavanului de var/emulsie | m2 | 57,400 |  |  |
| 11 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 32,000 |  |  |
| 12 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 32,000 |  |  |
| 13 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km | t | 32,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontare cota 4.00 |  |  |  |  |
| 14 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 112,000 |  |  |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi MDF- 60 buc.). | m2 | 139,230 |  |  |
| 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC si aluminiu (ferestre). | m2 | 3,120 |  |  |
| 17 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet | m2 | 1 651,400 |  |  |
| 18 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie | m2 | 62,400 |  |  |
| 19 | RpCK28B | Demontarea plintelor din lemn (k=0,1) | m | 1 399,000 |  |  |
| 20 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie, la pereti | m2 | 202,500 |  |  |
| 21 | RpCO56C | Demontari: la tavane suspendate casetate "Armstrong" | m2 | 1 375,400 |  |  |
| 22 | RpCO56B | Demontari: tavane suspendate din ghips-carton | m2 | 341,600 |  |  |
| 23 | RpSC06A | Demontarea articolelor sanitare (lavuar, wc) | buc | 18,000 |  |  |
| 24 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 274,000 |  |  |
| 25 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica | m | 1 725,000 |  |  |
| 26 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 250,000 |  |  |
| 27 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 250,000 |  |  |
| 28 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km | t | 250,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatii la cota 0.000 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 158,200 |  |  |
| 30 | CG50B | Executarea pardoselilor din portelanat fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 127,500 |  |  |
| 31 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 30,700 |  |  |
| 32 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez | m | 33,400 |  |  |
| 33 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din portelanat | m | 42,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti |  |  |  |  |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 232,400 |  |  |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 232,400 |  |  |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 232,400 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 232,400 |  |  |
| 38 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 232,400 |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 232,400 |  |  |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 232,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Tavane |  |  |  |  |
| 41 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 30,700 |  |  |
| 42 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 177,500 |  |  |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 177,500 |  |  |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 177,500 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 177,500 |  |  |
| 46 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 177,500 |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 177,500 |  |  |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 177,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de reparati la cota 4.000 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 162,000 |  |  |
| 50 | CG34A | Pardoseli din placi fibrolemnoase la executarea stratului de protectie sub pardosea | m2 | 142,000 |  |  |
| 51 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli | m2 | 154,000 |  |  |
| 52 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea | m2 | 1 450,900 |  |  |
| 53 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate, cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 1 248,400 |  |  |
| 54 | CG50B | Executarea pardoselilor din portelanat fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 194,600 |  |  |
| 55 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 62,400 |  |  |
| 56 | CG20A | Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din portelanat | m | 72,600 |  |  |
| 57 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica | m | 79,600 |  |  |
| 58 | CG49A | Executarea acoperirii antistatice (linoleum antistatic), la pardoseli | m2 | 24,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 59 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 120 mm | 100m2 | 0,290 |  |  |
| 60 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu grosimea 250 mm | m3 | 6,500 |  |  |
| 61 | CD72D | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 72,000 |  |  |
| 62 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 110,000 |  |  |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 025,200 |  |  |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 025,200 |  |  |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 025,200 |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 025,200 |  |  |
| 67 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 025,200 |  |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4 421,500 |  |  |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 4 421,500 |  |  |
| 70 | CI18C | Executarea elementelor design din rigips la pereti | m | 697,200 |  |  |
| 71 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 202,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Tavane |  |  |  |  |
| 72 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 1 375,400 |  |  |
| 73 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 576,600 |  |  |
| 74 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 576,600 |  |  |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 576,600 |  |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 576,600 |  |  |
| 77 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 576,600 |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 576,600 |  |  |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 576,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 80 | RpCB03B | Beton armat turnat in buiandrugi la usi, preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 | 0,510 |  |  |
| 81 | RpCD02C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 47,600 |  |  |
| 82 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi | m2 | 3,400 |  |  |
| 83 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usi noi U-1, U-2, U-3) | m2 | 118,440 |  |  |
| 84 | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului (usi existente U-2) | m2 | 20,790 |  |  |
| 85 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 3,120 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Diverse |  |  |  |  |
| 86 | CE11A | Invelitori din placi policarbonat | m2 | 84,200 |  |  |
| 87 | RpSC24A | Montarea instalatii sanitarenoi (lavuar,wc) | buc | 16,000 |  |  |

ECHIPAMENT ELECTRIC DE FORȚĂ. ILUMINARE ELECTRICĂ INTERIOARĂ

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 100,00 |
| 2 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 230,00 |
| 3 | RCsB29I | Forarea gaurilor in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (pentru cutii) | buc | 800,00 |
| 4 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 300,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ,Panou exterior IP65 | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-522-15 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,00 |
| 8 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000,Panou exterior IP65 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-522-15 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,00 |
| 11 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000,Panou exterior IP65 | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,00 |
| 15 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000,Panou AVR | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,Panou exterior IP65 | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,00 |
| 18 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,00 |
| 19 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,00 |
| 20 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850,Panou distributie interior 48mod IP31 | buc | 3,00 |
| 21 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 3,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 63,00 |
| 23 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 3,00 |
| 24 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850,Panou interior 24mod IP31 | buc | 3,00 |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 3,00 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 18,00 |
| 27 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850,Panou interior 36mod IP31 | buc | 3,00 |
| 28 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 3,00 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 72,00 |
| 30 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850,Panou interior 24mod IP31 | buc | 2,00 |
| 31 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,00 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 20,00 |
| 33 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 8,00 |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,Panou ABS 300x400mm IP65 | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 36 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 3,00 |
| 37 |  | Jgheab metalic perforat 50x300 | m | 150,00 |
| 38 |  | Jgheab metalic perforat 50x200 | m | 90,00 |
| 39 |  | Jgheab metalic perforat 50x100 | m | 60,00 |
| 40 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 12,00 |
| 41 |  | Cablu N2XH-0/J 3 х 6re 0.6/1kV | m | 200,00 |
| 42 |  | Cablu N2XH-0/J 3 х 10re 0.6/1kV | m | 300,00 |
| 43 |  | Cablu N2XH-0/J 5 х 10re 0.6/1kV | m | 300,00 |
| 44 |  | Cablu N2XH-0/J 5 х 16re 0.6/1kV | m | 50,00 |
| 45 |  | Cablu N2XH-0/J 5 х 25re 0.6/1kV | m | 150,00 |
| 46 |  | Cablu N2XH-0/J 5 х 35re 0.6/1kV | m | 200,00 |
| 47 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 55,00 |
| 48 |  | Tub PVC gofrat d20mm 750N | m | 500,00 |
| 49 |  | Tub PVC gofrat d25mm 750N | m | 5 000,00 |
| 50 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 10,00 |
| 51 |  | Tub PVC gofrat d32mm 750N | m | 1 000,00 |
| 52 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,00 |
| 53 |  | Teava metalica T26 | m | 200,00 |
| 54 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 188,00 |
| 55 |  | Cablu N2XH-0/J 3 х 1,5re 0.6/1kV | m | 10 000,00 |
| 56 |  | Cablu N2XH-0/J 3 х 2,5re 0.6/1kV | m | 8 500,00 |
| 57 |  | Cablu N2XH-FE 180 3 х 1,5re 0.6/1kV | m | 300,00 |
| 58 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc | 800,00 |
| 59 | Pretul | Cutie de distributie 100x100mm, IP54 | buc | 800,00 |
| 60 | 08-03-641-7 | Cutie de fisa,Cutie de distributie in podea 8 module | buc | 16,00 |
| 61 |  | Cutie de distributie in podea 8 module | buc | 16,00 |
| 62 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,58 |
| 63 |  | Corp de iluminat LED 40W, IP65 | buc | 30,00 |
| 64 |  | Corp de iluminat LED 12W, IP54 | buc | 16,00 |
| 65 |  | Corp de iluminat LED(cu sensor) 12W, IP54 | buc | 12,00 |
| 66 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii | 100 buc | 3,60 |
| 67 |  | LED Panel 40W 600x600mm | buc | 360,00 |
| 68 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,30 |
| 69 |  | LED Panel(incastrat) 18W | buc | 30,00 |
| 70 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,10 |
| 71 |  | EXIT LED cu acumulator | buc | 10,00 |
| 72 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 230,00 |
| 73 |  | Proiector de iluminat LED 2X3W ,IP65 | buc | 230,00 |
| 74 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,05 |
| 75 |  | Intrerupator exterior cu 1 clapa,IP65 | buc | 5,00 |
| 76 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 3,06 |
| 77 |  | Intrerupator cu 1 clapa | buc | 300,00 |
| 78 |  | Intrerupator cu 1 clapa cap-scara | buc | 6,00 |
| 79 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 7,00 |
| 80 |  | Priza 2P+E | buc | 700,00 |
| 81 |  | Rama dubla pentru prize si intrerupatoare | buc | 100,00 |
| 82 |  | Rama tripla pentru prize si intrerupatoare duble | buc | 290,00 |
| 83 | RpEA06B | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul peste 1 1/2" | buc | 1 006,00 |
| 84 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 1 006,00 |
| 85 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 86 |  | Confectii metalice | kg | 30,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 87 |  | Panou exterior IP65 | buc | 1,00 |
| 88 |  | Intrerupator automat VA88-35 3P/125A cu declansator independent | buc | 1,00 |
| 89 |  | Intrerupator automat C 40A 380V | buc | 6,00 |
| 90 |  | Panou exterior IP65 | buc | 1,00 |
| 91 |  | Intrerupator automat VA88-35 3P/125A cu declansator independent | buc | 1,00 |
| 92 |  | Intrerupator automat C 40A 380V | buc | 6,00 |
| 93 |  | Panou exterior IP65 | buc | 1,00 |
| 94 |  | Intrerupator de sarcina 3P/100A | buc | 1,00 |
| 95 |  | Intrerupator automat C 10A 400V | buc | 4,00 |
| 96 |  | Intrerupator automat C 40A 380V | buc | 6,00 |
| 97 |  | Panou AVR | buc | 1,00 |
| 98 |  | Panou exterior IP65 | buc | 2,00 |
| 99 |  | Separator cu sigurante 160A | buc | 2,00 |
| 100 |  | Siguranta fuzibila 63A | buc | 6,00 |
| 101 |  | Intrerupator automat C 50A 380V | buc | 2,00 |
| 102 |  | Panou distributie interior 48mod IP31 | buc | 1,00 |
| 103 |  | Intrerupator de sarcina 3P/40A | buc | 1,00 |
| 104 |  | Intrerupator automat C 10A 400V | buc | 11,00 |
| 105 |  | Intrerupator diferential 2P/16A 30mA | buc | 10,00 |
| 106 |  | Timmer electronic ТЭ-15 230V | buc | 1,00 |
| 107 |  | Panou distributie interior 48mod IP31 | buc | 1,00 |
| 108 |  | Intrerupator de sarcina 3P/40A | buc | 1,00 |
| 109 |  | Intrerupator automat C 10A 400V | buc | 11,00 |
| 110 |  | Intrerupator diferential 2P/16A 30mA | buc | 10,00 |
| 111 |  | Timmer electronic ТЭ-15 230V | buc | 1,00 |
| 112 |  | Panou distributie interior 48mod IP31 | buc | 1,00 |
| 113 |  | Intrerupator de sarcina 3P/40A | buc | 1,00 |
| 114 |  | Intrerupator automat C 10A 400V | buc | 11,00 |
| 115 |  | Intrerupator diferential 2P/16A 30mA | buc | 10,00 |
| 116 |  | Timmer electronic ТЭ-15 230V | buc | 1,00 |
| 117 |  | Panou interior 24mod IP31 | buc | 1,00 |
| 118 |  | Intrerupator de sarcina 3P/40A | buc | 1,00 |
| 119 |  | Intrerupator diferential 2P/16A 30mA | buc | 6,00 |
| 120 |  | Panou interior 24mod IP31 | buc | 1,00 |
| 121 |  | Intrerupator de sarcina 3P/40A | buc | 1,00 |
| 122 |  | Intrerupator diferential 2P/16A 30mA | buc | 6,00 |
| 123 |  | Panou interior 24mod IP31 | buc | 1,00 |
| 124 |  | Intrerupator de sarcina 3P/40A | buc | 1,00 |
| 125 |  | Intrerupator diferential 2P/16A 30mA | buc | 6,00 |
| 126 |  | Panou interior 36mod IP31 | buc | 1,00 |
| 127 |  | Intrerupator de sarcina 3P/100A | buc | 1,00 |
| 128 |  | Intrerupator automat C 16A 220V | buc | 24,00 |
| 129 |  | Panou interior 36mod IP31 | buc | 1,00 |
| 130 |  | Intrerupator de sarcina 3P/100A | buc | 1,00 |
| 131 |  | Intrerupator automat C 16A 220V | buc | 24,00 |
| 132 |  | Panou interior 36mod IP31 | buc | 1,00 |
| 133 |  | Intrerupator de sarcina 3P/100A | buc | 1,00 |
| 134 |  | Intrerupator automat C 16A 220V | buc | 24,00 |
| 135 |  | Panou interior 24mod IP31 | buc | 1,00 |
| 136 |  | Intrerupator de sarcina 3P/40A | buc | 1,00 |
| 137 |  | Intrerupator automat C 10A 400V | buc | 10,00 |
| 138 |  | Timmer electronic ТЭ-15 230V | buc | 4,00 |
| 139 |  | Panou interior 24mod IP31 | buc | 1,00 |
| 140 |  | Intrerupator de sarcina 3P/40A | buc | 1,00 |
| 141 |  | Intrerupator automat C 10A 400V | buc | 10,00 |
| 142 |  | Timmer electronic ТЭ-15 230V | buc | 4,00 |
| 143 |  | Panou ABS 300x400mm IP65 | buc | 1,00 |
| 144 |  | Separator 2 pozitii 160A | buc | 1,00 |

CERINȚE TEHNICE GENERALE, MINIMALE, OBLIGATORII

PENTRU INSTALAREA SCS, EEF ȘI IEI ÎN SEDIUL CNPF

- Dispoziții generale

  - Sediul CNPF este amplasat pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt 77.

  - Sediul are 2 etaje.

  - Principalul obiectiv constituie renovarea infrastructurii fizice a Sistemului de cablaj structurat per întreg sediu inclusiv și în camerele de servere precum și renovarea Echipamentului Electric de Forță și Iluminarea electrică Interioară

  - Cerințele aferent implementării sunt definite de următoarele documente:

    - Aceste cerințe;

    - Contract;

    - Concluzia privind inspecția tehnică a obiectului;

    - Standardul de telecomunicații privind modul de cablare a produselor– ANSI / TIA / EIA-568-B (568-B);

    - Standardul internațional privind cablajul structurat de uz general – ISO 11801;

    - Standardul privind infrastructura telecomunicațională a centrelor de date– ANSI / TIA 942;

    - Standardul din domeniul TI privind cablajul structurat de uz general  – EN 50173

    - Standarde și norme privind instalațiile și comunicațiile electrice:

      - СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”

      - Norme de Amenajare a Instalațiilor Electrice (ПУЭ rev. 7)

  - Anexat Beneficiarul prezintă planul sediului și alte materiale necesare realizării integrale a cerințelor descrise de către acest ToR (Anexa 1).

  - În cazul reamplasării locurilor de muncă ele vor fi coordonate în mod obligator în prealabil cu beneficiarul.

  - La finele lucrărilor Prestatorul este obligat să prezinte documentația de execuție, proiectul tehnic cu toate rectificările.

  - Prezentul ToR definește cerințele pentru următoarele subsisteme:

    - Rețeaua LAN;

    - Rețeaua telefonică;

    - Rețeaua electrică.

  - Volumul de lucru și materiale sunt estimate, dar nu exhaustiv, Prestatorul având obligația de a evalua de sine stătător volumele, bazându-se exclusiv pe rezultatul cercetării personale a sediului CNPF.

  - Specialiștii CNPF sunt deschiși dialogului și muncii în echipă cu scopul de a oferi Prestatorului toată informația solicitată pentru ca acesta să propună soluția cea mai optimă, conform doleanțelor CNPF.

- Sistemul cablării structurate (SCS)

  - Dispoziții de bază:

    - Sistemul de curenți slabi al sediului vor fi construit pe baza cablajului structurat.

    - Sistemul de cablare structurat ar trebui să prezinte o soluție conceptuală flexibilă, capabilă să acopere necesitățile curente și de viitor.

    - Termenul de garanție a SCS este de minim 15 ani.

    - SCS trebuie să suporte conectarea tuturor echipamentelor de curenți slabi, voce, video utilizând în mod obligatoriu conectori(mufe) standardizate.

    - SCS trebuie să fie extrem de fiabil și tolerant la erori.

    - Funcționalitatea, per ansamblu, nu trebuie să depindă de modificarea locației a unităților sau a angajaților.

    - Proiectarea SCS va fi concepută având la bază principiul structurii modulare care să permită extinderea/îmbunătățirea prin adăugarea de noi echipamente și/sau locuri de muncă.

  - Cerințele față de SCS:

    - Structura și arhitectura SCS ar trebui să respecte standardele internaționale în materie care descriu construirea sistemelor bazate pe cablarea structurată (ISO / IEC 11801, ANSI TIA / EIA-568B, ANSI TIA / EIA-942, EN 50173).

    - Sistemul cablat trebuie testat și etichetat în strictă conformitate cu standardele ANSI TIA / EIA-568B, ANSI TIA / EIA-606A.

    - Toate cablurile trebuie marcate la punctele de ieșire/acces ale personalului la cabluri și echipamentul electronic al sistemelor.

    - După efectuarea lucrărilor de instalare sau reparare, liniile SCS trebuie testate la conformitate cu ultima redacție a standardului internațional ISO 11801. Beneficiarul v-a recepționa toate protocoalele de măsurare.

    - SCS trebuie construit folosind cablu torsadat de 4 perechi cu cămașă de protecție din folie(F), cu cămașă de protecție din folie per pereche torsadată (FTP), care nu susține arderea, fără halogeni (LSHF) de categoria 6A sau mai mare.

    - Fiecare cablu torsadat este capsat în priza proprie de 8 pini conectorul fiind realizat în conformitate cu standardul RJ45 Cat6A sau mai superior.

    - Cablurile electrice pentru curenți slabi și de tensiune înaltă trebuie montate în tub gofrat sau PVC, după caz, care nu menține arderea. Se menționează că prizele și elementelor de decor trebuie incluse în mod obligatoriu. Categoric se interzice utilizarea aceluiași tub pentru instalarea curenți slabi și de înaltă tensiune, precum și vecinătatea acestora mai aproape de 3 cm.

    - Toate componentele SCS (cabluri, prize, panouri patch, cablurile patch) trebuie să întrunească cerințele IEC 60603-7 și a standardului TIA / EIA-568-B.2 pentru categoria 6A sau superioară însoțite de certificatele de calitate.

    - Cablul trebuie instalat:

      - În încăperi - Va fi montat în pereți în tub gofrat sau tub PVC, după caz, care nu menține arderea. Se vor anexa certificate confirmative (aceste certificate se referă la toate materialele care fac parte din sistem).

      - În pod – SCS este instalat în tub metalic neperforat cu capac vopsit.

    - Sistemul de canale trebuie să corespundă standardelor în vigoare și să nu afecteze design-ul interiorului sediului.

    - Spațiul liber în interiorul canalelor trebuie să constituie min. 30 % din volum.

    - Unitățile de distribuție se află în Camera de Servere1&2 amplasate fizic la etajul 2 al clădirii, care găzduiesc dulapurile de servere cu panourile patch, echipamentul de rețea activ și pasiv. Tot echipamentul este în producție și activitatea acestora nu poate fi sistată.

    - Toate cablurile care vin în unitățile de distribuire intermediare trebuie capsate din spatele panourilor patch. Etichetarea trebuie să fie clară și să nu creeze premise de ambiguitate și/sau discrepanțe.

    - Mobila sau alte obstacole ce obstrucționează procesul de lucru vor fi mutate de către personalul Prestatorului cu repoziționarea ulterioară la locul inițial.

    - Pentru a asigura acces liber/convenabil la echipamentele instalate în dulapurile de servere este necesară reinstalarea acestora.

  - Cerințe față de linia telefonică:

    - Conform cerințelor statuate la punctul 2.2;

    - Liniile de telefon trebuie crosate pe panouri patch amplasate în Camera de Server 1 și 2. În primul rând liniile telefonice sunt carosate pe panourile patch din spate, apoi de la panourile patch către stația telefonică Panasonic TDE 600.

  - Cerințe față de locurile de muncă:

    - Fiecare loc de muncă trebuie echipat cu 2 prize de rețea RJ-45 și 2 prize duble 220V de culoare roșie utilizată doar pentru alimentarea echipamentelor IT.

    - Amplasarea și numărul conexiunilor trebuie determinată în conformitate cu planul atașat la acest ToR (Anexa 1).

    - Prizele 220 V în mod obligatoriu trebuie să dispună de un contact de împământare pentru prizele CEE 7/4 (Schuko).

- Sistemul de alimentare cu curent electric:

  - Fiecare loc de muncă nou echipat al angajatului necesită instalarea a două prize electrice cu destinația de a alimenta doar echipamentul IT.

  - Se interzice conectarea prizelor în serie.

  - Prizele sunt amplasate la nivelul de 300mm de la podea, cu excepția cazurilor stabilite expres.

  - Cablul este instalat:

    - În pod – utilizând tub metalic separat cu capac vopsit.

  - Rețelele electrice interne sunt realizate utilizând conductor solid de cupru LSHF conform cerințelor enunțate la punctul 8.3.

  - Proiectarea și implementarea soluției de alimentare cu energie electrică  trebuie să asigure un grad înalt de fiabilitate, flux neîntrerupt de curent care v-a fi realizat prin adăugarea unei surse secundare de alimentare la un comutator automat de transfer (AVR) cu scopul de a asigura alimentarea neîntreruptă a Camerelor de Servere și locurilor de muncă.

  - Tubul metalic, dulapurile de server, circuitele electrice și echipamentele trebuie să fie conectate la conturul de împământare al clădirii care este testat de către Prestator înainte de startul lucrărilor. Lucrările de împământare vor fi certificate și confirmate de actele corespunzătoare.

  - Lucrările se efectuează în strictă conformitate cu cerințele (Norme de Amenajare a Instalațiilor Electrice (ПУЭ rev. 7)).

- Cerințe privind materialele, echipamentele, diagnosticare și suportul metrologic:

  - Lucrările cu echipamente, materiale, componente etc. trebuie efectuate în conformitate cu seria de standarde ISO 9000 - 9001.

  - La predarea lucrărilor, Prestatorul efectuează toate testele ale SCS.

- Cerințe de exhaustivitate:

  - Echipamentele și produsele instalate trebuie să corespundă proiectului.

- Volumul de lucrări:

  - Reconstruirea SCS se realizează prin coridoare etajul 1 și 2 precum și în spațiul dintre ele.

    - Permutarea mobilei și reamplasarea la locul inițial;

    - Instalarea tuburilor (fără halogeni);

    - Instalarea prizelor la locurile de muncă;

    - Conectarea cablurilor de curenți slabi la nodurile intermediare;

    - Instalarea și crossarea a echipamentelor de comutare (panouri patch).

  - Reparația SCS include:

    - Înlocuirea și conectarea prizelor la locurile de muncă (dacă este necesar);

    - Înlocuirea cablurilor (la necesitate);

    - Înlocuirea și crossarea a echipamentelor de comutare (panouri patch).(dacă este necesar)

- Cantități estimative de materiale: Prestatorul trebuie să evalueze toate cantitățile, el însuși, pe baza unei inspecții individuale a sediului CNPF.

  - Module cat. 6A RJ-45: conform devizului;

  - Fibră optică (Single Mode type “A” 1275-1625 nm): conform devizului;

  - Panel Patch modular pentru fibră optică cu 24*SC/SC module instalate: conform devizului;

  - Prize modulare (2*prize electricitate): conform devizului;

  - Prize modulare cat. 6A (2*RJ-45): conform devizului;

  - Patch panel modular Cat. 6A 24*RJ45: conform devizului;

  - Cablu F/FTP Cat. 6A: conform devizului;

  - Canal de cablu metalic neperforat cu un capac vopsit: conform devizului;

  - Alte materiale necesare: conform devizului

Notă: Dulapurile de server și echipamentul activ (switch) vor fi furnizate de către CNPF.

- Cerințe față de cablu:

  - Cablu de date/telefonie

    - Tip: Cat. 6A F/FTP

    - Dimensiunea conductorului: 23 AWG

    - Izolare: PE

    - Element torsadat: pair

    - Torsadarea: 4 perechi de elemente transversale

    - Înveliș general: bandă de poliester din aluminiu, partea metalică în interior, cu substrat de cupru, cablu de cupru.

    - Înveliș exterior: fără halogeni, material ignifug

    - Comportament la foc deschis:

      - Rezistență la pară deschisă: în conformitate cu IEC 60332-1-2

      - Fără halogeni: în conformitate cu IEC 60754-1/2

      - Emisii de fum: în conformitate cu IEC 61034-1/2

      - Sarcina termică (MJ/m): 0.7 (aprox.)

    - Performanța:

      - Superior categoriei 6 în conformitate cu EN 50288 și IEC 61156

      - Lățimea de bandă (tipic): min. 250 MHz

    - Aplicarea:

      - Cablu de uz general pentru sisteme de cabluri în conformitate cu ISO/IEC 11801 și EN 50173 (ediția 2). Ideal pentru utilizarea tuturor claselor începând cu D până la E până la 1 GbE în conformitate cu IEEE 802.3 ab, VoIP, PoE/PoE+

    - Proprietăți mecanice:

      - Raza de îndoire:

      - În procesul instalării: 8 x diametre exterioare (min.)

      - Acuratețea de instalare: 4 x diametre exterioare (min.)

      - Rezistență la întindere (N): 220 (max.)

      - Rezistența la strivire (N/100mm): 1000

      - Forța de impact (numărul de cicluri): 10

    - Comportamentul electromagnetic:

      - Transferul impedanței la 10 MHz (mOhm/m): 50 (valoare nominală)

      - Atenuarea ecranului până la 1000 MHz (dB): 60 (valoare nominală)

      - Atenuarea cuplajului până la 1000 MHz (dB): 70 (valoare nominală)

  - Cablu de fibră optică:

    - Tip: Fibră optică 24 fire tip A (1275-1625 nm)

    - Comportament la foc deschis:

      - Rezistență la pară deschisă: în conformitate cu IEC 60332-1-2

      - Fără halogeni: în conformitate cu IEC 60754-1/2

      - Emisii de fum: în conformitate cu IEC 61034-1/2

      - Sarcina termică (MJ/m): 0.7 (aprox.)

  - Cablu electric:

    - Pentru locurile de muncă – N2XH-J (min 3x2.5)

      - Specificații tehnice:

        - Tensiune nominală: 0,6/1 kV;

        - Amperaj: min. 16A;

      - Construcția:

        - Conductor: Nucleu solid roșu de cupru Cl. 1, în conformitate cu IEC 60228;

        - Culorile firelor din interior: în conformitate cu IEC 60446;

        - Învelișul: compus de umplutură fără halogeni, presat;

      - Rezistență:

        - Rezistența la foc în conformitate cu: IEC 60332-3, EN 50266-2;

        - Fără halogeni în conformitate cu: EN 50267-2-1, IEC 60754-1;

        - Emisia produselor de ardere cu grad scăzut de corozivitate în conformitate cu: EN 50267-2, IEC 60754-2;

        - Emisii reduse de fum în conformitate cu: EN 50268-2, IEC 61034-2;

      - Caracteristici:

        - Integritatea izolației la propagarea focului în conformitate cu IEC 60331;

    - Pentru Camera de servere – N2XH-FE-180/E90

      - Specificații tehnice:

        - Tensiune nominală: 1,5-2,5 kV;

        - Amperaj: min. 21 A;

      - Construcția:

        - Conductor: Nucleu solid roșu de cupru Cl. 1, în conformitate cu IEC 60228;

        - Izolarea: nucleu izolat cu polietilenă reticulată, tip 2XI1

          - nucleu cu izolare dublă;

          - conductor MICA-bandă rezistent la foc;

        - Culorile firelor din interior: în conformitate cu IEC 60446;

        - Învelișul: compus de umplutură fără halogeni, presat;

      - Rezistență:

        - Rezistența la foc în conformitate cu: IEC 60332-3, EN 50266-2;

        - Fără halogeni în conformitate cu: EN 50267-2-1, IEC 60754-1;

        - Emisia produselor de ardere cu grad scăzut de corozivitate în conformitate cu: EN 50267-2, IEC 60754-2;

        - Emisii reduse de fum în conformitate cu: EN 50268-2, IEC 61034-2;

      - Caracteristici:

        - Integritatea izolației la propagarea focului în conformitate cu IEC 60331;

        - FE 180: integritatea izolării pentru 180 min. IEC 60331;

        - E 90: funcțional pentru o durată de  90 min.;

- Finalizarea lucrărilor implică următoarele:

  - Testarea;

  - Verificarea sistemului electric la scurtcircuit;

  - Măsurare rezistenței izolației a firelor și a cablurilor;

  - Efectuarea lucrărilor de punere în funcțiune;

  - Certificarea SCS ;

  - Prezentarea documentației de execuție;

  - Furnizarea cel mai recent proiect tehnic;

  - Furnizarea Beneficiarului a tuturor rapoartelor și documentelor menționate mai sus, inclusiv a protocoalelor de măsurare.

- Cerințe față de documentație

  - Toate lucrările se efectuează numai după aprobarea de către Beneficiar a proiectului pentru executarea lucrărilor.

  - După efectuarea lucrărilor, Prestatorul transmite Beneficiarului documentația executivă pentru SCS care include:

    - Nota explicativă;

    - Act de predare-primire;

    - Machetele din setul de bază, inclusiv:

      - Diagrama SCS;

      - Schemele de alimentare a liniilor de mono fază;

      - Diagramele amplasării locurilor de muncă și a cablurilor instalate  în sediu;

      - Documentația executivă a sistemului de alimentare cu energie electrică;

      - Tabelele de conexiuni generale și conexiuni ale cablurilor SCS.

      - Programul, metodologia și rezultatele testării cablurilor de rețea ale SCS.

    - Schemele de execuție a amplasării locurilor de muncă – planul detailat a rutei de instalare a cablului, locația prizelor, numerotarea porturilor de comunicații precum și amplasarea echipamentului în dulapurile de servere.

    - Un jurnal care include informația despre numerotarea cablurilor, direcția de așezare (unde se duce și de unde vine) denumirea echipamentului sau eticheta ,precum și punctele de conexiune (capsarea, crosarea conexiunilor), denumirea vendor-ului, numărul de cabluri și estimările de lungime.

- Cerințe de protecția muncii:

  - Lucrările trebuie desfășurate în conformitate cu cerințele privind siguranța la foc, siguranța industrială și protecția muncii.

  - Angajații Prestatorului care sunt implicați în mod direct în procesul de construcții și instalare trebuie să dispună de certificate de siguranță electrică nu mai inferioare de gradul 2 de admitere, trebuie să fie echipați cu unelte și accesorii, haine de lucru și încălțăminte specializată precum și echipamente de protecție individuală.

  - Proiectarea și instalarea tuturor sistemelor trebuie să excludă posibilitatea ca personalul să poată accesa liniile de curent electric.

- Regulile pentru verificarea și acceptarea lucrărilor:

  - Recepționarea volumelor de lucrări este întreprinsă de către un reprezentant al Beneficiarului per lucrări separat și per proiect, care au fost îndeplinite în concordanță cu prezentul ToR, devizelor de cheltuieli și volumul de lucrări executate.

  - Machetele proiectului și documentarea pentru toate secțiunile ar trebui să fie elaborate cu ajutorul unui soft de editare grafică, și să fie prezentate Beneficiarului în formă electronică precum și pe suport de hârtie (min. fomat A2 pentru planșele ce vor reprezenta întregul etaj sau întregul pod).

- Garanția

  - Prestatorul trebuie să ofere garanție pentru calitatea și termenele lucrărilor executate conform contractului. Perioada de garanție a funcționării normale a instalației și a sistemelor, echipamentelor, materialelor și lucrărilor sale tehnice este 15 ani de la data semnării actelor de predare-primire.

SISTEMULUI DE CABLAJ STRUCTURAT – REȚEAUA LAN

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Структурированная кабельная сеть и телефония |  |  |
| 1 | 10-01-001-05 | Utilaj centrala "АТСКУ": Шкаф коммутационный 42Ux800x1000 (поставка заказчика) | buc | 2,00 |
| 2 | 10-04-066-01 | Aparataj de perete: Patch pannel F/FTP 24-ports cat. 6A LSZH | buc | 27,00 |
| 3 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Oрганизатор для кабелей 1u | buc | 12,00 |
| 4 |  | Oрганизатор для кабелей 1u | buc | 12,00 |
| 5 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Блок розеток 220В, 6 Евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 4,00 |
| 6 |  | Блок розеток 220В, 6 Евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 4,00 |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки | buc | 2,00 |
| 8 |  | Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки | buc | 2,00 |
| 9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Розетка 2xRJ45 F/FTP6A LSZH | buc | 274,00 |
| 10 |  | Розетка 2xRJ45 F/FTP6A LSZH | buc | 274,00 |
| 11 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Патч-корд F/FТР кат.6A LSZH, 1м | 100 buc | 2,48 |
| 12 |  | Патч-корд F/FТР кат.6A LSZH, 1м | buc | 248,00 |
| 13 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Патч-корд F/FТР кат.6A LSZH, 2м | 100 buc | 3,00 |
| 14 |  | Патч-корд F/FТР кат.6A LSZH, 2м | buc | 300,00 |
| 15 | 10-04-066-01 | Aparataj de perete:Patch-panel 50xRJ45 ISDN Cat3 | buc | 8,00 |
| 16 | 10-01-039-06 | Piese diverse:Raft 19" fix 800mm p/u Rack 42Ux800x1000 | buc | 1,00 |
| 17 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare:Patch-cord UTP cat.5e 1m | 100 buc | 3,00 |
| 18 | Pretul | Patch-cord UTP cat.5e 1m | buc | 300,00 |
| 19 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Cutie de distributie 19" p/u 24 FO(complet echipat) | buc | 2,00 |
| 20 |  | Cutie de distributie 19" p/u 24 FO(complet echipat) | buc | 2,00 |
| 21 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Кабель медный F/FTP4Pair кат. 6A LSZH | 100 m | 262,00 |
| 22 |  | Кабель медный F/FTP4Pair кат. 6A LSZH | m | 26 200,00 |
| 23 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu telephonic/UTP 100x2x0.4/0.5 | 100 m | 1,50 |
| 24 |  | Cablu telephonic/UTP 100x2x0.4/0.5 | m | 150,00 |
| 25 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: Кабель оптоволоконный FO-2 | 100 m | 1,50 |
| 26 |  | Кабель оптоволоконный FO-2 | m | 150,00 |
| 27 | 10-07-061-02 | Racordul cablurilor de telecomunicatii,Cablu cu mufa amphenol 3m | buc | 9,00 |
| 28 |  | Cablu cu mufa amphenol 3m | buc | 9,00 |
| 29 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, Труба ПВХ гибкая с зондом д32мм 750N | 100 m | 9,10 |
| 30 |  | Труба ПВХ гибкая с зондом д32мм 750N | m | 910,00 |
| 31 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, Труба ПВХ гибкая с зондом д25мм 750N | 100 m | 0,30 |
| 32 |  | Труба ПВХ гибкая с зондом д25мм 750N | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Часофикация |  |  |
| 33 | 10-08-015-01 | Ceasornice electrice primare,Часы настенные автономные | buc | 55,00 |
| 34 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, Автономный источник питания | buc | 55,00 |
| 35 |  | Автономный источник питания | buc | 55,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Закладные детали |  |  |
| 36 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane,Лоток кабельный металлический, 50x300x3000 | 100 m | 2,00 |
| 37 |  | Лоток кабельный металлический, 50x300x3000 | m | 200,00 |
| 38 |  | Крышка для лотка 50x300x3000 | m | 200,00 |
| 39 | 08-02-152-13 | Constructii metalice de cablu: Кронштейн для лотка настенный/потолочный | 100 buc | 2,00 |
| 40 |  | Кронштейн для лотка настенный/потолочный | buc | 200,00 |
| 41 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, Профиль перфорированный L= 2000 | 100 buc | 1,00 |
| 42 |  | Профиль перфорированный L= 2000 | buc | 100,00 |
| 43 |  | Перегородка разделительная h=50, 2.0m | m | 200,00 |
| 44 | 08-02-152-4 | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu | 100 buc | 1,44 |
| 45 |  | Поворот на 90° 50-300 | buc | 10,00 |
| 46 |  | Пластина соединительная | buc | 134,00 |
| 47 |  | Соединительный комплект (в упак. 50 шт) | buc | 20,00 |
| 48 |  | Монтажные материалы | kg | 25,00 |
| 49 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,00 |
| 50 |  | Труба стальная D25 | m | 300,00 |
| 51 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Коробка металлическая 100x100x70 | buc | 60,00 |
| 52 |  | Коробка металлическая 100x100x70 | buc | 60,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Структурированная кабельная сеть и телефония |  |  |
| 53 |  | Patch pannel F/FTP 24-ports cat. 6A LSZH | buc | 27,00 |
| 54 |  | Patch-panel 50xRJ45 ISDN Cat3 | buc | 8,00 |
| 55 |  | Raft 19" fix 800mm p/u Rack 42Ux800x1000 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Часофикация |  |  |
| 56 |  | Часы настенные автономные | buc | 55,00 |

SISTEMUL SEMNALIZARE INCENDIU

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Panou PREVIDIA-C200LZE) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 | buc | 1,0000 |
| 3 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V/17Ah | buc | 2,0000 |
| 4 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar (PREVIDIA-CREP) | 10 buc | 1,0000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ED100 | buc | 115,0000 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ED200 | buc | 12,0000 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ED300 | buc | 8,0000 |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala EC0020 | buc | 15,0000 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 10,0000 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 13,0000 |
| 11 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza (EM312SR) | buc | 2,0000 |
| 12 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,0000 |
| 13 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (SPS24060S) | buc | 1,0000 |
| 14 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V/5Ah | buc | 2,0000 |
| 15 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (ICK010W) | buc | 1,0000 |
| 16 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ISS022 | buc | 3,0000 |
| 17 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 ("Impuls-20") | buc | 4,0000 |
| 18 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala SMC | buc | 1,0000 |
| 19 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 22,0000 |
| 20 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept | m | 270,0000 |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 12,0000 |
| 22 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,4000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje si materiale |  |  |
| 23 | PC-364 | Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle PREVIDIA-C200LZE | buc | 1,0000 |
| 24 | ARG-799 | Panou repetor pentru centrale Previdia | buc | 1,0000 |
| 25 | ARG-798 | EM312SR - Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata si releu | buc | 1,0000 |
| 26 | ARG-798 | Modul pentru integrare in platforma unica , NETPING 16 | buc | 1,0000 |
| 27 | ARG-7621 | Modul adresabil 4 intrari / 4 iesiri supervizate | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Acummulator 12 В, 17Ач | buc | 2,0000 |
| 29 |  | Acummulator 12 В, 5Ач | buc | 2,0000 |
| 30 | SS-001 | Sirena adresabila | buc | 13,0000 |
| 31 | SS-001 | Afisaj paralel pentru detectoare adresabile | buc | 10,0000 |
| 32 |  | SPS24060S - Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 1,5 A ?n cutie metalic?,Certificata EN54-4; | buc | 1,0000 |
| 33 | ARG-999 | Comutator cu cheie | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Panou optic de avertizare vizual si sonor "Automatica Deconectata " , "Gaz nu Intrati" , "Gaz Iesiti" ; Certificat EN54-23 si EN54-3 | buc | 3,0000 |
| 35 |  | Modul Stingere cu Gaz Impuls-20 | buc | 4,0000 |
| 36 |  | Расходные материалы | buc | 10,0000 |

Cerințe tehnice generale, minimale, obligatorii pentru Sistemul Semnalizare Incendiu:

- Pentru a obține un sistem performant și eficient, solicitam implementarea sistemului utilizând echipament performant de ultimă generație sau actualitate

- Sistemul Detecție și Semnalizare Incendiu propus trebuie să fie de tip Adresabil;

- Centrala de detecție Incendiu trebuie sa fie echipata cu un număr de bucle suficient(minim 2) astfel încât sa permită conectarea tuturor elementelor de câmp (Detectori, Butoane, Sirene)

- Sistemul trebuie sa includă și Stingerea cu Gaz pentru Camera Server (1 încăpere). Sistemul de stingere trebuie sa fie parte integrata a Sistemului de Semnalizare Incendiu

- De prevăzut un Panou Indicator Paralel la Postul de Paza, astfel încât sa fie asigurat monitorizarea sistemelor de către personalul de paza

- Sistemul trebuie sa fie asigurat cu Autonomie Energetica în cazul deconectării sursei primare de tensiune, astfel încât acesta sa rămână funcțional pentru minim 24 ore și 30 minute în stare de alarma

- în cazul Alarmei de Incendiu, Sistemul trebuie sa comande deblocarea ușilor de control acces pentru a asigura evacuarea rapida a personalului, sa comande sistemul de iluminat de urgenta. În același timp trebuie prevăzută posibilitatea sistemului de a transmite un semnal către Pompieri sau Compania care asigura paza Instituției

- Cablul utilizat sa fie rezistent la foc, cu emisii minime de substanțe toxice sau halogenuri.

SISTEMUL SEMNALIZARE ȘI PAZA AUTOMATA

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze Panoul Central de Paza LUNI-11 mod-3 | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Extinzator de zone LUNI 11H) | buc | 3,0000 |
| 3 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Claviatura de comanda LUNI-9M) | buc | 7,0000 |
| 4 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Резервный источник питания РИП-6А) | buc | 3,0000 |
| 5 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V/7Ah | buc | 4,0000 |
| 6 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 20,0000 |
| 7 | 10-08-003-05 | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca | buc | 20,0000 |
| 8 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,0000 |
| 9 | 10-01-054-01 | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, cu legare pachete (Кабель емк. 1х2х0.4 тип ПСВВнг-LS) | 100 m | 12,0000 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje si materiale |  |  |
| 11 |  | Luni 11 mod.2 | buc | 1,0000 |
| 12 |  | Extinzator de zone | buc | 3,0000 |
| 13 |  | Tastatura de comanda | buc | 7,0000 |
| 14 |  | Sursa alimentare de rezerva 12V, 6A | buc | 3,0000 |
| 15 |  | Acumulator 12B/7Ah RT 1272 | buc | 4,0000 |
| 16 |  | Detector Combinat Miscare-Spargere | buc | 20,0000 |
| 17 |  | Расходные материалы | buc | 20,0000 |

SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 | 100 m | 15,00 |
| 2 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 10,00 |
| 3 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune | buc | 32,00 |
| 4 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 5,00 |
| 5 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire (SWITCH POE) | buc | 2,00 |
| 6 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica. Коэффициент к трудозатратам=1,00 | buc | 32,00 |
| 7 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector | 70,00 |
| 8 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Videoregistrator) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje si materiale |  |  |
| 9 |  | WD60PURX - HDD специализированной серии WD Purple, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 6Тб, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.30 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 750 г. | buc | 4,00 |
| 10 |  | Switch DS-3E0326P-E - Передача питания и сигнала на 250м. 24-Port 10/100Mbps (24-Port PoE) + 2-Port 10/100Mbps / 2-SFP Port. Нарузка по POE - 370Ватт. Грозозащита 4kV. Пропускная способность 8,8Gbps. Поддержка IEEE802.3af & IEEE802.3at. Питание AC 220V. 1-8 порт - приоритетный. Разработано специально для систем видеонаблюдения. | buc | 2,00 |
| 11 |  | TRASSIR MiniNVR 16 channel ПО TRASSIR 16 IP каналов включено в стоимость | buc | 2,00 |
| 12 |  | DS-2CD2T63G0-I8 -6 Megapixel H.265+/H.265 CMOS, 3072?2048@12,5fps. Уличная IP камера. Разрешение: (25fps@1080P)1920?1080. Full-HD Real-time! Интеллект: саботаж (сдвиг камеры, закрытие объектива, расфокусировка), обнаружение вторжения, зона интересов (повышенный контроль). Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265+/H.265/MJPEG/, тройной поток. 3D DNR, 120dB WDR BLC. Объектив 4 мм ИК-фильтр (True Day/Night ICR), ИК-подсветка до 80 метров. Поддержка SD карт до 128Гб. Питание DC12V, PoE (потребление 12W). IP67. t -30°С ~ +60°С | buc | 18,00 |
| 13 |  | Camera Video DS-2CD1143G0-I 4 Megapixel H.265+/H.264+ CMOS, Уличная IP камера. 2560?1440@20fps. Next Generation Разрешение: (25fps@1080P)1920?1080. Full-HD Real-time! Интеллект: саботаж, детектор движения. Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265+/MJPEG/H.264+, двойной поток. 3D DNR, Цифровой WDR. BLC Объектив 2,8 мм. ИК-фильтр (True Day/Night ICR), ИК-подсветка до 30 метров. Питание DC12V, PoE (потребление 7W). IP67, IK10. t -30°С ~ +60°С | buc | 14,00 |
| 14 |  | Set de montare | buc | 32,00 |

Cerințe tehnice generale, minimale, obligatorii pentru Sistemul de Supraveghere Video:

- La Sistemul de Supraveghere Video vor fi utilizate camera video IP, interioare și exterioare, de rezoluție înalta min. 4MP.

- Camere vor fi amplasate în așa mod ca sa fie acoperite toate căile de acces la perimetru, toate intrările și ieșirile în clădire și coridoarele interioare, inclusiv câte o camera video în încăperea de servere și cazangerie.

- Toate camerele vor fi POE

- Toate camerele vor fi min. IP66

- Videoregistratorul de rețea trebuie să poată acoperi înscrierile de la toate camerele și să păstreze arhiva video pe perioada min. 30 zile.

- PC pentru postul de pază trebuie sa fie nume de brand (set complet de la uzină) cu 2 monitoare de min. 24 inch, cu soft instalat și licențiat (după necesitate), care să suporte vizionarea a 32 camere concomitent.

- Sistemul de Supraveghere Video va cuprinde și montarea a două Switch-uri POE

- Camerele vor fi conectate cu cablu cat. 5 SFTP si conectori cat. 5 SFTP într-un patch-panel care va fi conectat la sistemul de împământare al clădirii (pentru a evita arderea echipamentelor în cazul descărcărilor electrice) și după aceasta vor fi conectate în Switch-ul POE.

- Sistemul de Supraveghere Video trebuie să fie un sistem fizic separat de rețeaua LAN.

- Sistemul de Supraveghere Video trebuie să permită conectarea autorizată din rețeaua Internet la fiecare din elementele active ale lui.

SISTEMUL CONTROL ACCESS

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
| 1 | 11-04-003-02 | Aparat de podea, masa, t, până la: 0,3 (Oxgard -Turnichet tripod ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de recepție si control de obiect pentru: 2 raze (Sigur - Controller Control Acces #Sphinx E500#. Permite Controlul a doua uși Cititor-Cititor) | buc | 4,0000 |
| 3 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V/7Ah | buc | 3,0000 |
| 4 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare | buc | 3,0000 |
| 5 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu (Switch 5-port 10/100 Mbps interconectare controllere ) | buc | 1,0000 |
| 6 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de recepție si control de obiect pentru: 1 raza (Cititor de Proximitate ) | buc | 12,0000 |
| 7 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Electromagnet retinere fort 280kg) | buc | 5,0000 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Buton Verde , deblocare usa in caz de urgenta ) | buc | 6,0000 |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Amortizor Hidraulic ) | buc | 5,0000 |
| 10 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Contact Magnetic Monitorizare stare usa) | buc | 5,0000 |
| 11 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 6,0000 |
| 12 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m până la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 6,1000 |
| 13 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m până la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 2,0000 |
| 14 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m până la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 2,0000 |
| 15 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m până la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 1,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje si materiale |  |  |
| 16 |  | Turnichet tripod model - Oxgard | buc | 1,0000 |
| 17 |  | Controller Control Acces "Sphinx E500" | buc | 4,0000 |
| 18 |  | Acumulator 12V/7Ah | buc | 4,0000 |
| 19 |  | Sursa alimentare de rezerva 12V, 6A | buc | 4,0000 |
| 20 |  | Switch 5-port 10/100 Mbps | buc | 1,0000 |
| 21 |  | Cititor de Proximitate standard Mifare Classic 13,56MHz | buc | 12,0000 |
| 22 | ARG-0979 | Electromagnet retinere fort 280kg; Alimentare 12V; | buc | 5,0000 |
| 23 | ARG-0978 | Buton Verde , deblocare usa in caz de urgenta | buc | 5,0000 |
| 24 | ARG-0990 | Amortizor Hidraulic | buc | 5,0000 |
| 25 |  | Set de montare | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. SOFT si Materiale nemontabile |  |  |
| 26 |  | Calculator client + Monitor, echipat total pentru sistemul de control acces | buc | 1,0000 |
| 27 |  | Basic 50C | buc | 1,0000 |
| 28 |  | EX 1000 | buc | 1,0000 |
| 29 |  | T&A | buc | 1,0000 |
| 30 | Pret de piata | Sigur Trassir | buc | 1,0000 |
| 31 | ARG-1597 | Sigur Netping | buc | 1,0000 |
| 32 | ARG-0991 | ABK-MF printable | buc | 300,0000 |

Cerințe tehnice generale, minimale, obligatorii pentru Sistemul Control Access:

- Se dorește instalarea unui sistem care să asigure controlul accesului în următoarele încăperi:

- Intrările/Ieșirile în/din clădire

- Încăperile cu destinație Camera Server și nodul telecomunicațional

- Încăperi DTI

- Ușa cu grilaj metalic

- Sistemul pe fiecare ușă trebuie sa fie de tip Cititor-Cititor

- Elementul de blocare sa fie selectat in funcție de tipul ușii

- Ușile să fie dotate cu:

- amortizor hidraulic,

- contact magnetic monitorizare stare ușă închis/deschis,

- buton verde pentru deblocare ușă in caz de urgenta

- Să se prevadă instalarea unui turnichet nou la intrarea principală, cu butoane de comanda deschidere-închidere de la postul de paza

- Sistemul trebuie să permită realizarea Pontajului Personalului atât generalizat pe întreaga instituție cât și pe subdiviziuni sau persoane separat.

- De prevăzut un minim de 300 cartele albe direct tipăribile.