Anexa nr. 1

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

- Denumirea operatorului economic: ___________________________________________________________

- Codul fiscal: ____________________________________________________________________________

- Decizia de  înregistrare____________________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării, instituţia emitentă)

- Domeniile principale de activitate:____________________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

- Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii) _____________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

- Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

- Structuri, întreprinderi afiliate: _______________________________________________________________

(denumirea, adresa)

- Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ ____________________________________________

(de indicat valoarea şi data)

- Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _____________________________________________________ mii lei

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  _________________________mii lei

- Datoriile totale ale operatorului economic ____________ mii lei, inclusiv: față de buget ___________ mii lei.

- Rechizite:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| (semnătura) și L.Ş. |  |

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

## DECLARAŢIE

PRIVIND VALABILITATEA OFERTEI

Către „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L., adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani, 7/E

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea __________________________________ ______________________________________________________________________________________________, prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de _________________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| (semnătura) și L.Ş. |  |

Anexa nr. 3.1

la Anunț de participare

- DECLARAŢIE

- PRIVIND CONFIRMAREA IDENTITĂȚII BENEFICIARILOR EFECTIVI ȘI NEÎNCADRAREA ACESTORA ÎN

- SITUAȚIA CONDAMNĂRII PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI ALE UNEI ORGANIZAŢII SAU

- GRUPĂRI CRIMINALE, PENTRU CORUPŢIE, FRAUDĂ ŞI/SAU SPĂLARE DE BANI.

Subsemnatul, _____________________________________________________________ reprezentant împuternicit al ___________________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. __________ din data ____ _________ ____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Semnat: |  |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| Denumirea operatorului economic: |  |
| IDNO al operatorului economic: |  |

Anexa nr. 3.2

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

PRIVIND CONFIRMAREA ÎNTRUNIRII CRITERIILOR DE SELECȚIE CALITATIVĂ

PREVĂZUTE LA ART.67, 68 DIN LEGEA NR.74/2020,

DE ELIGIBILITATE (NEÎNTRUNIRII MOTIVELOR DE EXCLUDERE)

PREVĂZUTE LA ART.19 DIN LEGEA NR.131/2015,

PRECUM ȘI LIPSA UNOR MĂSURI RESTRICTIVE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA

NAȚIONALĂ/INTERNAȚIONALĂ APLICABILĂ

Subsemnatul, ___________________ reprezentant împuternicit al SC „______________________” SRL în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr.____________________________ din data ______________, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice și excluderea din cadrul procedurii de achiziție, că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia întrunesc condițiile de selecție calitativă prevăzute la Art.67, 68 din Legea nr.74/2020 și nu se află în nici una dintre situațiile de excludere prevăzute la Art.19 din Legea nr.131/2015.

De asemenea, declar pe propria răspundere că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia, nu sunt înscriși în Lista de sancțiuni întocmită de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, întocmită în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și nici în alte liste similare internaționale.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării: ______________

Nume/Prenume:

Funcția:

Denumirea operatorului economic:

IDNO al operatorului economic:

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 34 DIN LEGEA NR. 74/2020

CU PRIVIRE LA EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Titlul achiziției: ____________________________________________________________________________

Subsemnatul,________________________, reprezentantul legal al ___________________________________,

(numele şi prenumele)                                                                                                             (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_______________________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Semnat: | ____________________________ |
| Operatorul economic: | ____________________________ (semnătura) |
| Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția: |  |
| _______________________________________________________________________________________ |  |
| _______________________________________________________________________________________ |  |
| _______________________________________________________________________________________ |  |

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ

LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTELOR SIMILARE CA COMPLEXITATE ȘI PREȚ EFECTUATE ÎN ULTIMII 3 ANI DE ACTIVITATE

Prezentarea unui contract similar cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte similare a căror valoare cumulată să fie cel puțin egală cu valoarea viitorului contract

| Nr. d/o | Obiectul contractului | Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul contractului | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

Contract nr. 1

|  | Denumirea şi obiectul contractului | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului | _____________________________________________________ |
|  | Denumirea/numele beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Adresa beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Ţara | _____________________________________________________ |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) | _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată | _____________________________________________________ |
|  | - efectiv realizată | _____________________________________________________ |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |

Contract nr. 2

|  | Denumirea şi obiectul contractului | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului | _____________________________________________________ |
|  | Denumirea/numele beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Adresa beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Ţara | _____________________________________________________ |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) | _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată | _____________________________________________________ |
|  | - efectiv realizată | _____________________________________________________ |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |

Contract nr. 3

|  | Denumirea şi obiectul contractului | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului | _____________________________________________________ |
|  | Denumirea/numele beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Adresa beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Ţara | _____________________________________________________ |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) | _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată | _____________________________________________________ |
|  | - efectiv realizată | _____________________________________________________ |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| (semnătura) și L.Ş. |  |

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

OBIECTELE: SISTEMUL DE PROTECȚIE ELECTROCHIMICĂ AUTOMATIZAT

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

| Nr. crt. | Cerințe pentru bunurile achiziționate | Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Cerințe tehnice ale Stației de protecție catodică dotate cu telemetrie : | - Stațiile trebuie să fie realizate pe baza unui convertor de impulsuri cu frecvență înaltă 10-100kHz. - Stațiile de protecție catodică trebuie să asigure o putere de ieșire de cel puțin 1,2 kW. - Stațiile trebuie să aibă un coeficient scăzut al pulsării curentului de ieșire (catodic), mai mic de 3%. - Intervalul de tensiune de alimentare trebuie să fie (cerințe minime) între 150 – 264 V. - Gradul de protecție al stației - IP54 (conform SM SR EN 60529:2010:2010 Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) anterior GOST 14254-2015). - Diapazonul temperaturii mediului de lucru: -25 +50 ºC. - Stația de protecție catodică trebuie să asigure siguranța prin clasa de protecție 01 (să aibă izolație de lucru, element pentru legarea la pământ cu posibilitatea de conectare la priza de pământ al Beneficiarului. - Nivelul de zgomot generat de sistemul catodic la toate frecvențele nu trebuie să depășească 60 dB. - Siguranța la incendiu a sistemului catodic trebuie să corespundă cerințelor ISO 7010 și să fie asigurată prin: - Utilizarea de materiale incombustibile și greu inflamabile; - Prezența obligatorie a întrerupătoarelor automate la bornele de conexiune la rețea 220 V. - Construcția dulapului (metalic în execuție antivandală, cu oferirea accesului pentru asigurarea serviciilor de mentenanță) SPC trebuie să asigure accesul liber la conexiunile electrice și elementele de fixare, instrumentele de măsurare, precum și la părțile componente supuse reglării și ajustării, cu excluderea posibilității modificării accidentale sau spontane a poziției organelor de reglare. - Construcția dulapului SPC trebuie să asigure răcirea părților componente prin metoda ventilației libere a aerului. - Ușile exterioare ale dulapului SPC trebuie să fie blocate cu un dispozitiv de blocare individual. Ușile în poziție deschisă (nu mai puțin de 120°) trebuie să fie asigurată fixarea în scopul excluderii închiderii spontane. - În cazul întreruperilor de alimentare electrică, stațiile trebuie să asigure revenirea automată la modul de funcționare cu parametrii de ieșire stabiliți anterior înainte de întrerupere. - Stațiile trebuie să aibă protecție împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor de curent continuu, asigurând protecția stației catodice de la curenții induși în gazoduct, controlului potențialului de ieșire și interfeței de comunicare cu sistemele de telemecanică. După eliminarea cauzei suprasarcinii sau scurtcircuitului, stația trebuie să revină automat la modul de funcționare cu parametrii prestabiliți. - Stațiile de protecție catodică trebuie să fie dotate cu reglare automată a următorilor parametri: curent, tensiune, potențial. Beneficiarul poate seta regimul de lucru în dependență de necesitate, după curent, sau tensiune, sau potențial. - Stațiile trebuie să fie echipate cu electrod de referință de cupru-sulfat, lucrările de montare al electrodului de referință inclusiv cablul de conectare al electrodului de referință vor fi executate de către Beneficiar („MOLDOVATRANSGAZ” S.R.L.). - Stațiile trebuie să fie echipate cu limitatoare împotriva supratensiunilor de rețea. - Stațiile trebuie să dispună de un ecran de cel puțin 5 inch, acesta trebuie să afișeze următoarele date: - Uinj – tensiunea de injecție (V); - Ipol – curentul de polarizare (A); - PC – potențialul de polarizare a conductei (online) (V); - PCOn – potențialul de polarizare a conductei în On (V); - PCOff – potențialul de polarizare a conductei în Off (V); - Ore – orele de funcționare (h); - Urețea – tensiune rețea U (V); - Pactiv – puterea electrică de consum a stației (W); - Eactiv – energie activă consumată (kW/h); - Uacum – tensiunea acumulatorului de rezervă (V); - ușa – închisă/deschisă. - Afișarea parametrilor poate fi împărțită în două sau trei ferestre. În fiecare fereastră concomitent cu parametrii de lucru indicați mai sus, în partea de sus a ecranului să fie afișată denumirea completă a stației, ziua, luna, anul. Ecranul să permită vizualizarea informației în cazul apariției unor sau a mai multor erori, ca abatere de la regimul normal de funcționare a stației de protecție catodică. - Stațiile trebuie să fie dotate cu un modem de comunicații încorporat cu sistemul de telemecanică prin canalele GSM ale operatorilor de telefonie mobilă inclusiv modul de transmitere date prin linii de comunicație cu fibră optică. - Stațiile trebuie să asigure în registrul electronic încorporat stocarea timp de cel puțin 10 zile a tuturor parametrilor programați. Stația trebuie să asigure colectarea și transmiterea informațiilor către server în caz de întrerupere a alimentării electrice externe prin intermediul unei surse de alimentare de rezervă interne (baterie), asigurând o durată de funcționare a registrului de parametri al stației și a modulului de control și gestionare de cel puțin 72 de ore. - Perioada de păstrare a informațiilor în baza de date a serverului trebuie să fie de cel puțin 3 ani. - Sistemul catodic trebuie să fie certificat în Republica Moldova de către un organism acreditat în domeniul securității industriale. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe tehnice a electrodului de referință: | - Densitatea curentului de lucru al electrodului: < 5 μA/cm2; - Deriva potențială: < ±10 mV; - Rezistența internă a electrodului: < 100 Ω; - Coeficientul de temperatură al electrodului: 1.0 mV/0C; - Diametrul electrodului: 120 mm; - Înalțimea: 280 mm. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe funcționale ale stației de protecție catodică: | - Asigură funcționarea în modurile de menținere automată (stabilizare): - a unui potențial de polarizare specificat (fără componenta ohmetrică) pe structura protejată (conductă); - a unui curent de ieșire specificat; - a unei tensiuni de ieșire specificate. - Limitează curentul de ieșire în cazul suprasolicitării sau scurtcircuitului. - Asigură pornirea automată fiabilă și revenirea la regimul prestabilit după pierderea temporară sau prelungită a tensiunii în rețeaua de alimentare. - Asigură pornirea automată fiabilă la regimul prestabilit la orice deconectare a stației legată de efectuarea lucrărilor de mentenanță, sau reamplasarea stației în altă locație. - Existența unor dispozitive integrate de protecție împotriva descărcărilor electrice la intrarea în rețeaua de alimentare, în circuitul de încărcare, la intrarea în borna pentru controlul potențialului și la ieșirea din interfața de comunicație. - Asigură schimbul de informații prin semnale cu sistemele de telemetrie: - prin fibră optică; - prin modemul încorporat de comunicații prin canale GSM/2G; 3G; 4G. - Stația trebuie să măsoare 3 (trei) valori de potențial: PC, PCOn, PCOff, unde: - PC – reprezintă valoarea potențialul de polarizare a conductei online, (V); - PCOn – reprezintă ultima valoare online a potențialul de polarizare a conductei, măsurată o dată la sfârșitul fiecărei ore, și anume 59m55s (V); - PCOff – reprezintă valoarea potențialul de polarizare off a conductei, măsurată o dată la fiecare oră. Această valoare se obține prin deconectarea injecției la sfârșitul fiecărei ore timp de 4 secunde. Valoarea de PCOff v-a fi măsurată în secunda 4, și anume 59m59s (V). - Cerințe pentru softul sistemului de telemetrie și telemecanică al sistemului de control al coroziunii (SPC): - Sistemul trebuie să colecteze următoarele date: - Uinj – tensiunea de injecție (V); - Ipol – curentul de polarizare (A); - PC – potențialul de polarizare online (V); - PCOn – potențialul de polarizare On (V); - PCOff – potențialul de polarizare Off (V); - Ore – ore de funcționare a stației (h); - Urețea – prezența/absența alimentării cu energie electrică a SPC; - Pactiv – puterea electrică de consum a stației (W); - Eactiv – energia activă consumată (kW/h); - Ndeschideri – numărul de deschideri/închideri aușii, data și ora deschiderii; - Uacum – tensiunea acumulatorului de rezervă. - Sistemul trebuie să aibă capacitatea de extindere ulterioară pentru colectarea și integrarea datelor într-o bază de date comună din subsistemul SPC instalat în punctele de control și măsurare (PCM) conform standardului IEEE 802.15.4-2006. - Sistemul trebuie să ofere control la distanță pentru următorii parametri ai SPC: - activarea/dezactivarea SPC (sincronizată cu mai multe SPC specificate pentru efectuarea de măsurători și alte lucrări); - comutarea modurilor de stabilizare/manual după curent, 0,5 - 25 A; - comutarea modurilor de stabilizare/manual după tensiunea de ieșire, 1 - 48 V; - comutarea modurilor de stabilizare/manual după potențialul de polarizare. - Sistemul de telemetrie și telemecanică al SPC trebuie să ofere semnalizare pentru parametrii care depășesc limitele setate - scăderea sau creșterea curentului, tensiunii, potențialului, (cu stocarea în registrul de evenimente). - Softul serverului sistemului de telemetrie și telemecanică trebuie să fie instalat fizic pe echipamentul informatic al Proprietarului. - Actualizările software-ului modulului de control și monitorizare al SPC trebuie să fie realizate de la distanță. - Furnizarea, la livrare, a programelor de testare și instalare, cod sursă deschis pentru modulul de control și monitorizare al SPC și un pachet complet de documentație tehnică cu descrierea corespunzătoare, pentru a permite efectuarea reparațiilor stațiilor în perioada post-garanție. - Furnizorul softului trebuie să asigure asistență timp de 24 de luni pentru ajustarea formularelor de raportare și analiză în conformitate cu cerințele indicate. - Stațiile trebuie să aibă capacitatea de a se conecta prin intermediul rețelei Ethernet sau a unei linii de comunicație cu fibră optică (FO). - Asigură recepționarea automată și stocarea informațiilor despre valorile curente ale tensiunii de ieșire și a curentului de ieșire al stației și a potențialului de polarizare pe structura protejată într- un dispozitiv de stocare - înregistratorul de parametri al stației cu stocare autonomă de energie. Frecvența de înregistrare și transmitere a parametrilor stației către server trebuie să fie de o dată pe oră. Stocarea și păstrarea informațiilor trebuie să fie realizate timp de 10 zile. - Asigură evidența separată a timpului total de funcționare și a timpului de funcționare în regimul de protecție specificat al structurii. - Existența unei prize de curent electric de service de 220 V pentru conectarea dispozitivelor de măsurare externe, a uneltelor electrice, etc. Această priză trebuie să fie protejată de un întrerupător automat pentru a nu afecta funcționalitatea stației în cazul unui scurt circuit. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind echiparea (dotări): | - Stația de protecție catodică; - Un set de piese de schimb pentru lucrările de mentenanță prevăzut de documentația tehnică a producătorului; - Cheile dulapului SPC (nu mai puțin de 5 bucăți); - Manualul de utilizare, care să includă și secțiunea "cerințe de securitate" și secțiunea "detectare și remediere a defecțiunilor"; - Pașaportul cu indicarea periodicității și a tipului de lucrări de mentenanță, inclusiv schemele electrice principiale și specificațiile; - Electrodul de referință, cu certificat de conformitate; - Lista de ambalare (Packing list). |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind starea bunului livrat | Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate). |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, containere, transport de mărfuri | Ambalare de fabrică și transport la locațiile indicate. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe de mentenanță pentru produse | Conform cerințelor de garanție stabilite de Producător și a Manualului de utilizare. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe pentru servicii de mentenanță pe durata de garanție și post garanție | Termenul de garanție: 24 de luni de la data punerii în funcțiune conform Caietului de sarcini. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind actele de însoțire | - Instrucțiuni de montare, utilizare, exploatare (scheme de conectare, broșuri, cataloage), - Buletine de încercări, verificări, probe, - Certificat de conformitate, etc, - Certificat de garanție, - Certificat de calitate. Notă: Actele de însoțire se vor prezenta în limba română. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe pentru costurile de exploatare | Disponibilitatea realizării serviciului autorizat pe toată durata perioadei de garanție. |  |  |  |  |  |

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristici tehnice a bunurilor propuse.

*Ofertantul va face dovada confirmării modalității de îndeplinire a cerințelor din Specificația tehnică.

| Semnat: | ____________________________ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| În calitate de: | ____________________________ |
| Ofertantul: | ____________________________ |
| Adresa: | ____________________________ |
| Data: | _____ _________________ _____ |

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către: _________________________________________________________________________________

(denumirea Entității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a Anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice şi/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.____ din ______________ (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului __________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie sectorială)

noi ______________________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

am luat cunoștință de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentația de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Cu stimă, |  |
| Ofertant/candidat | ____________________________ (semnătura autorizată) |

| Denumirea operatorului economic | ____________________________________ |
| --- | --- |
| adresa completă | ____________________________________ |
| tel, fax, e-mail | ____________________________________ |

OFERTĂ

Către____________________________________________________________________________________

denumirea beneficiarului şi adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la _________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

- ______________________________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

- ______________________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: ____________________ lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de_________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

TOTAL __________________________ lei cu TVA

III. Termeni de plată: _______________________

IV. Timp de prestare serviciilor (executarea serviciilor): ____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) ____________________________

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile.

| ________________________________________________ Data completării: |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic): |  |
| ________________________________________________ (semnătura) şi L.Ş. |  |

Anexa nr. 8

la Anunț de participare

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

OBIECTUL: SISTEMUL DE PROTECȚIE ELECTROCHIMICĂ AUTOMATIZAT

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Sistemul de protecție electrochimică automatizat | unitate | 21 |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei) : |  |  |  |  |  |  |  |

| Semnat: |  |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| În calitate de: |  |
| Ofertantul | ____________________________ |
| Adresa |  |
| Data completării: | _____ _________________ _____ |