Anexa nr. 1 la Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE

Obiectul achiziției (din lotul nr. 1) - Instalații automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, str. Mesager, nr. 5, inclusiv servicii de proiectare a instalației automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor, precum și  servicii de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor

Caracteristici: Instalație automată de alarmare și stingere a incendiilor cu o direcții de refulare a agentului de stingere (gaz HFC-227ea), inclusiv servicii de proiectare, montare, testare și dare în exploatare.

- Scopul: Protejarea informației de date cu caracter personal pe suport de hârtie în caz de izbucnire a unui iventual incendiu.

Dimensiunile încăperii: S=341,4м2  V= 1707м3  H=5m;

Standarde de referință:

- NCM E.03.03-2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019;

- SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.

CERINȚE TEHNICE

pentru instalațiile automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP, mun. Chișinău, str. Mesager, nr. 5

(poziția nr. 1.1 din lotul nr. 1)

Instalația automată de alarmare și stingere a incendiilor cu gaz (HFC-227ea) trebuie să corespundă naturii materialelor combustibile din spaţiul protejat, condiţiilor specifice concrete ale incintei respective, importanţei şi valorilor materialului protejat, tipului de construcţie etc.

Instslația automată de detectare şi stingere a incendiilor va realiza:

- detecţia incediului;

- stingerea incendiului intr-o fază cat mai incipientă.

Instalația va fi compusă din două sisteme:

- de detecţie, alarmare şi comandă stingere;

- sistemul de stingere cu gaz.

Instalația de stingere va folosi ca agent de stingere gazul (HFC-227ea), conform standardelor în vigoare.

Centrala de semnalizare şi comandă trebuie să relizeze alarmarea utilizatorilor şi punerea în funcţiune (declanşarea) sistemului de stingere cu temporizarea respectivă, numai după efectuarea acţionărilor prestabilite.

Totodată, se va asigura:

- eliminarea posibilităţii de declanşare accidentală a Instalației de stingere;

- efectuarea automată (înainte de declanşare) a alarmării utilizatorilor şi a unor acţionări prestabilite cum sunt:

- întreruperea funcţionării instalaţiilor de ventilare/climatizare din incinta protejată;

- închiderea elementelor de protecţie a golurilor funcţionale (uşi, ferestre, trape,etc.)

- întreruperea funcţionării unor instalaţii care pot perturba stingerea;

- alertarea automată a serviciilor de urgenţă sau a persoanelor responsabile cu regim de activitate 24/24 ore este obligatorie;

- temporizarea declanşării Instalației de stingere corespunzător efectuării unor măsuri de protecţie a utilizatorilor (de regulă sub 60 sec.).

La uşile încăperilor de protejat trebuie de prevăzut dispozitive care deconectează pornirea automată a Instalației de singere la dischiderea lor.

Instalația va fi prevăzută cu butelii stocare agent de stingere redundante (rezervă activă conectată), astfel, că în eventualitatea deversării agentului de stingere într-un spațiu protejat, buteliile rămase alocate pentru acel spațiu, să îndeplinească cerinţele minime prevăzute de normative și să aibă performanţe de stingere echivalente. Agentul de stingere expulzat trebuie să nu afecteze informația de date cu caracter personal pe suport de hârtie din spațiile protejate.

Agentul de stingere utilizat trebuie să fie capabil să stingă incendii (clasele A, B și C) și trebuie să aibă următoarele caracteristici minimale:

- să nu fie conductiv electric;

- să nu lase niciun reziduu şi să nu provoace nici o deteriorare a materialelor arhivate, care se păstrează în spaţiile protejate;

- să aibă viteză de stingere superioară, cu inundare totală între 10 şi 30 secunde;

- să fie economic în mod semnificativ din punct de vedere al spaţiului de stocare utilizat;

Timpul de deversare a agentului de stingere va fi de maxim 30 secunde.

Instalaţia automată (fixă) de stins incendiu va fi compusă din sistemul mecanic și sistemul electronic și electric.

Pentru sistemul mecanic fiecare ofertant se va asigura de dimensionarea corectă/adecvată a elementelor mecanice specifice produsului ofertat și va cuprinde toate accesoriile de montaj/instalare în cantitățile necesare obținerii unei instalații funcționale. Sistemul mecanic va cuprinde cel puțin buteliile pentru stocarea/depozitarea agentului de stingere, vane de acţionare, conducte de transport şi distribuţie, supape (clapete) de sens, manometre, duze de refulare a agentului de stingere în spaţiul protejat etc. Deoarece sistemul poate avea în componență repere specifice, de la diverși producători, fiecare ofertant va descrie integral componența instalațiilor ofertate la nivel de reper definit dimensional și va garanta că reperele ofertate sunt suficiente realizării sistemului de detecție, alarmare și stingere incendiu.

Pentru sistemul electronic și electric fiecare ofertant va descrie componența acestuia pentru fiecare spațiu ce trebuie protejat. Sistemul electronic va asigura acţionarea/declanşarea sistemului mecanic.

Instalaţia de detectare şi comandă stingere incendiu va asigura cel puțin următoarele funcţiuni:

- detecţia automată a incendiului în spaţiile supravegheate şi protejate la incendiu;

- semnalizarea acustică şi optică în caz de alarmă de incendiu;

- comanda automată a deschiderii vanei pentru evacuarea agentului de stingere din butelii în conductele de transport şi mai departe spre duzele de refulare din spaţiul protejat;

- confirmarea eliberării agentului de stingere în spaţiul protejat;

- comanda interblocării instalaţiei de ventilaţie/condiționare aer și de comandă a instalației de aport aer proaspăt;

- supervizarea permanentă a tuturor circuitelor electrice ale instalaţiei de stingere incendiu;

Sesizarea apariţiei unui incendiu se va face atât prin observare directă cât şi prin prelucrarea semnalelor date de detectoarele de incendiu, semnale convertite de instalaţia de semnalizare în semnale optice şi/sau acustice (sirene).

Acţionarea automată a instalaţiei de stingere a incendiului, se va realiza prin reţeaua de comandă care va fi alcătuită dintr-un sistem de cabluri electrice prin care se transmite de la unitatea centrală de stingere, comanda electrică de declanşare a capului de acţionare a vanei montată pe butelia din cadrul bateriei active principale sau ale bateriei active de rezervă. Funcţionarea instalaţiei cu comanda "Normal Manual" va cuprinde aceleaşi etape postdetectare (sesizare) ca şi cele din regimul Automat. Comanda ”Normal Manual” a instalaţiei de stins incendiu se face de către un operator care acţionează butonul de alarmă de incendiu. În cazul în care, datorită unor cauze accidentale, la comanda ”Normal Manual” prin butonul de alarmă de incendiu, instalaţia de stingere cu agentul de stingere nu a intrat în funcţiune, operatorul trebuie să poată deschide manual vana montată pe capul buteliei.

Sistemul de detecție, alarmare și stingere incendiu va fi complet și va include toate instalaţiile electrice şi mecanice, toate echipamentele de detecţie şi control, butelii pentru depozitarea agentului de stingere, echipamentele de declanşare ale sistemului, duzele de descărcare, ţevi şi fiting-uri, dispozitive de descărcare manuală/anulare, echipamente de semnalizare optică şi acustică, dispozitive auxiliare, interfeţe, afişe de informare/avertizare, verificare funcţională, instruirea personalului și toate celelalte operaţiuni necesare pentru un sistem cu gaz complet funcţional. Fiecare ofertant va prevedea toate accesoriile și materialele necesare livrării „la cheie” a Instalației de detecție, alarmare și stingere incendiu. Orice echipament/ reper/ material/ accesoriu omis din Proiect, care este necesar funcționării Instalației de detecție și stingere incendiu va fi furnizat de către Furnizor/Prestator fără costuri adiționale pentru Cumpărător/Beneficiar.

Toate componentele furnizate (toate instalaţiile electrice şi mecanice, toate echipamentele de detecţie şi control, butelii pentru depozitarea agentului, agentul de stingere, echipamentele de declanşare a sistemului, duzele de descărcare, ţevi şi fiting-uri, dispozitive de descărcare manuală/ anulare, echipamente de semnalizare optică şi acustică, dispozitive auxiliare, interfeţe etc.) vor fi testate de către producător.

Instalația va fi prevăzută cu acumulatori staționari care asigură funcţionarea normală, în lipsa alimentării cu energie electrică, pentru o perioadă de minim 24 ore.

Instalația de detecție, alarmare și stingere incendiu va fi activată de o combinaţie de detectori instalaţi, conform reglementărilor în vigoare.

Instalația de stingere trebuie să permită semnalizarea scăderilor de presiune din fiecare butelie.

Cablarea detectorilor se va face în aşa fel încât să permită declanşarea  instalații de către minim doi detectori. Orice defect nu va afecta mai mult de o zonă de stingere.

După deversarea instalației active, comutarea către recipienții de rezervă se va realiza prin intermediul unui buton cu cheie.

Furnizorul/Prestatorul va realiza alimentarea cu energie electrică a Instalației de alarmare și stingere incendiu, inclusiv alimentarea necesară efectuării tuturor testelor solicitate (de ex. test de etanșeitate), conform prevederilor legale în vigoare.

Personalul Cumpărătorului/Beneficiarului va indica tabloul din spațiul tehnic de unde se va putea realiza alimentarea cu energie electrică.

Toate echipamentele instalației de alarmare și stingere incendiu se va eticheta, conform proiectului tehnic avizat iar codurile de acces (de ex. cod user) ale acesteia va fi predat Cumpărătorului/Beneficiarului.

Furnizorul/Prestatorul va semnaliza prin mijloace de semnalizare adecvate (vizibile și lizibile) zonele protejate, astfel încât persoanele din aceste zone să fie avertizate de existenţa sistemului de detecție, alarmare și stingere incendiu.

Instalația de alarmare și stingere a incendiilor cu gaze

Principalele funcțiuni ale instalației de stingere trebuie să fie:

- pre-alarmare: sirene incendiu de interior;

- alarmare: lampă semnalizare (flash) cu sirenă deasupra ușilor de acces;

- declanșarea stingerii se se facă prin furnizarea unui curent electric pentru a ajunge la dispozitivul de declanșare electrică;

- comutator de mentenanță/comutator cu cheie tip „lock-off” care întrerupe circuitul către acționatorul electric;

- comutator de mentenanță/comutator cu cheie pentru comutarea bancului activ în cel de rezervă;

- buton de incendiu cu acționare manuală pentru a declanșa sistemul manual-electric (cu întârziere);

- buton de anulare (abort) deversare.

Moduri de funcționare a Instalației de detecție, alarmare și comandă stingere incendiu:

- activarea exclusivă a circuitelor aferente unei zone de detecție va activa circuitul de sirene de incendiu;

- activarea butonului de incendiu: va activa circuitul de sirene de incendiu și circuitul panouri de incendiu și va iniția deversarea agentului iar timerul/cronometrul de deversare va porni număratoarea inversă de 60 secunde. În momentul în care timerul/cronometrul de deversare ajunge la zero, circuitul de ieșire va alimenta sau acționa acționatorul electric de pe capul buteliei master.

Activarea butonului „Anulare deversare”:

- va activa timerul/cronometrul de pre-deversare și va opri număratoarea inversă până în momentul în care atinge 10 secunde și apoi se oprește;

- întreruperea acționării circuitului „Anulare deversare” va permite timerului/cronometrului să reia numărătoarea inversă de la 10 secunde. Dacă circuitul “Anulare deversare” este acționat încă o dată, înainte ca timerul/cronometrul de întârziere pre-deversare să ajungă la 0, atunci timerul/ cronometrul se va reseta la 10 secunde și va rămâne în așteptare.

Activarea ușă deschisă („contact magnetic”):

- va activa timerul/cronometrul de pre-deversare și va opri numărătoarea inversă până în momentul în care atinge 10 secunde și apoi se oprește;

- întreruperea acționării circuitului contact magnetic, respectiv închiderea ușii/ușilor va permite timerului/cronometrului să reia numărătoarea inversă de la 10 secunde. Dacă circuitul contactului magnetic este acționat încă o dată, înainte ca timerul/cronometrul de întârziere pre-deversare să ajungă la 0, atunci timerul/cronometrul se va reseta la 10 secunde și va rămâne în așteptare;

- dacă centrala de detecție și stingere incendiu nu se află în stare de inițiere, se va temporiza 60 secunde până la apariția defectului de „ușă deschisă”.

Activarea simultană a circuitelor a două zone de detecție:

- se va activa circuitul de sirene incendiu din zona respectivă/din toată locația;

- va activa panourile de incendiu (lampă stroboscopică) din zona respectivă;

- va iniția deversarea agentului iar timerul/cronometrul de deversare va porni numărătoarea inversă de 60 secunde. În momentul în care timerul/cronometrul de deversare ajunge la zero (0), va alimenta sau acționa acționatorul electric de pe capul buteliei master.

Panoul de comandă a Instalației automate de stingere trebuie să asigure:

a) formarea comenzii de pornire automată a instalației de stingere a incendiului la declanșarea a două sau mai multor detectoare de incendiu;

b) comutarea automată a circuitelor de comandă şi de semnalizare de la racordul principal al alimentării cu energie electrică la cel de rezervă în cazul dispariției tensiunii; la racordul principal, cu comutarea ulterioară la racordul principal, după restabilirea tensiunii în el;

c) posibilitatea de deconectare şi restabilire a regimului de pornire automată a instalației;

d) controlul automat:

- al liniilor de racordare dintre aparatele de recepţie-control ale semnalizării de incendiu şi aparatele de comandă, destinate pentru emiterea comenzii de conectare automată a instalaţiei  în caz de întrerupere electrică şi scurtcircuit;

- al liniilor de racordare ale dispozitivelor de înştiinţare optice şi sonore, în caz de întrerupere electrică şi scurtcircuit;

- al circuitelor electrice de pornire telecomandată a instalaţiei de stingere a incendiului, în caz de întrerupere electrică şi scurtcircuit;

e) controlul de funcţionare al semnalizării optice şi sonore (la chemare), inclusiv al dispozitivelor de înştiinţare;

f) deconectarea semnalizării sonore şi păstrarea celei optice (pe dispozitiv);

g) conectarea automată a semnalizării sonore la intrarea semnalului următor de incendiu de la sistemul de semnalizare de incendiu;

h) formarea comenzii pentru conducerea utilajelor tehnologice şi a sistemelor inginerești ale obiectivului;

i) formarea comenzii la deconectare a ventilării;

j) formarea comenzii la conectare a sistemului de înştiinţare

CERINŢE TEHNICE

pentru serviciile de proiectare a instalației automate de detectare/ alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor

(poziția nr. 1.2 din lotul nr. 1)

Alegerea instalației de detecție și stingere a incendiului, substanței de stingere utilizată și valorile intensității de stingere, protecție și răcire, se va face la discreția proiectantului şi va trebuie să corespundă naturii materialelor combustibile din spațiul protejat, condițiilor specifice concrete ale incintei respective, importanței și valorilor materialului protejat, tipului de construcție etc.

La proiectarea Sistemului de detecție și stingere a incendiilor se va lua în vedere compatibilitatea dintre substanțele de stingere utilizate și mediul combustibil, eficienta de stingere a substanțelor utilizate, siguranța utilizatorilor și a spațiului protejat.

Serviciile de proiectare, verificare și expertiză a documentației de proiect a Sistemului/instalației automate de detecție și stingere cu gaz va fi efectuată doar de agenți economici sau specialiști certificați pentru proiectarea unor astfel de sisteme, cu documente cu termen de valabilitate la data atribuirii și semnării unui potențial contract de achiziții.

Proiectul instalației de detecție și stingere va fi executat, avizat și supus expertizei de către specialiști atestați în calitate de proiectanți și care posedă Certificat de atestare tehnico-profesională, eliberat de către organul central de specialitate, pentru:

- cerinţa esenţială C - Instalaţii aferente,

- la specialitatea 6. a) – Contra incendiului.

Documentația de proiectare se va întocmi astfel, încât orice potențial Contractant, să poată evalua necesarul de echipamente, materiale, servicii (configurare, parametrizare, proiectare, instruire, testare, integrare).

Proiectantul va evalua toate serviciile, echipamentele şi materialele, precum şi taxele, avizele, acordurile necesare pentru realizarea investiției şi va asigura inclusiv certificarea documentației de către verificatori de proiect atestați conform legislației în vigoare.

Proiectul tehnic va fi verificat pentru cerințele de calitate de specialiști independenți de proiectant și va fi supus avizării de către structurile de specialitate..

Proiectul va fi elaborat în așa fel încât să garanteze Beneficiarului că, prin serviciile propuse, obiectivul de investiții va fi realizat la o stare tehnică ce va corespunde cel puțin cerințelor de performanță formulate în tema de proiectare, astfel încât o lucrare de amploare a unei reparații capitale (mentenanță majoră) să nu fie mai devreme de 10-15 ani.

CONŢINUTUL PROIECTULUI TEHNIC:

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind obiectul de achizție şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale Cumpărătorului/Beneficiarului.

Proiectul  instalației de detecție și stingere a incendiilor trebuie să cuprindă piese scrise și desenate, instrucțiuni de funcționare și verificare periodică, conform celor precizate în standardele de referință, acolo unde acestea există.

Aceste instrucțiuni trebuie să cuprindă schemele de principiu, parametrii proiectați (debite, presiuni etc.), descrierea, modul de utilizare și întreținere a instalațiilor în situația normală și în caz de incendiu, în anumite cazuri, inclusiv pentru situația de avarie, precum și:

- Planuri de amplasare a echipamentelor, cu o scara mai mare sau egală cu 1:100, în care sa se evidențieze amplasarea recipientelor cu agent de stingere, amplasarea centralei de detecție si semnalizare, a detectorilor, a butoanelor de anulare/descărcare, a indicatorilor optici și acustici;

- Calculul debitelor agentului de stingere, conform programului de calcul al producătorului;

- Calcule de verificare pentru sursa de alimentare de avarie (acumulatori) folosită în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică de la rețea, luând în considerare necesitățile tuturor dispozitivelor conectate.

CERINȚE TEHNICE

pentru serviciile de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor

(poziția nr. 1.3 din lotul nr. 1)

Serviciile de montare, reglare și punere în funcțiune a instalației pot fi prestate de un operator economic, care are la dispoziție echipament, unelte specializate, montatori profesioniști cu specializare tehnică de profil și cu experiență de muncă, care dețin certificate cu termen valabil pentru executarea serviciilor de instalare, exploatare și întreținere a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor.

Serviciile de montarea, reglare și punere în funcțiune a Instalației de alarmare și stingere a incendiilor în încăperile arhivei Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a persoanelor a ASP din mun. Chișinău, str. Mesager, nr. 5,  se vor presta în conformitate cu:

- proiectul de execuție, cu respectarea standardelor aplicabile în Republica Moldova;

- documentația tehnică a întreprinderilor producătoare de echipament;

- actelor normative în vigoare, aprobate conform legislației Republicii  Moldova.

Cerințe speciale

În procesul de prestare a serviciilor de montare, instalare a utilajului și echipamentului auxiliar, angajații operatorului economic trebuie să respectate obligatoriu următoarele cerințe:

- asigurarea integrității bunurilor materiale ale Cumpărătorului/Beneficiarului (mobilier, pardoseala, materiale de arhivă pe suport de hârtie, uși, ferestre) în timpul prestării serviciilor, prin izolarea acestora cu peliculă de protecție;

- folosirea aspiratorului în timpul prestării serviciilor de găurire a pereților, pentru excluderea depunerii prafului și murdăriei pe mapele păstrate în arhivă;

- curățarea locului de muncă (cu evacuarea gunoiului și reziduurilor) după prestării serviciilor și la sfârșitul orelor de lucru;

- interzicerea strictă a lucrărilor cu foc deschis (sudare cu gaze sau arc electric) în încăperile arhivei;

- unirea/conectarea rețelelor/conductelor de refulare a agentului de stingere, în încăperile arhivei numai prin  racorduri/fitinguri (fără sudare);

- respectarea cu strictețe a cerințelor actului normativ „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”.

- Inspectii și teste

În spațiile arhivei Furnizorul/Prestatorul va efectua orice testare și teste relevante, așa cum acestea sunt solicitate prin legislația și reglementările în vigoare, precum și testele solicitate de către Cumpărător/Beneficiar.

Furnizorul/Prestatorul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (de ex. personal, utilaje, echipamente și material etc.) pentru toate testele sistemului de detecție, alarmare și stingere incendiu.

Furnizorul/Prestatorul trebuie să efectueze verificarea necesară pentru a se asigura că au fost realizate toate serviciile de montare, că metodele, materialele şi componentele utilizate corespund normelor şi normativelor în vigoare şi că documentaţia finală şi instrucţiunile de utilizare sunt adecvate sistemului.

Furnizorul/Prestatorul trebuie să testeze şi să verifice că Instalația automată de alarmare și stingere a incendiilor funcţionează corect:

a) detectoarele şi declanşatoarele manuale de alarmare sunt funcţionale;

b) informaţiile oferite de echipamentul de control şi semnalizare sunt corecte şi conforme cerinţelor generale exprimate în documentaţia privind strategia de răspuns la alarmă în caz de incendiu;

c) conectarea la un dispecerat de recepţie a alarmelor în caz de incendiu sau a avertizărilor de deranjament este în funcţiune, iar mesajele sunt clare şi corecte;

d) dispozitivele de alarmare funcţionează conform normelor şi normativelor în vigoare;

e) toate funcţiile auxiliare pot fi activate.

Înainte de verificare, Furnizorul/Prestatorul va prevedea o perioadă de funcţionare preliminară de 48 ore pentru a observa stabilitatea Instalaţiei de alarmare și stingere.

Probele de funcționare au ca obiectiv principal controlul funcționării armăturilor de comandă și după caz, a dispozitivelor de alarmă. În cadrul probei de funcționare se verifică acționarea Instalației atât local, cât și de la distanță.

În timpul probei de stingere Furnizorul/Prestatorul va lua toate măsurile de siguranță pentru evitarea accidentelor și a pagubelor materiale. Probele se realizează coordonat, sub conducerea Prestatorului și în prezența personalului Cumpărătorului/Beneficiarului.

Toată răspunderea pentru viabilitatea instalației și siguranța serviciilor prestate revine operatorului economic.

Perioada de garanție pentru echipamentul instalat și pentru serviciile de montare, instalare minim24 de luni, de la obținerea „Actului de inspectare și punere în funcțiune a instalației”, eliberat de Direcția supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

În cazul în care nu se obține „Actul de inspectare și punere în funcțiune a instalației”, nu se face nicio plată către Prestator.

De asemenea depunerea cererii și obținerea „Actul de inspectare și punere în funcțiune a instalației” intră în sarcina Furnizorului/Prestatorului.

Recepția în exploatare a instalației de avertizare și stingere a incendiului

La recepția în exploatare a instalație, prin ordinul conducătorului ASP, se va numi o Comisie de lucru în conformitate cu documentul normativ NCN E.03.03-2018. Ordinea și durata de lucru a comisiei sunt determinate de Cumpărător/Beneficiar.

Comisia de lucru va fi înființată în termen de cel mult cinci zile de la primirea unei notificări scrise din partea organizației de montare (montare și reglare) privind pregătirea instalației pentru recepție în exploatare.

Până la recepția în exploatare a instalație, vor fi efectuate toate serviciile privind instalarea, ajustarea complexă și vor fi efectuate încercările individuale. La recepția în exploatare a Instalației, Furnizorul/Prestatorul va prezenta comisiei:

- documentația de execuție (setul de desene de lucru ale proiectului cu modificările introduse (dacă au avut loc);

- certificate, pașapoarte tehnice sau alte documente care atestă calitatea materialelor, produselor și echipamentelor utilizate la prestarea serviciilor de instalare;

- instrucțiuni cu descrierea de utilizare și exploatare a Instalației, de către utilizator;

Important:

După examinarea cerințelor tehnice și în scopul elaborării ofertei, operatorul economic necesită obligatoriu să vizualizeze la fața locului obiectivul de la adresa nominalizată, pentru a face identificarea în teren și pentru a realiza o încadrare corespunzătoare din punct de vedere al proiectului tehnic și al tehnologiei de lucru în spațiul arhivei existente.

Întru admiterea specialiștilor la prestarea serviciilor de montare, reglare, în spațiile și încăperile cu regim limitat a persoanelor străine, operatorul economic necesită să prezinte lista nominală a salariaților pentru a primi acces în spațiile respective cu regim limitat de acces.

Pentru programarea vizitei:

Persoana de contact: Vasile Leu, inginer - coordonator cu atribuții de serviciu pe linia apărării împotriva incendiilor al Direcţiei securitate a Agenţiei Servicii Publice

Telefon: 079800307, 079516307, 022 504638