CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea distribuitoarelor de produse petroliere, care vor servi pentru alimentarea cu carburanți transportul auto din cadrul „Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimativă, Lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42122180-5 | Achiziție distribuitoare de produse petroliere | buc. | 2 | conform p.5 |  |
| 1.2 |  | Lucrări de instalare și ajustare distribuitoarelor de produse petroliere | buc. | 2 | conform p.6 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 300 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

2. Adresa unde va fi montat bunul: mun.Chișinău, str.Calea Basarabiei, 26, “Termoelectrica” SA.

3. Termenul de realizare a achiziției:  mai-noiembrie 2025.

4. Scopul achiziției: Achiziționarea echipamentului este necesară pentru exploatarea fiabilă a stației de alimentare cu combustibil din str.Calea Basarabiei, 26.

5. Specificația tehnică deplină solicitată:

5.1 Caracteristici minime solicitate pentru distribuitoarele de produse petroliere:

| Caracteristici | Valori |
| --- | --- |
| Calculator securizat si incorporat | Generația-5 |
| Sistem de dirijare la distanta | prin interfața standardizată si protocol de comunicare industrial |
| Funcționarea distribuitorului | Automatizată |
| Conectare la rezervoare | supraterană |
| Capacitate minimă a pompei, l / min | 50 |
| Lungimea de aspirație până la, m | 60 |
| Pistol de distribuție automat (pentru 2 produse - 2 pistoale) | cu 2 poziții de fixare |
| Pompă incorporată | angrenare prin curea |
| Filtru incorporat în pompa de aspirație | inox |
| Electromotor în execuție antideflagranta | da |
| Adaptor flexibil pentru conectarea la conducta tehnologică | inox |
| Mufă de siguranță (la ruperea) rotativă dintre pistol și furtun | da |
| Control la fixarea pistolului pe distribuitor | electronic |
| Lungimea furtunului de distribuție, m | 6 |
| Material furtun de distribuție | antistatic |
| Diapazon temperatură de exploatare a furtunului, oC | -25…+60 |
| Contor cantitate carburanți | instalat direct la pompa |
| Clasa de precizie, % | Conform Normelor din RM |
| Debit nominal, l/min | 50 |
| Valoarea nominală de filtrare, µm | 20 |
| Tip dispay (pe distribuitor) | LCD |
| limita superioară a indicației de măsurare unică, l | 999,99 |

5.2. Caracteristici specifice:

- Sistem tehnologic de aspirație;

- Piesele metalice vopsite cu vopsea care se va menține la temperaturi înalte (+600C);

- Construcția corpului compactă, integrală;

- Distribuitoarele de produse petroliere vor fi instalate în aer liber;

- Corpul distribuitorului va fi rezistent la coroziune.

6.  Echipamente, instalații, utilaje, scule, instrumente, dispozitive și alte obiecte necesare pentru

instalarea bunurilor:

6.1. Lucrări de demontare a pompelor vechi:

- Demontarea pompelor vechi – 2 buc.;

- Demontare distribuitor – 2 buc.

- Demontare fațadei insulei și conductelor la aspirația distribuitoarelor – 2 un;

- Lucrări de tăiere a fațadei – 2 un. ;

- Lucrări de demontare a carcaselor vechi – 2un.;

6.2. Lucrări de instalare, conectare, pornire si reglare:

- Confecționarea suportului distribuitor (sudare)  - 2 buc.

- Lucrări de montare a distribuitorului – 2 buc.

- Conectarea conductelor tehnologice existente la instalațiilor noi – 2 un.;

- Montarea fațadei carcaselor distribuitoarelor  - 2 un.;

- Montarea echipamentului electric pentru distribuitoare;

- Instalarea și conectarea sistemului de dirijare pentru 2 distribuitoare ;

- Programarea parametrilor de lucru;

- Punerea în funcțiune a distribuitoarelor de produse petroliere.

6.3. Cerințe la executarea lucrărilor:

  - Executantul lucrărilor trebuie să asigure integral executarea lucrărilor specificate în pct.6.1 și 6.2 al prezentului caiet de sarcini.

  - Pentru executarea lucrărilor de instalare a echipamentului, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumente din dotarea personală.

  - Executantul lucrărilor de instalare și punere în funcțiune este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Aparatele, ustensile, instrumentele folosite de Executant trebuie să corespundă cerințelor minime de securitate,  precum și supuse verificării la executarea lucrărilor de orice tip (în zona Depozitului de produse petroliere).

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - În procesul de executare a lucrărilor de instalare, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității specificate  în pct.8 al prezentului caiet de sarcini.

  - La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora, și va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor

  - Beneficiarul  urmează   să  recepționeze  lucrările  efectuate  în termen  de 10 zile  calendaristice  prin  semnarea  procesului-verbal  de  recepție a lucrărilor,  sau  să  remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - În cazul în care se constată existența unor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 2 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențe din cont propriu.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părțile vor efectua recepția lucrărilor.

  - În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților, unor vicii  ascunse,  defecte la elementele bunurilor livrate(cu excepția cazurilor în care defectele survenite se datorează în mod exclusiv exploatării inadecvate / necorespunzătoare a produselor de către personalul Beneficiarului), Ofertantul/Furnizorul este obligat în termen de 10 zile calendaristice să înlăture neconformitățile, viciile sau după caz să schimbe  bunurile defecte , toate cheltuielile (transportare,  reparație, piese de schimb  sau  componente , etc.) vor fi suportate  de Furnizor,  termenul de garanție va fi prelungit din data punerii repetate în exploatare a bunului.

  - Materiale necesare:

-   Colțar 50 x 50 – 10 metri;

-   Foaie gofrată de aluminiu 2mm (1,25m x 2.5m) – 1buc;

-   Disc abraziv – 15 buc;

-   Metize - 5kg;

-   Țeavă DN 40 – 3 metri;

-   Flanșe DN40 + etanșări – 6 buc;

-   Electrozi pentru sudură – 4,5kg;

-   Grund – 5 kg;

7. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

7.1 Cerințe generale.

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, produse nu mai devreme de anul 2024, fără defecte vizibile și funcționale.

- Mijlocul de măsurare propus (contoarele distribuitoarelor de produse petroliere) trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova şi să dispună de certificat actualizat de aprobare de model, acordat de Institutul Național de Metrologie. Distribuitoare de produse petroliere trebuie să dețină  marcaj CE și buletin de verificare metrologică valabil, eliberat de către un laborator acreditat/desemnat în Republica Moldova în domeniul verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare specificate.

7.2 Perioada de garanție a distribuitoarelor de produse petroliere  și componentelor acestora va constitui 24 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului verbal de primire-predare/punere în funcțiune a bunului.

Transmiterea bunurilor la Beneficiar se va efectua în baza:

- facturii fiscale.

- buletinului de verificare metrologică.

- certificatul calității/conformității a produsului-în original;

- certificatul  de garanție al bunului,

- actului de primire după cantitate și calitate.

- actului de punere în funcțiune a instalației.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

- HG nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

- RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

- NML R 117-1:2009 „Sisteme dinamice de măsurare pentru lichide, altele decât apa. Cerințe metrologice şi tehnice”;

- SM EN 13012:2022 Stații de combustibil. Construcția şi performanțele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de combustibil.

- SM EN 13617-1:2022 Stații de combustibil. Partea 1: Cerințe de securitate referitoare la construcția şi funcționarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităților de pompare de la distantă.

- SM EN 13617-4:2022 Staţii de combustibil. Partea 4: Cerințe de securitate referitoare la construcţia şi la performanțele racordurilor rotative utilizate la distribuitoarele de carburanți.

9. Cerințe privind calculul costului:

- Prețul bunului va fi exprimat în lei (fără TVA) per fiecare poziție în parte și rămâne același pe toată perioada de derulare a Contractului.

- Prețul bunului va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant  pentru executarea achiziției bunurilor solicitate (transportare, accesorii, instalare, punere în funcțiune, verificare metrologică).

- Condiții generale de ofertare:

Furnizorul, pe perioada de garanție, începând cu data punerii în funcțiune a distribuitoarelor de produse petroliere, va asigura funcționarea lor la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor, sau schimbării bunului în perioada de garanție –  până  la  15 zile calendaristice din data înștiințării.

- Termenul minim de garanție va constitui – 24 luni.

11. Documente obligatorii la depunerea ofertelor:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru achiziționarea și instalarea distribuitoarelor de combustibil.

- Certificat de înregistrare a companiei.

- Modelul bunului și producătorul oficial (copia pașaportului tehnic a modelului ofertat).

- Descrierea tehnică detaliată cu specificația tehnică deplină a bunurilor ofertate.

- Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani (livrare și instalare);

- Termenul de livrare și instalare a echipamentului solicitat.