| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2025 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina ПТ-80/100-13/130 nr.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina ПТ-80/100-13/130 nr.3. |  |  |  | Specificația tehnică a pompei: - Tipul pompei necesare: Vertical - Debitul nominal: 90m3/h; - Înălțimea de pompare: 155 m (coloană H2O); - Presiunea la aspirație (NPSHr): 2 m (coloană H2O); - Randamentul pompei în punctul de funcționare - ≥ 73%; - Diametrul nominal la aspirație – 200 mm; - Diametrul nominal la refulare – 100 mm; - Temperatura condensatului la aspirație – până la 100°C. Parametrii tehnici ale motoarelor electrice: - Tipul motorului: Asincron; - Puterea nominală a motorului :≤ 75 kW; - Alimentarea electrică: 380 V, 50 Hz; - Grad de protecție: IP 55; - Temperatura mediului ambiant: + 5…+ 40 °С; - Metalul elementelor rotative a pompelor trebuie să fie din oțel aliat; - Pompele verticale trebuie să fie dotate cu un mecanism de etanșare, care trebuie să fie realizată cu cameră suplimentară de răcire a corpului de etanșare; - Pompele ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova; - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie livrate cu cuplajul dintre motor și pompă. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________