Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul Caietului de sarcini: îl constituie achiziția lucrărilor de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) pentru încăperile și compartimentele de cabluri ale clădirilor CET Sursa nr.1  conform  proiectului (2025).

Tabelul 1

| Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor de solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45300000-0 | Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) pentru încăperile și compartimentele de cabluri ale clădirilor Sursei nr.1, conform proiectului de execuție. | Obiect | 9 | Puncte 3,4,5,6. Anexe 1-9; 10-11 | 4 300 000,00 |
|  |  | Valoarea estimată, lei fără TVA |  |  |  | 4 300 000,00 |

Notă: ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență de rezultatele actului de defectare.

- LOCUL UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE ȘI EXECUTATE LUCRĂRILE

  - Adresa  și locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – Sursa nr.1:

    - Blocul principal (Secția Cazane și Turbine Generare nr.1 - ScTg-1);

1.1.2   Clădirea cu instalații PRA (Serviciul Electric);

1.1.3   Clădirea  Sectorul de  tratatea apei nr.1(Serviciul Chimic);

1.1.3a  Clădirea  Depozitul  de  reactivi, (Serviciul Chimic);

    - Clădirea  Cazanelor de apă fierbinte nr.4,5 (CET);

    - Clădirea Cazanelor  de apă fierbinte nr.1,2,3;  secția 104 (CET);

    - Clădirea  Stații de pompare a păcurii nr.1 (Serviciu  Combustibil);

1.1.6a  Clădirea  Depozitul  de   materiale,(Serviciul Combustibil);

1.1.6b  Clădirea  Stații de pompare a păcurii nr.2 (Serviciul Combustibil).

  - Termenul de realizare pentru finalizarea contractului de furnizare a echipamentelor (necesare de proiect) și a lucrărilor de instalare și configurare: 90 zile calendaristice din data semnării contractului.

  - Executantul va prezenta, înainte de începerea lucrărilor, graficul de execuție, structurat pe etape, în conformitate cu planul de realizare a acestora.

- INFORMAȚII ȘI GENERALE

  - Obiectivul lucrărilor: Executantul va asigura conform Proiectului 140.11.2025:

•	Achiziția materialelor;

•	Montarea echipamentelor;

•	Interconectarea ISAI cu instalațiile automate de stingere existente;

•	Perfectarea instrucțiunii de exploatare;

•	Testarea, punerea în funcțiune și predarea în exploatare a sistemului.

  - Sistemul de detecție și semnalizare incendiu este de tip ISAI adresabil conform Proiectului 140.11.2025, cu  arhitectură  distribuită, ceea  ce  permite identificarea  exactă  și  în  timp  real a fiecărui element din sistem (detector, modul, buton manual etc.), precum și localizarea precisă a evenimentelor apărute în instalație. Configurația distribuită asigură o flexibilitate ridicată în exploatare, posibilitatea extinderii ulterioare și creșterea gradului de fiabilitate operațională.

Structura sistemului include un total de 13 centrale de incendiu interconectate într-o rețea unitară de comunicație, funcționând coordonat:

- o centrală principală, care îndeplinește rolul de unitate master, asigurând managementul general al sistemului, monitorizarea permanentă a tuturor subcentralelor, afișarea centralizată a alarmelor și defectelor, precum și transmiterea comenzilor către echipamentele periferice;

- centrale secundare (subcentrale – 12 la număr)), amplasate strategic în diferite zone ale obiectivului, având rolul de a gestiona local buclele adresabile și dispozitivele conectate, asigurând astfel segmentarea instalației și reducerea lungimii circuitelor. Interconectare prin rețeaua.

  - Interconectarea centralelor (ISAI)

Toate centralele de semnalizare și avertizare la incendiu vor fi interconectate între ele prin intermediul rețelei dedicate de comunicație, asigurând astfel transmisia bidirecțională a informațiilor de stare, alarmă și defect între centrala principală și centralele locale.

În zonele unde este imposibilă sau nejustificată realizarea conexiunilor prin magistralele dedicate, comunicarea între centrale se va realiza prin intermediul antenelor Wi-Fi, cu respectarea cerințelor de securitate IT și de separare funcțională a traficului ISAI față de alte sisteme informatice.

Pentru obiectivul CET Sursa nr.1, centralele amplasate în clădirile Stațiilor de Pompare a Păcurii sunt interconectate cu restul sistemului prin infrastructura WI-FI utilizată exclusiv pentru transmiterea datelor de alarmă și monitorizarea ISAI, conform arhitecturii de sistem aprobate în proiect.

Rețeaua de comunicație dintre centrale asigură:

- redundanță operațională;

- sincronizarea evenimentelor și jurnalizării;

- transmiterea alarmelor în timp real către centrala principală;

- continuitatea monitorizării chiar în cazul defectării unei legături fizice;

- integrarea completă cu sistemul de transmisie a alarmelor către dispecerat și IGSU.

Toate legăturile de comunicație sunt monitorizate automat pentru:

- întreruperi de comunicare;

- erori de transmisie;

- pierderea alimentării la nodurile din rețea.

Orice defect de comunicație este semnalizat local și la centrala principală prin mesaj specific de avarie.

  - Alimentare electrică

Centralele și echipamentele sistemului sunt alimentate la 230 V~ din circuite dedicate, separate de alte consumuri. Protecția este realizată prin întreruptor automat bipolar de 6 A, curba B, asociat cu dispozitiv de protecție diferențială (RCD) de 30 mA.

Conductoarele de alimentare sunt din cupru, cu secțiunea minimă de 3×4 mm².

Tablourile și circuitele sunt marcate obligatoriu cu inscripția: „ISAI – Nu se deconectează”, pentru prevenirea întreruperilor accidentale.

Autonomia sistemului este asigurată pentru minimum 24 ore în regim de veghe și 30 minute în regim de alarmă, în conformitate cu cerințele standardului EN 54-4.

  - Clasificarea și cerințele de protecție

În baza NCM A.07.02:2016, cap.6.3.3.3, se stabilesc următoarele cerințe tehnice obligatorii:

„Încăperile pentru amplasarea bateriilor de acumulatoare trebuie prevăzute cu instalații de semnalizare și stingere a incendiilor, precum și cu ventilație antiexplozivă.” (NCM A.07.02:2016, cap.6.3.3.3 – aprobat prin Ordinul MCD nr.159 din 28.10.2016, publicat în MO nr.386–399/2016).

Astfel, pentru fiecare încăpere de acumulatori au fost prevăzute:

- sistem de semnalizare incendiu (ISAI) cu detectoare de tip Ex-proof;

- echipamente electrice și corpuri de iluminat în execuție Ex conform NCM A.07.02:2016 cap.6.3.3.2.

Pentru îndeplinirea cerințelor normative, s-a adoptat următoarea configurație:

Tabelul 2

| Componentă | Tip echipament | Observații tehnice |
| --- | --- | --- |
| Detecție incendiu Ex | Detector optic antiexploziv | Certificat ATEX / IP65 |
| Semnalizare locală | Buton manual incendiu Ex | IP65, resetabil |
| Control stingere | Modul multi I/O | 4 intrări / 4 ieșiri monitorizate |
| Separare galvanică | Releu intermediar | Pentru electrovalvă și feedback |

  - Proiect  140.11.2025  și  Memoriu Explicativ  sunt  prezentate   în  Anexele 10,11.

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

  - Baza legală și normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor

Tabelul 3:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM E.03.03:2018 | Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu |
|  | NCM E.03.02:2014 | Protecția împotriva incendiilor |
|  | COD nr.434 din 28.12.2023 | COD URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR |
|  | HG nr.847/2022 | Reguli generale de apărare împotriva incendiilor |
|  | NCM A.07.02:2016 | Zone cu pericol de explozie |
|  | SM SR EN 54-2010 | Standard ”Sisteme de alarmă de incendiu. Cerințe de planificare, proiectare și întreținere” |
|  | EN 54-13:2017 | Standard ”Sisteme de alarmă de incendiu. Partea 13: Cerințe de sistem” |
|  | EN 54-14:2004/ CEN/TS 54-14:2018 | Standard ” Sisteme de detectare și alarmă la incendiu - Ghiduri pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” |
|  | EN 54-20: 2009 | Standard ”SISTEME DE ALARMĂ DE INCENDIU. Partea 20. Detectoare de incendiu cu aspirație” |
|  | EN 12094-1:2015 | Standard ” Echipament de stingere a incendiilor. Sisteme staționare de stingere a incendiilor cu gaz. Componente ale sistemelor de stingere a incendiilor cu gaz. Partea 1. Cerințe pentru dispozitivele electrice automate de control și întârziere și metodele lor de încercare” |
|  | EN 54-21:2006 | Standard ”Sisteme de detectare și alarmă la incendiu - Partea 21: Echipamente de transmisie a alarmei și de rutare a avertizării de defecțiuni” |
|  | NAIE, Ediția 7 | Normel de amenajere ale instalațiilor electrice |

- CONFORMITATE ȘI VERIFICĂRI

  - Conform prevederilor NCM E.03.03:2018, cap.9.1.4.

Sistemele de semnalizare și avertizare la incendiu trebuie să asigure transmiterea promptă a semnalului de alarmă către serviciul de pompieri profesionist (IGSU) sau către dispeceratul de protecție civilă, în una din următoarele modalități:

- Apel automat – prin intermediul unui dispozitiv de transmisie digitală (DTI) conectat la centrala de incendiu, care transmite automat către:

- Serviciul de pompieri (Dispeceratul Monitorizare Alarme);

- Serviciul intern de pază și dispeceratul beneficiarului „TERMOELECTRICA” S.A.

- Apel manual – declanșat de personalul operativ prin:

- butonul dedicat de alarmare manuală („Apel pompieri”) montat în dispecerat;

- apel telefonic direct la Serviciul 112, conform procedurilor interne de urgență ale TERMOELECTRICA S.A.

  - Configurația tehnică de apel automat

Centrala INIM este prevăzută cu modul de comunicație IP și port serial.
Semnalul de alarmă incendiu generală este transmis automat către dispeceratul beneficiarului și, simultan, către serviciul IGSU, prin intermediul:

- unui modem DTI (Digital Transmitter Interface) certificat EN 54-21;

- canalului de comunicație GSM/LAN securizat.

Semnalul transmis conține:

- identificarea obiectivului (CET Sursa nr.1 – Chișinău);

- numărul zonei în alarmă;

- ora exactă și tipul evenimentului (incendiu / defect / stingere activată).

  - Apelarea manuală (redundanță)

În cazul nefuncționării canalului automat, personalul din dispeceratul CET are obligația de a apela Serviciul 112 imediat după semnalarea alarmelor sonore și optice generale.

În fiecare dispecerat local este instalat un plan de acțiune în caz de incendiu, care conține:

- numerele de telefon ale serviciilor IGSU competente;

- instrucțiunile de evacuare și intervenție;

- schema de amplasare a echipamentelor ISAI și a butoanelor de alarmare.

Apelarea și transmiterea semnalului de alarmă către serviciile de pompieri se realizează în conformitate cu:

- NCM E.03.03:2018, cap. 9.1.4 – „Transmiterea semnalelor de alarmă”;

- HG nr. 847/2022, pct. 18 și 27 – „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în RM”;

- SM SR EN 54-21 – „Dispozitive pentru transmiterea semnalelor de alarmă către serviciile de pompieri”.

- ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUȚIE (FAZE DETERMINATE)

  - Execuția lucrărilor se va desfășura etapizat, după cum urmează:

- pregătirea amplasamentului, verificarea traseelor existente și identificarea interferențelor cu alte instalații;

- montajul echipamentelor ISAI (centrale, module, detectoare, butoane manuale, avertizoare) și al tablourilor aferente;

- realizarea și conectarea rețelei de comunicație între centrale, inclusiv verificarea redundanței;

- programarea centralelor și configurarea buclelor adresabile conform planului de zone;

- verificarea polarității, a rezistenței de izolație și a continuității circuitelor;

- testarea sistemului „la rece” (fără declanșarea instalației de stingere) și ulterior „la cald” (cu simularea condițiilor reale de funcționare);

- întocmirea proceselor-verbale de probe, a planurilor de zonare și a tabelelor finale de echipamente instalate.

Pe întreaga durată a implementării proiectului, proiectantul va asigura supravegherea de autor, oferind asistență tehnică de specialitate pentru garantarea respectării soluțiilor tehnice prevăzute în documentația aprobată.

Lucrările sunt planificate a fi finalizate cel târziu în luna decembrie 2026. Pe parcursul execuției, proiectantul va efectua vizite periodice pe șantier pentru verificarea conformității lucrărilor cu proiectul.

Costurile aferente supravegherii de autor vor fi acoperite în baza unui tarif din valoarea totală a devizului general al lucrărilor, conform reglementărilor aplicabile, (contract  separat).

  - Punerea în funcțiune și verificarea instalației

Procedura de punere în funcțiune va fi realizată în conformitate cu prevederile NCM E.03.03:2018, cap.11.1 și ale standardului EN 54-14.

Aceasta va include:

- verificarea cablurilor, a mufărilor și a polarității circuitelor;

- testarea tuturor tipurilor de detectoare (fum punctuale, aspirație)

- verificarea funcționării butoanelor manuale și a avertizoarelor optico-acustice;

- testarea modulelor și a semnalelor de feedback provenite de la stațiile de pompare;

- verificarea comunicației între centrale prin protocol;

- imprimarea jurnalului de test prin intermediul imprimantei integrate a centralei principale;

- predarea sistemului către beneficiar pe bază de proces-verbal de recepție, însoțit de fișe de conformitate și documentație.

  - Măsuri de prevenire și stingere a incendiului

Execuția și exploatarea instalației vor respecta următoarele reglementări:

- NCM E.03.05:2004 – Instalații automate de stingere și semnalizare;

- NCM E.03.03:2018 – Semnalizare și avertizare la incendiu;

- NCM E.03.02:2014 – Protecția împotriva incendiilor a clădirilor.

Măsurile tehnice implementate includ:

- utilizarea echipamentelor realizate din materiale necombustibile sau greu combustibile;

- montarea cablurilor pe trasee metalice;

- etanșarea ignifugă a tuturor golurilor de trecere prin pereți și planșee;

- amplasarea stingătoarelor cu CO₂ în proximitatea centralelor ISAI;

- interzicerea executării lucrărilor cu foc deschis fără permis de lucru;

- separarea fizică a traseelor de putere față de traseele de semnal.

Beneficiarul va întocmi și implementa planul propriu de apărare împotriva incendiilor și planul de intervenție, în conformitate cu prevederile HG 847/2022.

- MATERIALE,   ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE,  UTILAJE  și  ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU  EXECUTAREA LUCRĂRILOR.

  - Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului.

  - Executantul lucrărilor este obligat să efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Toate materialele și utilajul necesare pentru executarea lucrărilor vor fi achiziționate și livrate la locul de executare a lucrărilor din contul Executantului fără achitare în avans.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele detaliate ale lucrărilor sunt prezentate în Anexele 1÷9.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile  aferente suportate de către Executantul pentru îndeplinirea volumului  de lucrări.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.195 din 26.12.2024:

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

7.4 Lucrările  vor fi  asigurate  cu apă, electricitate și  aer comprimat  din contul  Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr.195).

7.5 Condiții  de  executare a lucrărilor  sunt  normale.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul lor vor fi excluse din procesul-verbal de recepție a lucrărilor.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Date generale  despre  participant.

  - Eligibilitatea este asigurată pentru persoanele juridice legal constituite, care au dreptul de a desfășura activități în domeniul sistemelor de securitate anti incendiară și care nu înregistrează datorii la bugetul public național.

  - Cerința privind experiența presupune ca operatorul economic să dețină o experiență profesională de minimum 5 ani în domeniul executării lucrărilor aferente sistemelor de securitate anti incendiară, precum și să demonstreze finalizarea cu succes a cel puțin două contracte similare, comparabile ca natură, complexitate și valoare, confirmate prin procese-verbale de recepție sau alte documente justificative relevante.

  - Operatorul economic va asigura personal-cheie calificat pentru realizarea lucrărilor, respectiv: un Responsabil tehnic / Șef de proiect, cu studii superioare tehnice în domeniu și experiență profesională de minimum 5 ani în coordonarea lucrărilor similare; un specialist în sisteme ISAI, cu competențe în instalarea, programarea și testarea echipamentelor conform standardelor din seria EN 54; precum și personal de montaj specializat în sisteme de securitate și curenți slabi, instruit și autorizat pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță și conformitate tehnică.

  - Devizele de cheltuieli.

8.6  Termen de garanție a  lucrărilor.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

9.1 Perioada de garanție a lucrărilor, începând de la data recepției calitative, va fi de minim 24 luni, din data semnării procesului-verbal de ambele părți.

Operatorul economic va prezenta certificate de conformitate/calitate, certificat de origine, documente referitor la termenul de garanție/ exploatare (după caz) la bunurile livrate / pentru înlocuire la obiectivele „TERMOELECTRICA” S.A., în original și copii (după caz).

  - Operatorul economic este obligat să examineze orice pretenție, reclamațiile privind calitatea bunurilor materiale  livrate   înaintate de Beneficiar  în termen de 1-2 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată pe parcursul perioadei de garanție.

9.3 Operatorul economic va fi responsabil să asigure suport tehnic - coordonarea, consultații, concretizări (concretizări date tehnice lipsă în documentele tehnice prezentate sau instrucțiuni de exploatare-mentenanță, remediere a deranjamentelor (după caz) după executarea în volumul deplin a lucrărilor - punerea în funcțiune și primiri în exploatare a utilajului la  necesitate – solicitarea Beneficiarului, în termen de 1-2 zile lucrătoare din ziua adresării în perioada de garanție.

Anexa 1

| Obiect: Sursa nr.1, Blocul Principal | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.1

Materiale  și  Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI)  pentru  Blocului  Principal

(proiect 140.11.2025)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 1 826,0000 |
| 2 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Cot 90° D=25 mm) | buc | 113,0000 |
| 3 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Mufa D=25 mm) | buc | 443,0000 |
| 4 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Dop) | buc | 44,0000 |
| 5 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Punct de testare D=25 mm ) | buc | 44,0000 |
| 6 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clema pentru teava D=25 mm) | buc | 850,0000 |
| 7 | SE56A | Filtru pentru aspiratie- Suport de filtru mediu F0.75, conexiuni filetate de 3/4", complet cu cartu. RL5. Necesita 2 fitinguri care se achizi.ioneaza separat. Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 44,0000 |
| 8 | ID07A | Capcana de condens pentru aplicatii unde mediul esantionat este deosebit de rece fata de mediul in care este instalat detectorul. Include derivarea "T", supapa si tubul de colectare WT025 | buc | 44,0000 |
| 9 | Pret | Adeziv de etansare, flacon 250 ml, SGLUEN0250 | buc | 25,0000 |
| 10 | Pret | Etichete pentru puncte de aspiratie, in-scriptionate "ASPIRATING POINT" | buc | 255,0000 |
| 11 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,0500 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Utilaj central |  |  |
| 12 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 razeraze ( Centrala detectie incendiu adresabila Previdia216 cu 2 bucle si posibilitatea de a se extinde pina la 16 bucle ) | buc | 1,0000 |
| 13 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 razeraze ( Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucle - 64 elemente, carcase mare - Previdia C050SG ) | buc | 3,0000 |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare( modul de 4 relee programabile - IFM4R CAN module with 4 relays ) | buc | 1,0000 |
| 15 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare( INIM IFMEXT (modul intern pentru controlul canalului de stingere). ) | buc | 2,0000 |
| 16 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 razeraze ( Modul adresabil 4 intrari / 4 iesiri pe releu protocol Enea - EM344R ) | buc | 12,0000 |
| 17 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar( FPMEXT - modul semnalizare LED pentru instalatiile de stingere incendiu - FPMEXT ) | 10 buc | 0,1000 |
| 18 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar( FPMLEDPRN- modul echipat cu 50 LED-uri configurabile cu im-primanta de 80 mm - FPMLEDPRN ) | 10 buc | 0,1000 |
| 19 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar ( IFMLAN - Modul pentru servicii avansate TCP-IP permite conec-tarea centralei secundare in retea ) | 10 buc | 0,1000 |
| 20 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar( IFMNET -Modul conectare centrale in retea Hornet ) | 10 buc | 0,1000 |
| 21 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840( Dulap metalic PRCAB ) | buc | 1,0000 |
| 22 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar( FPMCPU - unitate principala de procesare pentru centralele ) | 10 buc | 0,1000 |
| 23 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar( Repetor Previdia C-REP ) | 10 buc | 0,1000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Detectoare |  |  |
| 24 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala( Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 ) | buc | 17,0000 |
| 25 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala( Detector optic de fum conventional ORB-OP-52027 Apollo ) | buc | 9,0000 |
| 26 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului( Soclu pentru detectoare Inim ORB-MB-50018 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 ) | buc | 9,0000 |
| 27 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului( Soclu pentru detectoare Inim EB0010 ) | buc | 17,0000 |
| 28 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea cu izolator inclus EC0020 ) | buc | 42,0000 |
| 29 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 razeraze ( Modul adresabil - detector de aspiratie FA 100 ) | buc | 22,0000 |
| 30 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 razerazeraze ( Modul de extensie FAD 100 ) | buc | 22,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Avertizoare |  |  |
| 31 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena conventionala acustica si vizuala TCC-0001 ) | buc | 2,0000 |
| 32 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE ) | buc | 49,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Surse de alimentare |  |  |
| 33 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control( Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica ) | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Baterii |  |  |
| 34 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Acumulator Delta DTM 1207 ) | buc | 16,0000 |
| 35 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 СB 7,0-12 ( Acumulator Delta DTM 1217 ) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Bariera Galvanice |  |  |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare( Bariera galvanica pentru detectoare conventionale APOLLO 29600-378 ) | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Cabluri |  |  |
| 37 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 28,8000 |
| 38 | Pret | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 | m | 3 200,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Structuri de Cablare |  |  |
| 39 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 27,0000 |
| 40 | Pret | Teava PVC д,20, L=3000 | m | 3 000,0000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Materiale |  |  |
| 41 | Pret | Diblu si Surub F 3.5x50 mm | buc | 198,0000 |
| 42 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Releu Intermediar REK78/3(MY3) cu indicator, 5A 24V DC ) | buc | 40,0000 |
| 43 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Lampa signal Himel HLD11 230 V IP65 rosu ) | buc | 40,0000 |
| 44 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Lampa signal Himel HLD11 230 V IP65 verde ) | buc | 40,0000 |
| 45 | Pret | Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035 | buc | 10 270,0000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Dulapuri si boxe |  |  |
| 46 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( dulap pe perete CE, 300x300x250, IP65 ) | buc | 2,0000 |
| 47 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( dulap pe perete CE, 800x600x250, IP65 ) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.11. Alimentarea electrica |  |  |
| 48 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100/ Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,0000 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,0000 |
| 50 | pret | Intreruptoare automate bipolare (2P) curba B, 6 A | buc | 5,0000 |
| 51 | pret | Intreruptor diferential 30 mA | buc | 1,0000 |
| 52 | pret | Intreruptor de sarcina 2P | buc | 1,0000 |
| 53 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,0000 |
| 54 | pret | Furtun metalic d=21mm | m | 100,0000 |
| 55 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,0000 |
| 56 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 4,0000 |
| 57 | pret | Cablu - VVGng-FRLS 4x4 | m | 500,0000 |
| 58 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,3200 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 59 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Utilaj Central |  |  |
| 60 | pret | Centrala detectie incendiu adresabila Previdia216 cu 2 bucle si posibilitatea de a se extinde pina la 16 bucle | buc | 1,0000 |
| 61 | pret | Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucla, 64 elemente, carcasa mare | buc | 3,0000 |
| 62 | pret | Modul de 4 relee programabile - IFM4R CAN module with 4 relays | buc | 1,0000 |
| 63 | pret | INIM IFMEXT (modul intern pentru controlul canalului de stingere). | buc | 2,0000 |
| 64 | pret | Modul adresabil 4 intrari / 4 iesiri pe releu protocol Enea - EM344R | buc | 12,0000 |
| 65 | pret | FPMEXT - modul semnalizare LED pentru instalatiile de stingere incendiu - FPMEXT | buc | 1,0000 |
| 66 | pret | FPMLEDPRN- modul echipat cu 50 LED-uri configurabile cu im-primanta de 80 mm - FPMLEDPRN | buc | 1,0000 |
| 67 | pret | IFMLAN - Modul pentru servicii avansate TCP-IP permite conec-tarea centralei secundare in retea | buc | 1,0000 |
| 68 | pret | IFMNET -Modul conectare centrale in retea Hornet | buc | 1,0000 |
| 69 | pret | PRCAB - Cabinet metalic de extensie complet echipat cu capac frontal, sina CAN DRIVE pentru conectarea modulelor functionale si rafturi pentru acumulatori. Capacul frontal este prevazut cu decupari pentru instalarea a doua module frontale FPM (in caz ca acestea nu sunt necesare se pot utiliza doua module FPMNUL pentru a masca decuparile | buc | 1,0000 |
| 70 | pret | FPMCPU - unitate principala de procesare pentru centralele Praesidia | buc | 1,0000 |
| 71 | pret | Repetor Previdia C-REP | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Detectoare |  |  |
| 72 | pret | Buton manual de semnalizare incendiu convenюional -resetabil cu cheie EC0020 | buc | 42,0000 |
| 73 | pret | Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 | buc | 17,0000 |
| 74 | pret | Detector optic de fum conventional seria ATEX ORB-OP-52027 | buc | 9,0000 |
| 75 | pret | Soclu pentru detectoare Inim Inim ORB-MB-50018 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 | buc | 9,0000 |
| 76 | pret | Soclu pentru detectoare Inim Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 | buc | 17,0000 |
| 77 | pret | Modul adresabil - detector de aspiratie FD 100 Clasa A (EN 54-20) | buc | 22,0000 |
| 78 | pret | Modul de extensie FAD 100 Clasa A (EN 54-20) | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Avertizoare |  |  |
| 79 | pret | Sirena conventionala acustica si vizuala - certificate pentru utilizare in medii clasificate ATEX pentru Grupa I (exploatari miniere) si Grupa II (suprafete) TCC-0001 APOLLO | buc | 2,0000 |
| 80 | pret | Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE | buc | 49,0000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Surse de alimentare |  |  |
| 81 | pret | Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Baterii |  |  |
| 82 | pret | Acumulator Delta DTM 1207 | buc | 16,0000 |
| 83 | pret | Acumulator Delta DTM 1217 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 4.6. Bariera Galvanice |  |  |
| 84 | pret | Bariera galvanica pentru detectoare conventionale APOLLO 29600-378 | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 4.7. Materiale |  |  |
| 85 | pret | Releu Intermediar REK78/3 (MY3) cu indicator, 5A 24V DC | buc | 40,0000 |
| 86 | pret | Lampa signal Himel HLD11 230 V IP65 rosu | buc | 40,0000 |
| 87 | pret | Lampa signal Himel HLD11 230 V IP65 verde | buc | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 4.8. Dulapuri si Boxe |  |  |
| 88 | pret | Dulap pe perete CE, 300x300x250, IP65 | buc | 2,0000 |
| 89 | pret | Dulap pe perete CE, 800x600x250, IP65 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 4.9. Alimentare electrica |  |  |
| 90 | pret | Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,0000 |

Anexa 2

| Obiect: Sursa nr.1, Clădirea cu Instalații PRA, IDD-110 kV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.2

Materiale  și  Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI)  pentru  clădirea cu  Instalații PRA

(proiect 140.11.2025)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Materiale sistem aspiratie |  |  |
| 1 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (teava Dext 25 mm, bara 3m, ambalaj TUBOABS0250M) | m | 728,000 |
| 2 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90* Dext 25mm, raza mare, SABE300250RS) | buc | 30,000 |
| 3 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa de cuplare Dext 25mm, SASO100250RS) | buc | 115,000 |
| 4 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Capac pentr teava D 25 mm TP025C) | buc | 18,000 |
| 5 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clema pentru teava Dext 25 mm, STS25REDK) | buc | 460,000 |
| 6 | SE56A apl | Filtru pentru aspiratie RL5 cart 504F075ABS - Suport de filrtu mediu F0.75, conexiuni filetate de 3/4, complet cu cartu. RL5. Necesita 2 fitinguri ( AAD12025CRS) care se achizitioneaza separat. Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01000 | buc | 18,000 |
| 7 | ID07A apl | Capcana de condens pentru aplicatii unde mediul esantionat este deosebit de rece fata de mediul in care este instalat detectorul. Include derivarea "T", supapa si tubul de colectare WT025 | buc | 18,000 |
| 8 | Pret | Adeziv de etansare, flacon 250 ml, SGLUEN0250 | buc | 7,000 |
| 9 | Pret | Etichete pentru puncte de aspiratie, in-scriptionate "ASPIRATING POINT" | buc | 71,000 |
| 10 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,05000 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Utilaj central |  |  |
| 11 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucle - 64 elemente, carcase mare - Previdia C050SG ) | buc | 1,000 |
| 12 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Modul adresabil - detector de aspiratie FA 100 ) | buc | 9,000 |
| 13 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Modul de extensie FAD 100 ) | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Detectoare |  |  |
| 14 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 ) | buc | 19,000 |
| 15 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului. ( Soclu pentru detectoare Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 ) | buc | 19,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Avertizoare |  |  |
| 16 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE ) | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Surse de alimentare |  |  |
| 17 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control ( Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Baterii |  |  |
| 18 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Acumulator Delta DTM 1207 ) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Cabluri |  |  |
| 19 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,170 |
| 20 | Pret | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 | m | 352,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Structuri de Cablare |  |  |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,250 |
| 22 | Pret | Teava PVC д,20, L=3000 | m | 250,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Materiale |  |  |
| 23 | Pret | Diblu si Surub F 3.5x50 mm | buc | 705,000 |
| 24 | Pret | Clipsa pentru tub gofrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035 | buc | 660,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Alimentarea electrica |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100/ Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
| 27 | pret | Intreruptoare automate bipolare (2P) curba B, 6 A | buc | 5,000 |
| 28 | pret | Intreruptor diferential 30 mA | buc | 1,000 |
| 29 | pret | Intreruptor de sarcina 2P | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 31 | pret | Furtun metalic d=21mm | m | 100,000 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 33 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 2,000 |
| 34 | pret | Cablu - VVGng-FRLS 4x4 | m | 300,000 |
| 35 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,320 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 36 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Utilaj Central |  |  |
| 37 | Pret | Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucla, 64 elemente, carcasa mare - Previdia C050SG Certificate EN54-2, EN54-4 si EN54-13, EN54-21 pe toate canalele (IP/3G/GSM/PTSN) | buc | 1,000 |
| 38 | Pret | Modul adresabil - detector de aspiratie FA 100 Clasa A (EN 54-20) | buc | 9,000 |
| 39 | Pret | Modul de extensie FAD 100 Clasa A (EN 54-20) | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Detectoare |  |  |
| 40 | Pret | Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 | buc | 19,000 |
| 41 | Pret | Soclu pentru detectoare Inim Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 | buc | 19,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Avertizoare |  |  |
| 42 | Pret | Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Surse de alimentare |  |  |
| 43 | Pret | Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Baterii |  |  |
| 44 | Pret | Acumulator Delta DTM 1207 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 4.6. Alimentare electrica |  |  |
| 45 | pret | Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |

Anexa 3

| Obiect:Sursa nr.1, Sector ScTA-1 (Serviciu Chimic) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.3

Materiale  și  Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI)  pentru  ScTA-1

(proiect 140.11.2025)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Materiale sistem aspiratie |  |  |
| 1 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (teava Dext 25 mm, bara 3m, ambalaj TUBOABS0250M) | m | 320,000 |
| 2 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90* Dext 25mm, raza mare, SABE300250RS) | buc | 34,000 |
| 3 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa de cuplare Dext 25mm, SASO100250RS) | buc | 95,000 |
| 4 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Capac pentr teava D 25 mm TP025C) | buc | 8,000 |
| 5 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clema pentru teava Dext 25 mm, STS25REDK) | buc | 192,000 |
| 6 | SE56A apl | Filtru pentru aspiratie RL5 cart 504F075ABS - Suport de filrtu mediu F0.75, conexiuni filetate de 3/4, complet cu cartu. RL5. Necesita 2 fitinguri ( AAD12025CRS) care se achizitioneaza separat. Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01000 | buc | 8,000 |
| 7 | ID07A apl | Capcana de condens pentru aplicatii unde mediul esantionat este deosebit de rece fata de mediul in care este instalat detectorul. Include derivarea "T", supapa si tubul de colectare WT025 | buc | 8,000 |
| 8 | Pret | Adeziv de etansare, flacon 250 ml, SGLUEN0250 | buc | 2,000 |
| 9 | Pret | Etichete pentru puncte de aspiratie, in-scriptionate "ASPIRATING POINT" | buc | 50,000 |
| 10 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,05000 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Utilaj central |  |  |
| 11 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucle - 64 elemente, carcase mare - Previdia C050SG ) | buc | 2,000 |
| 12 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Modul adresabil - detector de aspiratie FA 100 ) | buc | 4,000 |
| 13 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Modul de extensie FAD 100 ) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Detectoare |  |  |
| 14 | 10-04-066-05, apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea cu izolator inclus EC0020 ) | buc | 14,000 |
| 15 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 ) | buc | 32,000 |
| 16 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului. ( Soclu pentru detectoare Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 ) | buc | 32,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Avertizoare |  |  |
| 17 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE ) | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Surse de alimentare |  |  |
| 18 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control ( Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Baterii |  |  |
| 19 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Acumulator Delta DTM 1207 ) | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Cabluri |  |  |
| 20 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,050 |
| 21 | Pret | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 | m | 450,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Structuri de Cablare |  |  |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,600 |
| 23 | Pret | Teava PVC д,20, L=3000 | m | 400,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Materiale |  |  |
| 24 | Pret | Diblu si Surub F 3.5x50 mm | buc | 114,000 |
| 25 | Pret | Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035 | buc | 885,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Alimentarea electrica |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100/ Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
| 28 | pret | Intreruptoare automate bipolare (2P) curba B, 6 A | buc | 5,000 |
| 29 | pret | Intreruptor diferential 30 mA | buc | 1,000 |
| 30 | pret | Intreruptor de sarcina 2P | buc | 1,000 |
| 31 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 32 | pret | Furtun metalic d=21mm | m | 100,000 |
| 33 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 34 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 4,000 |
| 35 | pret | Cablu - VVGng-FRLS 4x4 | m | 500,000 |
| 36 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,320 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 37 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Utilaj Central |  |  |
| 38 | Pret | Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucla, 64 elemente, carcasa mare - Previdia C050SG Certificate EN54-2, EN54-4 si EN54-13, EN54-21 pe toate canalele (IP/3G/GSM/PTSN) | buc | 2,000 |
| 39 | Pret | Modul adresabil - detector de aspiratie FA 100 Clasa A (EN 54-20) | buc | 4,000 |
| 40 | Pret | Modul de extensie FAD 100 Clasa A (EN 54-20) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Detectoare |  |  |
| 41 | Pret | Buton manual de semnalizare incendiu convenюional -resetabil cu cheie EC0020 | buc | 14,000 |
| 42 | Pret | Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 | buc | 32,000 |
| 43 | Pret | Soclu pentru detectoare Inim Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 | buc | 32,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Avertizoare |  |  |
| 44 | Pret | Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Surse de alimentare |  |  |
| 45 | Pret | Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Baterii |  |  |
| 46 | Pret | Acumulator Delta DTM 1207 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 4.6. Alimentare electrica |  |  |
| 47 | pret | Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |

Anexa 4

| Obiect: Sursa nr.1, Depozit de Reactivi SCh | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.4

Materiale  și  Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI)  pentru  Depozitul de reactivi

(proiect 140.11.2025)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,05000 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Utilaj central |  |  |
| 2 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucle - 64 elemente, carcase mare - Previdia C050SG ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Detectoare |  |  |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 ) | buc | 36,000 |
| 4 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului. ( Soclu pentru detectoare Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 ) | buc | 36,000 |
| 5 | 10-04-066-05, apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea cu izolator inclus EC0020 ) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Avertizoare |  |  |
| 6 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE ) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Baterii |  |  |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Acumulator Delta DTM 1207 ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Cabluri |  |  |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,500 |
| 9 | Pret | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 | m | 250,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Structuri de Cablare |  |  |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,250 |
| 11 | Pret | Teava PVC д,20, L=3000 | m | 225,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Materiale |  |  |
| 12 | Pret | Diblu si Surub F 3.5x50 mm | buc | 84,000 |
| 13 | Pret | Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035 | buc | 550,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Alimentarea electrica |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100/ Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
| 16 | pret | Intreruptoare automate bipolare (2P) curba B, 6 A | buc | 5,000 |
| 17 | pret | Intreruptor diferential 30 mA | buc | 1,000 |
| 18 | pret | Intreruptor de sarcina 2P | buc | 1,000 |
| 19 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 20 | pret | Furtun metalic d=21mm | m | 100,000 |
| 21 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 22 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 4,000 |
| 23 | pret | Cablu - VVGng-FRLS 4x4 | m | 500,000 |
| 24 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,320 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 25 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Utilaj Central |  |  |
| 26 | Pret | Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucla, 64 elemente, carcasa mare - Previdia C050SG Certificate EN54-2, EN54-4 si EN54-13, EN54-21 pe toate canalele (IP/3G/GSM/PTSN) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Detectoare |  |  |
| 27 | Pret | Buton manual de semnalizare incendiu convenюional -resetabil cu cheie EC0020 | buc | 5,000 |
| 28 | Pret | Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 | buc | 36,000 |
| 29 | Pret | Soclu pentru detectoare Inim Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 | buc | 36,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Avertizoare |  |  |
| 30 | Pret | Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Baterii |  |  |
| 31 | Pret | Acumulator Delta DTM 1207 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Alimentare electrica |  |  |
| 32 | pret | Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |

Anexa 5

| Obiect: Sursa nr.1, Clădirea Cazanelor de apă firbinte nr.4, nr.5 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.5

Materiale  și  Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI)  pentru  Cladirea Cazanelor

de  apă fierbinte  nr.4,  nr.5

(proiect 140.11.2025)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Materiale sistem aspiratie |  |  |
| 1 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (teava Dext 25 mm, bara 3m, ambalaj TUBOABS0250M) | m | 90,000 |
| 2 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90* Dext 25mm, raza mare, SABE300250RS) | buc | 10,000 |
| 3 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa de cuplare Dext 25mm, SASO100250RS) | buc | 24,000 |
| 4 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Capac pentr teava D 25 mm TP025C) | buc | 4,000 |
| 5 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clema pentru teava Dext 25 mm, STS25REDK) | buc | 48,000 |
| 6 | SE56A apl | Filtru pentru aspiratie RL5 cart 504F075ABS - Suport de filrtu mediu F0.75, conexiuni filetate de 3/4, complet cu cartu. RL5. Necesita 2 fitinguri ( AAD12025CRS) care se achizitioneaza separat. Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01000 | buc | 4,000 |
| 7 | ID07A apl | Capcana de condens pentru aplicatii unde mediul esantionat este deosebit de rece fata de mediul in care este instalat detectorul. Include derivarea "T", supapa si tubul de colectare WT025 | buc | 4,000 |
| 8 | Pret | Adeziv de etansare, flacon 250 ml, SGLUEN0250 | buc | 2,000 |
| 9 | Pret | Etichete pentru puncte de aspiratie, in-scriptionate "ASPIRATING POINT" | buc | 16,000 |
| 10 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,05000 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Utilaj central |  |  |
| 11 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucle - 64 elemente, carcase mare - Previdia C050SG ) | buc | 1,000 |
| 12 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Modul adresabil - detector de aspiratie FA 100 ) | buc | 2,000 |
| 13 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Modul de extensie FAD 100 ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Detectoare |  |  |
| 14 | 10-04-066-05, apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea cu izolator inclus EC0020 ) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Avertizoare |  |  |
| 15 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Surse de alimentare |  |  |
| 16 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control ( Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Baterii |  |  |
| 17 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Acumulator Delta DTM 1207 ) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Cabluri |  |  |
| 18 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,900 |
| 19 | Pret | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Structuri de Cablare |  |  |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,810 |
| 21 | Pret | Teava PVC д,20, L=3000 | m | 90,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Materiale |  |  |
| 22 | Pret | Diblu si Surub F 3.5x50 mm | buc | 6,000 |
| 23 | Pret | Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035 | buc | 250,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Alimentarea electrica |  |  |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100/ Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
| 26 | pret | Intreruptoare automate bipolare (2P) curba B, 6 A | buc | 5,000 |
| 27 | pret | Intreruptor diferential 30 mA | buc | 1,000 |
| 28 | pret | Intreruptor de sarcina 2P | buc | 1,000 |
| 29 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 30 | pret | Furtun metalic d=21mm | m | 100,000 |
| 31 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 32 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 4,000 |
| 33 | pret | Cablu - VVGng-FRLS 4x4 | m | 500,000 |
| 34 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,320 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 35 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Utilaj Central |  |  |
| 36 | Pret | Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucla, 64 elemente, carcasa mare - Previdia C050SG Certificate EN54-2, EN54-4 si EN54-13, EN54-21 pe toate canalele (IP/3G/GSM/PTSN) | buc | 1,000 |
| 37 | Pret | Modul adresabil - detector de aspiratie FA 100 Clasa A (EN 54-20) | buc | 2,000 |
| 38 | Pret | Modul de extensie FAD 100 Clasa A (EN 54-20) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Detectoare |  |  |
| 39 | Pret | Buton manual de semnalizare incendiu convenюional -resetabil cu cheie EC0020 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Avertizoare |  |  |
| 40 | Pret | Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Surse de alimentare |  |  |
| 41 | Pret | Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Baterii |  |  |
| 42 | Pret | Acumulator Delta DTM 1207 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 4.6. Alimentare electrica |  |  |
| 43 | pret | Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |

Anexa 6

| Obiect: Sursa nr.1, Clădirea Cazanelor de apă fierbinte 1,2,3 + secția 104 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări   nr.6

Materiale  și  Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare

și avertizare la incendiu (ISAI)  pentru  Cladirea Cazanelor

de  apă fierbinte  nr.1,2,3 și  secția 104

(proiect 140.11.2025)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Materiale sistem aspiratie |  |  |
| 1 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (teava Dext 25 mm, bara 3m, ambalaj TUBOABS0250M) | m | 584,000 |
| 2 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90* Dext 25mm, raza mare, SABE300250RS) | buc | 14,000 |
| 3 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa de cuplare Dext 25mm, SASO100250RS) | buc | 176,000 |
| 4 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Capac pentr teava D 25 mm TP025C) | buc | 24,000 |
| 5 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord in T, Dext 25mm, SATE400250RS) | buc | 6,000 |
| 6 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clema pentru teava Dext 25 mm, STS25REDK) | buc | 252,000 |
| 7 | SE56A apl | Filtru pentru aspiratie RL5 cart 504F075ABS - Suport de filrtu mediu F0.75, conexiuni filetate de 3/4, complet cu cartu. RL5. Necesita 2 fitinguri ( AAD12025CRS) care se achizitioneaza separat. Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01000 | buc | 12,000 |
| 8 | ID07A apl | Capcana de condens pentru aplicatii unde mediul esantionat este deosebit de rece fata de mediul in care este instalat detectorul. Include derivarea "T", supapa si tubul de colectare WT025 | buc | 12,000 |
| 9 | Pret | Adeziv de etansare, flacon 250 ml, SGLUEN0250 | buc | 6,000 |
| 10 | Pret | Etichete pentru puncte de aspiratie, in-scriptionate "ASPIRATING POINT" | buc | 102,000 |
| 11 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,05000 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Utilaj central |  |  |
| 12 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucle - 64 elemente, carcase mare - Previdia C050SG ) | buc | 1,000 |
| 13 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Modul adresabil - detector de aspiratie FA 100 ) | buc | 6,000 |
| 14 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Modul de extensie FAD 100 ) | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Detectoare |  |  |
| 15 | 10-04-066-05, apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea cu izolator inclus EC0020 ) | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Avertizoare |  |  |
| 16 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE ) | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Surse de alimentare |  |  |
| 17 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control ( Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Baterii |  |  |
| 18 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Acumulator Delta DTM 1207 ) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Cabluri |  |  |
| 19 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 11,700 |
| 20 | Pret | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 | m | 1 300,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Structuri de Cablare |  |  |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 10,780 |
| 22 | Pret | Teava PVC д,20, L=3000 | m | 1 198,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Materiale |  |  |
| 23 | Pret | Diblu si Surub F 3.5x50 mm | buc | 20,000 |
| 24 | Pret | Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035 | buc | 2 500,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Alimentarea electrica |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100/ Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
| 27 | pret | Intreruptoare automate bipolare (2P) curba B, 6 A | buc | 5,000 |
| 28 | pret | Intreruptor diferential 30 mA | buc | 1,000 |
| 29 | pret | Intreruptor de sarcina 2P | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 31 | pret | Furtun metalic d=21mm | m | 100,000 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 33 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 4,000 |
| 34 | pret | Cablu - VVGng-FRLS 4x4 | m | 500,000 |
| 35 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,320 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 36 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Utilaj Central |  |  |
| 37 | Pret | Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucla, 64 elemente, carcasa mare - Previdia C050SG Certificate EN54-2, EN54-4 si EN54-13, EN54-21 pe toate canalele (IP/3G/GSM/PTSN) | buc | 1,000 |
| 38 | Pret | Modul adresabil - detector de aspiratie FA 100 Clasa A (EN 54-20) | buc | 6,000 |
| 39 | Pret | Modul de extensie FAD 100 Clasa A (EN 54-20) | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Detectoare |  |  |
| 40 | Pret | Buton manual de semnalizare incendiu convenюional -resetabil cu cheie EC0020 | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Avertizoare |  |  |
| 41 | Pret | Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Surse de alimentare |  |  |
| 42 | Pret | Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Baterii |  |  |
| 43 | Pret | Acumulator Delta DTM 1207 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 4.6. Alimentare electrica |  |  |
| 44 | pret | Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |

Anexa 7

| Obiect: Sursa nr.1, Stația de Pompare a păcurii nr.1 SCb | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.7

Materiale  și  Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare

și avertizare la incendiu (ISAI)  pentru  Cladirea

Stației de pompare a  păcurii nr.1  SCb

(proiect 140.11.2025)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,05000 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Utilaj central |  |  |
| 2 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucle - 64 elemente, carcase mare - Previdia C050SG ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Detectoare |  |  |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100) | buc | 14,000 |
| 4 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului. ( Soclu pentru detectoare Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 ) | buc | 14,000 |
| 5 | 10-04-066-05, apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea cu izolator inclus EC0020 ) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Avertizoare |  |  |
| 6 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE ) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Baterii |  |  |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Acumulator Delta DTM 1207 ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Cabluri |  |  |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,350 |
| 9 | Pret | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 | m | 150,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Structuri de Cablare |  |  |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,130 |
| 11 | Pret | Teava PVC д,20, L=3000 | m | 125,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Materiale |  |  |
| 12 | Pret | Diblu si Surub F 3.5x50 mm | buc | 8,000 |
| 13 | Pret | Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035 | buc | 278,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Alimentarea electrica |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100/ Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
| 16 | pret | Intreruptoare automate bipolare (2P) curba B, 6 A | buc | 5,000 |
| 17 | pret | Intreruptor diferential 30 mA | buc | 1,000 |
| 18 | pret | Intreruptor de sarcina 2P | buc | 1,000 |
| 19 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 20 | pret | Furtun metalic d=21mm | m | 100,000 |
| 21 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 22 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 4,000 |
| 23 | pret | Cablu - VVGng-FRLS 4x4 | m | 500,000 |
| 24 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,320 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 25 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Utilaj Central |  |  |
| 26 | Pret | Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucla, 64 elemente, carcasa mare - Previdia C050SG Certificate EN54-2, EN54-4 si EN54-13, EN54-21 pe toate canalele (IP/3G/GSM/PTSN) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Detectoare |  |  |
| 27 | Pret | Buton manual de semnalizare incendiu convenюional -resetabil cu cheie EC0020 | buc | 5,000 |
| 28 | Pret | Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 | buc | 14,000 |
| 29 | Pret | Soclu pentru detectoare Inim Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 | buc | 14,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Avertizoare |  |  |
| 30 | Pret | Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Baterii |  |  |
| 31 | Pret | Acumulator Delta DTM 1207 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Alimentare electrica |  |  |
| 32 | pret | Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |

Anexa 8

| Obiect: Sursa nr.1, Depozit de materiale SCb | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.8

Materiale  și  Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare

și avertizare la incendiu (ISAI)  pentru  Cladirea

Depozitului de materiale SCb

(proiect 140.11.2025)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,05000 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Utilaj central |  |  |
| 2 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucle - 64 elemente, carcase mare - Previdia C050SG ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Detectoare |  |  |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 ) | buc | 14,000 |
| 4 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului. ( Soclu pentru detectoare Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 ) | buc | 14,000 |
| 5 | 10-04-066-05, apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea cu izolator inclus EC0020 ) | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Avertizoare |  |  |
| 6 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE ) | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Baterii |  |  |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Acumulator Delta DTM 1207 ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Cabluri |  |  |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 9 | Pret | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 | m | 150,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Structuri de Cablare |  |  |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,250 |
| 11 | Pret | Teava PVC д,20, L=3000 | m | 125,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Materiale |  |  |
| 12 | Pret | Diblu si Surub F 3.5x50 mm | buc | 38,000 |
| 13 | Pret | Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035 | buc | 269,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Alimentarea electrica |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100/ Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
| 16 | pret | Intreruptoare automate bipolare (2P) curba B, 6 A | buc | 5,000 |
| 17 | pret | Intreruptor diferential 30 mA | buc | 1,000 |
| 18 | pret | Intreruptor de sarcina 2P | buc | 1,000 |
| 19 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 20 | pret | Furtun metalic d=21mm | m | 100,000 |
| 21 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 22 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 4,000 |
| 23 | pret | Cablu - VVGng-FRLS 4x4 | m | 500,000 |
| 24 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,320 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 25 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Utilaj Central |  |  |
| 26 | Pret | Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucla, 64 elemente, carcasa mare - Previdia C050SG Certificate EN54-2, EN54-4 si EN54-13, EN54-21 pe toate canalele (IP/3G/GSM/PTSN) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Detectoare |  |  |
| 27 | Pret | Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 | buc | 14,000 |
| 28 | Pret | Soclu pentru detectoare Inim Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 | buc | 14,000 |
| 29 | Pret | Buton manual de semnalizare incendiu convenюional -resetabil cu cheie EC0020 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Avertizoare |  |  |
| 30 | Pret | Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Baterii |  |  |
| 31 | Pret | Acumulator Delta DTM 1207 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Alimentare electrica |  |  |
| 32 | pret | Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |

Anexa 9

| Obiect: Sursa nr.1, Stația de Pompare a păcurii nr.2 SCb | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.9

Materiale  și  Lucrări de instalare a sistemelor de semnalizare

și avertizare la incendiu (ISAI)  pentru  Cladirea

Stației de pompare a  păcurii nr.2  SCb

(proiect 140.11.2025)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Materiale sistem aspiratie |  |  |
| 1 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ( teava D exterior 25 mm, bara de 3 m, ambalaj TUBOABS0250M ) | m | 36,000 |
| 2 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ( Cot 90° D exterior 25 mm (raza mare), SABE300250RS ) | buc | 6,000 |
| 3 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ( Mufa de cuplare D exterior 25 mm, SASO100250RS ) | buc | 11,000 |
| 4 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. ( Capac pentru teava D 25 mm TP025C ) | buc | 2,000 |
| 5 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. ( Clema pentru teava D exterior 25 mm, STS25REDK ) | buc | 11,000 |
| 6 | SE56A apl | Filtru pentru aspiratie RL5 cart 504F075ABS - Suport de filtru mediu F0.75, conexiuni filetate de 3/4", complet cu cartu. RL5. Necesita 2 fitinguri (AAD12025CRS) care se achizi.ioneaza separat. Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01000 | buc | 2,000 |
| 7 | ID07A apl | Capcana de condens pentru aplicatii unde mediul esantionat este deosebit de rece fata de mediul in care este instalat detectorul. Include derivarea "T", supapa si tubul de colectare WT025 | buc | 2,000 |
| 8 | Pret | Adeziv de etansare, flacon 250 ml, SGLUEN0250 | buc | 1,000 |
| 9 | Pret | Etichete pentru puncte de aspiratie, in-scriptionate "ASPIRATING POINT" | buc | 6,000 |
| 10 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm Materiale marunte=1,05000 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Utilaj central |  |  |
| 11 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucle - 64 elemente, carcase mare - Previdia C050SG ) | buc | 1,000 |
| 12 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Modul adresabil - detector de aspiratie FA 100 ) | buc | 1,000 |
| 13 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze ( Modul de extensie FAD 100 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Detectoare |  |  |
| 14 | 10-04-066-05, apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea cu izolator inclus EC0020 ) | buc | 7,000 |
| 15 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 ) | buc | 10,000 |
| 16 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului. ( Soclu pentru detectoare Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 ) | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Avertizoare |  |  |
| 17 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Sonerie ( Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE ) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Baterii |  |  |
| 18 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Acumulator Delta DTM 1207 ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Cabluri |  |  |
| 19 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,800 |
| 20 | Pret | Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 | m | 200,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Structuri de Cablare |  |  |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,350 |
| 22 | Pret | Teava PVC д,20, L=3000 | m | 150,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Materiale |  |  |
| 23 | Pret | Diblu si Surub F 3.5x50 mm | buc | 25,000 |
| 24 | Pret | Clipsa pentru tub gfrat 20mm , cu Diblu si Surub RAL 7035 | buc | 360,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Alimentarea electrica |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100/ Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
| 27 | pret | Intreruptoare automate bipolare (2P) curba B, 6 A | buc | 5,000 |
| 28 | pret | Intreruptor diferential 30 mA | buc | 1,000 |
| 29 | pret | Intreruptor de sarcina 2P | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 31 | pret | Furtun metalic d=21mm | m | 100,000 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 33 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 4,000 |
| 34 | pret | Cablu - VVGng-FRLS 4x4 | m | 500,000 |
| 35 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,320 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 36 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Utilaj Central |  |  |
| 37 | Pret | Centrala detectie incendiu adresabila cu o bucla, 64 elemente, carcasa mare - Previdia C050SG Certificate EN54-2, EN54-4 si EN54-13, EN54-21 pe toate canalele (IP/3G/GSM/PTSN) | buc | 1,000 |
| 38 | Pret | Modul adresabil - detector de aspiratie FA 100 Clasa A (EN 54-20) | buc | 1,000 |
| 39 | Pret | Modul de extensie FAD 100 Clasa A (EN 54-20) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Detectoare |  |  |
| 40 | Pret | Buton manual de semnalizare incendiu convenюional -resetabil cu cheie EC0020 | buc | 7,000 |
| 41 | Pret | Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 | buc | 10,000 |
| 42 | Pret | Soclu pentru detectoare Inim Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Avertizoare |  |  |
| 43 | Pret | Sirena adresabila de incendiu cu flash protocol Enea, IP 65, ES2020RE | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Baterii |  |  |
| 44 | Pret | Acumulator Delta DTM 1207 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Alimentare electrica |  |  |
| 45 | pret | Cutie pentru automate 12 module | buc | 1,000 |