Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de examinare interioară și exterioară a coșurilor de fum, cu efectuarea expertizei obligatorii

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Servicii de examinare interioară și exterioară a coșurilor de fum, cu efectuarea expertizei obligatorii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de examinare interioară și exterioară a coșului de fum H=180m, cu efectuarea expertizei obligatorii |  |  |  | - a) Examinarea documentelor existente aferente obiectului supus expertizei; b) inspecția vizuală a suprafeței exterioare a coșului de fum, a elementelor sale structurale inclusiv a structurii portante; c) Identificarea caracteristicilor de coroziune ale structurilor și materialelor; d) Prelevarea de probe după necesitate și testarea în laborator a materialelor de construcție; e) Stabilirea reperelor geodezice pentru monitorizarea tasării fundațiilor; f)Verificarea verticalității coșului de fum folosind metode și utilaj geodezic; g)Determinarea stării tehnice a racordării coșului de fum cu canalele orizontale de evacuare a gazelor de ardere, starea tehnică a pereului, construcțiilor metalice (inclusiv ancorarea), localizarea suprafețelor de apariție a condensului; alte acțiuni conform normativelor; h)Efectuarea inspecției interne a coșului de fum pentru determinarea stării tehnice inclusiv a căptușelii care va cuprinde acțiuni pentru verificarea rezistenței și densității căptușelii de cărămidă și rosturilor de zidărie, prezența distrugerilor locale, adâncimea stratului corodat, prezența fisurilor verticale și orizontale și lățimea deschiderii acestora, identificarea găurilor sau a fisurilor complete, localizarea bombării zidăriei; i)Efectuarea expertizei tehnice a construcției, prin studii, cercetări, încercări şi evaluări ale situaţiei existente, calcule şi verificări pentru asigurarea unui nivel minim de calitate, prevăzut de Codul urbanismului și construcțiilor și a Regulamentului privind verificarea documentației de proiect și expertiza tehnică a proiectelor și construcțiilor; j)Examinarea împreună cu beneficiarul a rezultatelor expertizei tehnice; k)Formularea recomandărilor tehnice privind posibilitatea exploatării în continuare a obiectului supus expertizei. 2. Elaborarea unui raport de expertiză tehnică cu recomandări și concluzii, optime din punct de vedere tehnic și economic, privind posibilitatea exploatării în continuare a structurii. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de examinare interioară și exterioară a coșurilor de fum, cu efectuarea expertizei obligatorii

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Servicii de examinare interioară și exterioară a coșurilor de fum, cu efectuarea expertizei obligatorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71356000-8 | Servicii de examinare interioară și exterioară a coșului de fum H=180m, cu efectuarea expertizei obligatorii | servicii | - |  |  |  |  | Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să livreze raportul de expertiză la sediul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168] în termen de 30 (treizeci) zile de la semnarea contractului. Odată cu acceptarea raportului de expertiză de către Entitatea contractantă, acesta va fi transmis electronic în format PDF și în 2 exemplare originale pe suport de hârtie (copertate), fiind însoțit de un act de predare-primire. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: