Anexa nr. 7

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                              (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                        (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 15

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 24

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI nr. 1

## SERVICII DE PROIECTARE

- Denumirea obiectului: Servicii de proiectare și estimare a costurilor pentru instalarea unui sistem/instalații automate de stingere a incendiilor în încăperile arhivelor din str. Mihai Viteazul, nr.11/1, mun. Chișinău.

Se precizează descrierea generală a obiectului de proiectare.

- Amplasarea obiectului: str. Mihai Viteazul, nr.11/1, mun. Chișinău.

Se precizează adresa.

- Beneficiar/investitor: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău

Se precizează Autoritatea contractantă.

- Statutul de protecție:  -

Se precizează după caz.

- Temeiul proiectării: Elaborarea documentației de proiect ”Servicii de proiectare și estimare a costurilor pentru instalarea unui sistem/instalații automate de stingere a incendiilor în încăperile arhivelor din str. Mihai Viteazul, nr.11/1, mun. Chișinău”

Se precizează temeiul elaborării documentației.

INFORMAŢII GENERALE DESPRE OBIECT

Arhiva este formată din patru încăperi separate pe două nivele, nivelul (etajul) III și nivelul IV. Sistemul/instalația care urmează sa fie proiectat necesită să fie structurat astfel încât stingerea sa se poată face independent pentru fiecare încăpere în parte.

Spaţiul de protejat se compune din:

ARHIVĂ - SALA I (nivelul 3)

Lungime          L:  42,5 m.

Lăţime             l :   9,35 m.

Înălţime totală H:   3.50 m

ARHIVĂ - SALA II  (nivelul 4)

Lungime          L: 42,56 m.

Lăţime             l:    9,24 m.

Înălţime totală H:   3.50 m

CERINŢE GENERALE

În acest capitol sunt indicate cerinţele generale pentru serviciile de proiectare și Sistemul/instalația automată de detecţie si stingere a incendiilor cu gaze, pentru arhivele Departamentului stare civilă, din str. Mihai Viteazul 11/1, a mun. Chişinău.

Alegerea Sistemului/instalației de detecţie şi stingere a incendiului, substanţei de stingere utilizată şi valorile intensităţii de stingere, protecţie şi răcire, se va face la discreţia proiectantului şi va trebuie să corespundă naturii materialelor combustibile din spaţiul protejat, condiţiilor specifice concrete ale incintei respective, importanţei şi valorilor materialului protejat, tipului de construcţie etc.

La proiectarea Sistemului de detecţie şi stingere a incendiilor se va lua în vedere compatibilitatea dintre substanţele de stingere utilizate şi mediul combustibil, eficienţa de stingere a substanţelor utilizate, siguranţa utilizatorilor şi a spaţiului protejat.

Proiectarea, verificarea şi expertiza documentaţiei de proiect a Sistemului/instalaţiei automate de detecţie şi stingere cu gaz va fi efectuată doar de agenţi economici sau specialişti certificaţi pentru proiectarea unor astfel de sisteme, cu documente în termenul de valabilitate la data semnării unui Contract bilateral.

Proiectul Sistemului/instalației de detecţie şi stingere va fi executat, avizat şi supus expertizei de specialişti atestaţi în calitate de proiectanţi şi  care posedă Certificat de atestare tehnico-profesională, eliberat de către  organul abilitat, pentru cerinţa esenţială C - instalaţii aferente, la specialitatea 6. a) – contra incendiului.

Documentaţia de proiectare se va întocmi astfel, încât orice potenţial Contractant, să poată evalua necesarul de echipamente, materiale, servicii (configurare, parametrizare, proiectare, instruire, testare, integrare), lucrări de construcţii şi montaj, probe, verificări şi punere în funcţiune aferente lucrărilor.

Proiectantul va evolua toate lucrările, echipamentele şi materialele precum şi taxele, avizele, acordurile necesare pentru realizarea investiţiei şi va asigura inclusiv certificarea documentaţiei de către verificatori de proiect atestaţi conform legislaţiei în vigoare.

Proiectul tehnic va fi verificat pentru cerinţele de calitate de specialişti independenţi de proiectant şi va fi supus avizării de către structurile de specialitate din cadrul Agenţiei Supraveghere tehnică a Republicii Moldova.

Proiectul va fi elaborat în aşa fel încât să garanteze Beneficiarului că, pin lucrările propuse, obiectivul de investiţii va fi realizat la o stare tehnică ce va corespunde cel puţin cerinţelor de performanţă formulate în tema de proiectare, astfel încât o lucrare de amploare a unei reparaţii capitale (mentenanţă majoră) să nu fie mai devreme de 10-15 ani.

După avizarea documentaţiei, proiectantul are obligaţia de a răspunde solicitărilor Beneficiarului pentru eventualele clarificări necesare pe parcursul procesului de achiziţie publică de lucrări de execuţie. Pe parcursul lucrărilor de execuţie proiectantul are obligaţia de a urmări fazele determinante şi etapele de execuţiei descrise în programul de control pe şantier a calităţii lucrărilor

De asemenea, proiectantul va fi prezent la locul de instalare, în vederea certificării procesului verbal de lucrări ajunse în faze determinante, pentru a întocmi detalii de execuţie, dispoziţiile de şantier, pentru a verifica şi aviza notele de renunţare şi notele de comandă suplimentare emise de executant şi aprobate de Beneficiar, pentru a rezolva prin soluţii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluţii, corectări ale greşelilor din proiect care sunt descoperite pe întreaga perioadă de montare a Instalaţiei. Documentaţiile aferente se vor întocmi în regim de urgenţă şi fără costuri suplimentare. În cazul în care proiectul va suferi modificări pe timpul execuţiei, prin dispoziţii de şantier, acestea vor vi avizate de verificatorul tehnic atestat, fără costuri suplimentare.

Proiectantul are obligaţia de a participa, în calitate de invitat, la solicitarea Beneficiarului, la recepţia pentru terminarea lucrărilor de instalate şi la recepţia finală de dare în exploatare a Sistemului/instalaţiei.

CONŢINUTUL PROIECTULUI TEHNIC:

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice, şi tehnologice ale Beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a depăşi bugetul stabilit.

Proiectul  Sistemului/instalației de detecţie şi stingere a incendiilor trebuie să  cuprindă piese scrise şi desenate, instrucţiuni de funcţionare şi verificare periodică, conform celor precizate în standardele de referinţă, acolo unde acestea există.

Aceste instrucţiuni trebuie să cuprindă schemele de principiu, parametrii proiectaţi (debite, presiuni etc.), descrierea, modul de utilizare şi întreţinere a instalaţiilor în situaţia normală şi în caz de incendiu, în anumite cazuri inclusiv pentru situaţia de avarie.

Planuri de amplasare a echipamentelor, cu o scara mai mare sau egala cu 1:100 în care sa se evidenţieze amplasarea recipientelor cu agent de stingere, amplasarea centralei de detecţie si semnalizare, a detectorilor, a butoanelor de anulare/descărcare, a indicatorilor optici si acustici;

Calculul debitelor agentului de stingere, conform programului de calcul al producătorului;

Calcule de verificare pentru sursa de alimentare de avarie (acumulatori) folosită în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică de la reţea, luând în considerare necesităţile tuturor dispozitivelor conectate.

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

Sistemul/instalația de detecție şi  stingere va realiza:

- detecţia incendiului;

- stingerea incendiului intr-o fază cat mai incipientă.

Sistemul/instalația antiincendiu va fi compus din două componente:

- sistem detecţie, alarmare şi comandă stingere;

- sistem de stingere cu gaze.

Sistemul/instalația va folosi ca agent de stingere un gaz conform standardelor  internaționale în vigoare.

Centrala de semnalizare şi comandă trebuie să realizeze alarmarea utilizatorilor şi punerea în funcţiune (declanşarea) sistemului de stingere cu temporizarea respectivă, numai după efectuarea acţionărilor prestabilite.

Se va asigura totodată:

- eliminarea posibilităţii de declanşare accidentală a Sistemului/instalației de stingere;

- efectuarea automată înainte de declanşare, a alarmării utilizatorilor şi a unor acţionări prestabilite cum sunt: întreruperea funcţionării instalaţiilor de ventilare-climatizare din incinta protejată; închiderea elementelor de protecţie a golurilor funcţionale (uşi, ferestre, trape,etc.) întreruperea funcţionării unor instalaţii care pot perturba stingerea, alertarea automată a serviciilor de urgenţă este obligatorie;

- temporizarea declanşării Sistemului/instalației de stingere corespunzător efectuării unor măsuri de protecţie (evacuare) a utilizatorilor (de regulă sub 60 sec.),

La uşile încăperilor de protejat trebuie de prevăzut dispozitive care deconectează pornirea automată a Sistemului/instalației de stingere la deschiderea lor.

Principalele proprietăţi specifice ale substanţei utilizate în Sistemul/instalația  de stingere, trebuie să asigure în principal:

a) eficienţa stingerii;

b) afectarea într-o cât mai mică măsură a obiectelor şi a materialelor din                                           spaţiul incendiat;

c) continuarea desfăşurării în siguranţă a activităţii oamenilor în spaţiul  protejat;

d) nedeteriorarea calitativă a substanţei de stingere în timpul stocării.

Sistemul va fi complet. Va include toate instalaţiile electrice si mecanice, toate echipamentele de detecţie si control, buteliile cu agentul de stingere, echipamentele de declanşare a sistemului, pregătirea personalului si toate celelalte operaţiuni necesare pentru un sistem cu gaze ecologice complet funcțional.

Sistemul/instalația va fi activat de o combinaţie de detectori, instalați conform reglementarilor în vigoare.

Cablarea detectorilor se va face în așa fel încât sa permită declanşarea sistemului de către  detectori în cel  mai scut timp posibil de la declanșarea incendiului.

Sistemul va putea fi acţionat manual prin dispozitive amplasate lângă căile de evacuare din fiecare zona protejata. Acționarea manuala trebuie sa efectueze aceleaşi operațiuni descrise mai sus, cu excepţia perioadei de întârziere si a funcției de anulare.

Posibilitatea conectării sistemului la o sursa de curent de avarie care sa asigure continuitatea funcţionarii sistemului în cazul întreruperii reţelei de alimentare cu energie electrică minim 48 de ore.

În încăperea postului cu personal de serviciu trebuie prevăzută :

- semnalizarea sonoră şi optică de defectare a Sistemului;

- dispariţia tensiunii la racordurile principale şi de rezervă de alimentare cu energie electrică (semnal sonor general) şi altele conform NCM E.03.05.-2004.

Din punct de vedere funcţional, echipamentele de detecţie si stingere ce vor fi propuse în Proiect, vor trebui sa satisfacă cel puţin următoarele cerințe:

- sa funcționeze în regim automat, manual sau semiautomat în funcţie de programare;

- sa fie proiectat si capabil sa funcţioneze fără întreruperi sau defecţiuni în condiţii de maximă eficienţa în regim continuu 24/24 ore si 365 zile/an calendaristic;

- sa fie un Sistem evolutiv asigurând astfel rentabilitatea investiției.

Agentul economic va propune cel mai puţin ofensiv gaz asupra factorului uman.

STANDARDE

Proiectarea Sistemului/instalației de detectare si stingere se va face în conformitate cu normativele legale în vigoare în Republica Moldova privind  proiectarea, executarea si exploatarea instalaţiilor de detectare si stingere a incendiilor, astfel încât să fie acceptat, autorizat, şi primit în exploatare de către Agenţia Pentru Supraveghere Tehnică:

- NCM E.03.05-2004; E.03.03-2018;

- SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;

- SM EN 54 (standard pe părţi) Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu:

- SM SR EN 54-2+AC:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare. Hotărârea INSM nr. 475-ST din 27.12.2010;

- SM EN 54-3:2015 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmă la incendiu. Sonerii. Hotărârea INS nr. 20 din 13.02.2015;

- SM SR EN 54-4+AC:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică. Hotărârea INSM nr. 475-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 54-11:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manual. Hotărârea INSM nr. 476- ST din 27.12.2010;

- SM EN 54-13:2017 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 13: Evaluarea compatibilităţii şi conectarea componentelor sistemului. Hotărârea INS nr. 143 din 19.07.2017;

- SM SR EN 54-17:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit. Hotărârea INSM nr. 476-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 54-18:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire. Hotărârea INSM nr. 476-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 54-20:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie. Hotărârea INSM nr. 476- ST din 27.12.2010;

- NCM E.03.03:2018 148 SM SR EN 54-21:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipament de transmitere a alarmei şi a semnalului de defect. Hotărârea INSM nr. 476-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 54-23:2012 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare. Dispozitive de alarmare optică. Hotărârea INSM nr. 920-ST din 08.06.2012;

SM SR EN 54-25:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio. Hotărârea INSM nr. 476-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 12094-1:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare. Hotărârea INSM nr. 480-ST din 27.12.2010;

- NORMATIV NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor.

Caietul de sarcini nu poate fi limitat numai la aceste cerinţe.

Recepţia serviciilor de proiectare se consideră încheiate doar atunci când documentaţia tehnică a întrunit toate verificările şi avizele necesare conform actelor normative mai sus indicate.

TERMEN DE REALIZARE

Termenul limită de realizare a documentaţiei de proiect - 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului.

Nota importantă:

După consultarea Caietului de sarcini şi înainte de prezentarea ofertei economice, ofertantul poate solicita vizualizarea la faţa locului a acestor spaţii, pentru a face identificarea în teren a lucrării de executat şi pentru a realiza o încadrare corespunzătoare din punct de vedere al proiectului tehnic şi al tehnologiei de lucru.

Pentru programarea vizitei persoana de contact este Vasile Leu, inginer protecţie aniincendiară al Direcţiei securitate a Agenţiei Servicii Publice, telefon: 079800307; 079516307; 022-50-46-38.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.

Anexa nr. 24

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

- CAIET DE SARCINI nr. 2

## SERVICII DE PROIECTARE

- Denumirea obiectului: Servicii de proiectare de proiectare și estimare a costurilor pentru instalarea unui sistem/instalații automate de stingere a incendiilor în încăperile arhivelor din str. Mesager,nr. 5, mun. Chișinău.

Se precizează descrierea generală a obiectului de proiectare.

- Amplasarea obiectului: str. Mesager, nr. 5, mun. Chișinău.

Se precizează adresa.

- Beneficiar/investitor: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău

Se precizează Autoritatea contractantă.

- Statutul de protecție:  -

Se precizează după caz.

- Temeiul proiectării: Elaborarea documentației de proiect ”Servicii de proiectare și estimare a costurilor pentru instalarea unui sistem/instalații automate de stingere a incendiilor în încăperile arhivelor din str. Mesager,nr. 5, mun. Chișinău”

Se precizează temeiul elaborării documentației.

INFORMAŢII GENERALE DESPRE OBIECT

Arhiva este formată din 2 (două) încăperi separate cu un nivel. Instalația care urmează sa fie proiectată necesită să fie structurată astfel încât stingerea sa se poată facă independent pentru fiecare încăpere în parte.

Spaţiul de protejat se compune din:

ARHIVĂ - SALA I

Lungime          L:  19,6 m.

Lăţime             l:   8,1 m.

Înălţimea totală H: 4.60 m

ARHIVĂ - SALA II  (nivelul 4)

Lungime           L: 19,6 m.

Lăţime              l:  8,1 m.

Înălţimea totală H: 4.60 m

CERINŢE GENERALE

În acest capitol sunt indicate cerinţele generale pentru serviciile de proiectare și estimare a costurilor pentru instalația automată de detecţie si stingere a incendiilor cu gaze în arhiva Departamentului Cadastru, din str. Mesager nr.5, mun. Chişinău.

Alegerea instalației de detecţie şi stingere a incendiului, substanţei de stingere utilizată şi valorile intensităţii de stingere, protecţie şi răcire, se va face la discreţia proiectantului şi va trebuie să corespundă naturii materialelor combustibile din spaţiul protejat, condiţiilor specifice concrete ale incintei respective, importanţei şi valorilor materialului protejat, tipului de construcţie etc.

La proiectarea instalației de detecţie şi stingere a incendiilor se va lua în vedere compatibilitatea dintre substanţele de stingere utilizate şi mediul combustibil, eficienţa de stingere a substanţelor utilizate, siguranţa utilizatorilor şi a spaţiului protejat.

Proiectarea, verificarea şi expertiza documentaţiei de proiect a instalaţiei automate de detecţie şi stingere cu gaz va fi efectuată doar de agenţi economici sau specialişti certificaţi pentru proiectarea unor astfel de sisteme, cu documente în termenul de valabilitate la data semnării unui Contract bilateral.

Proiectul instalației de detecţie şi stingere va fi executat, avizat şi supus expertizei de specialişti atestaţi în calitate de proiectanţi şi care posedă Certificat de atestare tehnico-profesională, eliberat de către  organul abilitat, pentru cerinţa esenţială C - instalaţii aferente, la specialitatea 6. a) – contra incendiului.

Documentaţia de proiectare se va întocmi astfel, încât orice potenţial Contractant, să poată evalua necesarul de echipamente, materiale, servicii (configurare, parametrizare, proiectare, instruire, testare, integrare), lucrări de construcţii şi montaj, probe, verificări şi punere în funcţiune aferente lucrărilor.

Proiectantul va evolua toate lucrările, echipamentele şi materialele precum şi taxele, avizele, acordurile necesare pentru realizarea investiţiei şi va asigura inclusiv certificarea documentaţiei de către verificatori de proiect atestaţi conform legislaţiei în vigoare.

Proiectul tehnic va fi verificat pentru cerinţele de calitate de specialişti independenţi de proiectant şi va fi supus avizării de către structurile de specialitate din cadrul Agenţiei Supraveghere tehnică a Republicii Moldova.

Proiectul va fi elaborat în aşa fel încât să garanteze Beneficiarului că, pin lucrările propuse, obiectivul de investiţii va fi realizat la o stare tehnică ce va corespunde cel puţin cerinţelor de performanţă formulate în tema de proiectare, astfel încât o lucrare de amploare a unei reparaţii capitale (mentenanţă majoră) să nu fie mai devreme de 10-15 ani.

După avizarea documentaţiei, proiectantul are obligaţia de a răspunde solicitărilor Beneficiarului pentru eventualele clarificări necesare pe parcursul procesului de achiziţie publică de lucrări de execuţie. Pe parcursul lucrărilor de execuţie proiectantul are obligaţia de a urmări fazele determinante şi etapele de execuţiei descrise în programul de control pe şantier a calităţii lucrărilor

De asemenea, proiectantul va fi prezent la locul de instalare, în vederea certificării procesului verbal de lucrări ajunse în faze determinante, pentru a întocmi detalii de execuţie, dispoziţiile de şantier, pentru a verifica şi aviza notele de renunţare şi notele de comandă suplimentare emise de executant şi aprobate de Beneficiar, pentru a rezolva prin soluţii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluţii, corectări ale greşelilor din proiect care sunt descoperite pe întreaga perioadă de montare a Instalaţiei. Documentaţiile aferente se vor întocmi în regim de urgenţă şi fără costuri suplimentare. În cazul în care proiectul va suferi modificări pe timpul execuţiei, prin dispoziţii de şantier, acestea vor vi avizate de verificatorul tehnic atestat, fără costuri suplimentare.

Proiectantul are obligaţia de a participa, în calitate de invitat, la solicitarea Beneficiarului, la recepţia pentru terminarea lucrărilor de instalate şi la recepţia finală de dare în exploatare a Sistemului/instalaţiei.

CONŢINUTUL PROIECTULUI TEHNIC:

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice, şi tehnologice ale Beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a depăşi bugetul stabilit.

Proiectul  instalației de detecţie şi stingere a incendiilor trebuie să  cuprindă piese scrise şi desenate, instrucţiuni de funcţionare şi verificare periodică, conform celor precizate în standardele de referinţă, acolo unde acestea există.

Aceste instrucţiuni trebuie să cuprindă schemele de principiu, parametrii proiectaţi (debite, presiuni etc.), descrierea, modul de utilizare şi întreţinere a instalaţiilor în situaţia normală şi în caz de incendiu, în anumite cazuri inclusiv pentru situaţia de avarie.

Planuri de amplasare a echipamentelor, cu o scara mai mare sau egala cu 1:100 în care sa se evidenţieze amplasarea recipientelor cu agent de stingere, amplasarea centralei de detecţie si semnalizare, a detectorilor, a butoanelor de anulare/descărcare, a indicatorilor optici si acustici;

Calculul debitelor agentului de stingere, conform programului de calcul al producătorului;

Calcule de verificare pentru sursa de alimentare de avarie (acumulatori) folosită în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică de la reţea, luând în considerare necesităţile tuturor dispozitivelor conectate.

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

Instalația de detecție şi  stingere va realiza:

- detecţia incendiului;

- stingerea incendiului intr-o fază cat mai incipientă.

Instalația va fi compusă din două componente:

- sistem detecţie, alarmare şi comandă stingere;

- instalație de stingere cu gaze.

Instalația va folosi ca agent de stingere un gaz conform standardelor  internaționale în vigoare.

Centrala de semnalizare şi comandă trebuie să realizeze alarmarea utilizatorilor şi punerea în funcţiune (declanşarea) instalației de stingere cu temporizarea respectivă, numai după efectuarea acţionărilor prestabilite.

Se va asigura totodată:

- eliminarea posibilităţii de declanşare accidentală a instalației de stingere;

- efectuarea automată înainte de declanşare, a alarmării utilizatorilor şi a unor acţionări prestabilite cum sunt:

- întreruperea funcţionării instalaţiilor de ventilare-climatizare din incinta protejată;

- închiderea elementelor de protecţie a golurilor funcţionale (uşi, ferestre, trape,etc.)

- întreruperea funcţionării unor instalaţii care pot perturba stingerea, alertarea automată a serviciilor de urgenţă este obligatorie;

- temporizarea declanşării instalației de stingere corespunzător efectuării unor măsuri de protecţie (evacuare) a utilizatorilor (de regulă sub 60 sec.),

La uşile încăperilor de protejat trebuie de prevăzut dispozitive care deconectează pornirea automată a instalației de stingere la deschiderea lor.

Principalele proprietăţi specifice ale substanţei utilizate în instalația  de stingere, trebuie să asigure în principal:

a) eficienţa stingerii;

b) afectarea într-o cât mai mică măsură a obiectelor şi a materialelor din                                           spaţiul incendiat;

c) continuarea desfăşurării în siguranţă a activităţii oamenilor în spaţiul  protejat;

d) nedeteriorarea calitativă a substanţei de stingere în timpul stocării.

Instalația va fi completă. Va include toate componentele electrice si mecanice, toate echipamentele de detecţie si control, buteliile cu agentul de stingere, echipamentele de declanşare a instalației, pregătirea personalului si toate celelalte operaţiuni necesare pentru o instalație de stingere cu gaze ecologice complet funcțională.

Instalația va fi activată de o combinaţie de detectori, instalați conform reglementarilor în vigoare.

Cablarea detectorilor se va face în așa fel încât sa permită declanşarea instalației de către  detectori în cel  mai scut timp posibil de la declanșarea incendiului.

Instalația va putea fi acţionată manual prin dispozitive amplasate lângă căile de evacuare din fiecare zona protejata. Acționarea manuala trebuie sa efectueze aceleaşi operațiuni descrise mai sus, cu excepţia perioadei de întârziere si a funcției de anulare.

Posibilitatea conectării instalației la o sursa de curent de avarie care sa asigure continuitatea funcţionarii instalației în cazul întreruperii reţelei de alimentare cu energie electrică minim 48 de ore.

În încăperea postului cu personal de serviciu trebuie prevăzută :

- semnalizarea sonoră şi optică de defectare a instalației;

- dispariţia tensiunii la racordurile principale şi de rezervă de alimentare cu energie electrică (semnal sonor general) şi altele conform NCM E.03.05.-2004.

Din punct de vedere funcţional, echipamentele de detecţie si stingere ce vor fi propuse în Proiect, vor trebui sa satisfacă cel puţin următoarele cerințe:

- sa funcționeze în regim automat, manual sau semiautomat în funcţie de programare;

- sa fie proiectat si capabil sa funcţioneze fără întreruperi sau defecţiuni în condiţii de maximă eficienţa în regim continuu 24/24 ore si 365 zile/an calendaristic;

- sa fie o Instalație evolutivă asigurând astfel rentabilitatea investiției.

Agentul economic va propune cel mai puţin ofensiv gaz asupra factorului uman.

STANDARDE:

Proiectarea instalației de detectare si stingere se va face în conformitate cu normativele legale în vigoare în Republica Moldova privind  proiectarea, executarea si exploatarea instalaţiilor de detectare si stingere a incendiilor, astfel încât să fie acceptat, autorizat, şi primit în exploatare de către Agenţia Pentru Supraveghere Tehnică:

- NCM E.03.05-2004; E.03.03-2018;

- SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;

- SM EN 54 (standard pe părţi) Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu:

- SM SR EN 54-2+AC:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare. Hotărârea INSM nr. 475-ST din 27.12.2010;

- SM EN 54-3:2015 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmă la incendiu. Sonerii. Hotărârea INS nr. 20 din 13.02.2015;

- SM SR EN 54-4+AC:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică. Hotărârea INSM nr. 475-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 54-11:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manual. Hotărârea INSM nr. 476- ST din 27.12.2010;

- SM EN 54-13:2017 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 13: Evaluarea compatibilităţii şi conectarea componentelor sistemului. Hotărârea INS nr. 143 din 19.07.2017;

- SM SR EN 54-17:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit. Hotărârea INSM nr. 476-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 54-18:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire. Hotărârea INSM nr. 476-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 54-20:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie. Hotărârea INSM nr. 476- ST din 27.12.2010;

- NCM E.03.03:2018 148 SM SR EN 54-21:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipament de transmitere a alarmei şi a semnalului de defect. Hotărârea INSM nr. 476-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 54-23:2012 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare. Dispozitive de alarmare optică. Hotărârea INSM nr. 920-ST din 08.06.2012;

SM SR EN 54-25:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio. Hotărârea INSM nr. 476-ST din 27.12.2010;

- SM SR EN 12094-1:2010 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare. Hotărârea INSM nr. 480-ST din 27.12.2010;

- NORMATIV NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor.

Caietul de sarcini nu poate fi limitat numai la aceste cerinţe.

Recepţia serviciilor de proiectare se consideră încheiate doar atunci când documentaţia tehnică a întrunit toate verificările şi avizele necesare conform actelor normative mai sus indicate.

TERMEN DE REALIZARE.

Termenul limită de realizare a documentaţiei de proiect – 40 de zile calendaristice de la semnarea contractului.

Nota importantă:

După consultarea Caietului de sarcini şi înainte de prezentarea ofertei economice, ofertantul poate solicita vizualizarea la faţa locului a acestor spaţii, pentru a face identificarea în teren a lucrării de executat şi pentru a realiza o încadrare corespunzătoare din punct de vedere al proiectului tehnic şi al tehnologiei de lucru.  .

Pentru programarea vizitei persoana de contact este Vasile Leu, inginer protecţie aniincendiară al Direcţiei securitate a Agenţiei Servicii Publice, telefon: 079800307; 079516307; 022-50-46-38.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.