CAIET DE SARCINI

Nr.________ din „___” _____________

pentru achiziţia bunurilor materiale

1.  Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | PMI-2023 | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сat.B Generare M. punct 32, 33,34,35 - Achiziționarea pieselor de schimb și a materialelor de rezervă (conform comenzii pe anul 2023) | 42130000-9 | Vana din fontă D-250 cu acționare electrică Vana din fontă D-100 GOST 10042-75 Vana din fontă D-150 GOST 10042-75 Vana din fontă D-200 GOST 10042-75 Vana D-150 inox Supapă KMF du-50 Supapă KMF du-80 Supapă МИК Ø 100 Supapă МИК Ø 125 Supapă МИК Ø 150 Supapă МИК Ø 200 Supapă МИК Ø 50 | 100000 18000 15000 16000 45000 35000 27000 33000 44000 38000 50000 15000 |
| 2 |  |  | Membrane p/u supape МИК: Ø - 50 Membrane p/u supape МИК: Ø - 100 Membrane p/u supape МИК: Ø - 125 Membrane p/u supape МИК: Ø - 150 Membrane p/u supape МИК: Ø - 200 | 20000 45000 45000 57000 23000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  | 626 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2. Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

3. Termenul de realizare a achiziției: Echipamentul trebuie să fie livrat în termen de 3 luni de la semnarea contractului.

4. Cerințe față de modul de transportare: Armatura trebuie să fie transportată în siguranță pentru a fi exclusă posibilitatea de a se lovi unul de celălalt. În cazul livrării ambalate, cutiile, lăzile sau altă tară trebuie să fie bine fixate.

5. Parametrii de bază

5.1. Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare

ale Republicii Moldova.

5.2. Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2022.

6. Cerințe tehnice specifice pentru armatura de secționare:

| Nr d/o | Specificația tehnică / Armatura | Cantitatea, unități | Mediul fluidului | Diametrul nominal DN, mm | Presiunea nominală PN, kgf/cm2 | Temperatura nominală, °C | Tipul(seria) vanei/ventilului* | Acționare electrică / manuală | Tipul de racordare | Poziționarea conductelor de montare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vana din fontă D-250 сu acționare electrică | 1 | apă | 250 | 10 | 100 | 30ч906бр | acționare electrică | flanșă | verticală |
|  | Vana din fontă D-100 | 6 | apă/ abur | 100 | 10-16 | 100 | 30ч6бр | manuală | flanșă | orizontal/ vertical |
|  | Vana din fontă D-150 | 3 | apă/ abur | 150 | 10-16 | 100 | 30ч6бр | manuală | flanșă | orizontal/ vertical |
|  | Vana din fontă D-200 | 2 | apă | 200 | 16 | 100 | 30ч6бр | manuală | flanșă | orizontal/ vertical |
|  | Vana D-150 inox | 5 | soluții agresive | 150 | 16 | 100 | 30нж41нж | manuală | flanșă | orizontal/ vertical |
|  | Supapă KMF du-50 | 5 | apă/ abur | 50 | 10 | 130 | 15ч75п1 | manuală | flanșă | orizontal/ vertical |
|  | Supapă KMF du-80 | 2 | apă/ abur/ soluții agresive | 80 | 6,3 | 130 | 15ч76п2 | manuală | flanșă | orizontal/ vertical |
|  | Supapă МИК Ø 100 | 4 | apă/ soluții agresive | 100 | 6 | 400 | 22ч7п | manuală | flanșă | verticală |
|  | Supapă МИК Ø 125 | 3 | apă/ soluții agresive | 125 | 6 | 400 | 22ч7п | manuală | flanșă | verticală |
|  | Supapă МИК Ø 150 | 2 | apă/ soluții agresive | 150 | 6 | 400 | 22ч7п | manuală | flanșă | verticală |
|  | Supapă МИК Ø 200 | 3 | apă/ soluții agresive | 200 | 6 | 400 | 22ч7п | manuală | flanșă | verticală |
|  | Supapă МИК Ø 50 | 3 | apă/ soluții agresive | 50 | 6 | 400 | 22ч7п | manuală | flanșă | verticală |
|  | Membrane p/u supape МИК | 15 30 30 30 10 | apă/ soluții agresive | 50 100 125 150 200 | 6 | 400 | Grosimea pereților membranei, mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 9 9 9 12,5 |  |  |  |

6.1. Armatura trebuie să fie executată astfel încât deservirea tehnică și reparația curentă să poată

fie făcută fără demontarea corpului vanei de pe conductă.

6.2. Tensiunea de alimentare a acționării electrice a vanei cu acționare electrică  220 V sau 380 V.

6.3. Pentru vanele din fontă  resursa medie completă este 1700 cicluri. Termenul de exploatare – până la 10 ani.

6.4. Termenul de exploatare a corpului vanelor  – până la 10 ani.

6.5. Supapele trebuie să fie acoperite cu vopsea epoxidă, care va crește rezistența la coroziune.

6.6. Supapele KMF de tip 15ч75п1 va fi căptușită cu polietilenă, de tip 15ч76п2 va fi căptușită

cu fluoroplast.

6.7. Supapele МИК  din fontă să fie acoperite cu un strat extern  anticoroziv. Acoperirea anti-corozivă internă va fi din pulbere de polietilenă de înaltă presiune.

6.8. Membranele pentru supape МИК vor fi din material cauciuc și armate. Membranele sunt produse cu armare din unul sau mai multe straturi de material, ceea ce le mărește semnificativ durata de viață. Membranele sunt confecționate din amestecuri de cauciuc care sunt rezistenți la temperaturi scăzute, medii agresive.

7. Condiții generale de ofertare

7.1. Oferta va fi prezentată în limba de stat.

7.2. Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 6.

7.3. Termenul de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune.

7.4. În ofertă trebuie să fie indicată data când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

7.5. În ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare de armatură are experiență de producere a armaturii similare mai mult de 10 ani.

7.6. În ofertă trebuie să fie specificat producătorul armaturii (uzina producătoare, țara), tipul/marca armaturii.

7.7. În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunurile ofertate în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să returneze bunurile.

7.8.  În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele echipamentului, inclusiv defecte ascunse, ofertantul este obligat în termen de 14 zile calendaristice să înlăture neconformitățile, să schimbe elementele neconforme sau să schimbe bunurile în ansamblu din contul său.

8. Condiții contractuale:

8.1. Compania ofertantă la livrarea armaturii va prezenta:

8.1.1. pașapoartele armaturii de la uzina producătoare, în pașapoarte trebuie să fie aplicată ștampila umedă a uzinei producătoare;

8.1.2. certificatele de calitate/conformitate a armaturii;

8.1.3. certificatele de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune;

8.1.3. instrucțiunea de montare, exploatare, deservire și mentenanță.

8.2. Armatura trebuie să fie conservată și livrată la beneficiar în lăzi sigilate de producător. Conservarea trebuie să protejeze armatura minim 2 ani.