CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii:

Achiziția reagenților chimici necesari pentru stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei și aburului la utilajul energetic de presiune medie.

| Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot |  |  |  |  |
| 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine | kg | 6000 | CAS nr.100-37-8 CAS nr. 110-91-8 CAS nr. 108-91-8 CAS nr. 7173-62-8 | 1 000 000 |
|  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 1 000 000 |

- Calitatea, utilizarea, livrarea, ambalarea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

Lot – Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilaj energetic de presiune medie)

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră sau galben-deschisă |
| 2. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 0,96 – 1,10 |
| 3. | pH-ul reagentului concentrat nu mai puțin de sau pH-ul soluției de 1 %, nu mai puțin de | 13,0 11,0 |
| 4. | Solubilitatea în apă | Solubil |
| 5. | Conținutul sumar al aminelor cu rol de neutralizare* alcătuit din: dietilaminoetanol și / sau morfolina și ciclohexilamina , % | 35,0 – 40,0 |
| 6. | Conținutul aminelor peliculogene alcătuit din: (Z) N 9 - octadecenilpropan 1,3- diamină sau o altă amină peliculogenă cu formula chimică R-[NH-(CH2)3]n-NH2, unde R- catenă alifatică formată din min. C12 - C18, % | 2,5 – 5,0 |

* reagentul / inhibitorul va conține doar aminele, cu rol de neutralizare, care au fost specificate în pct. 5 din tabelul de mai sus.

Locul de dozare : în linia apei tratate chimic de până la degazor.

    - Inhibitorul de coroziune trebuie să asigure menținerea în apa de cazan a valorii pH-ului de 9,3, în același timp pH-ul în apa de alimentare trebuie să fie 8,5-9,5, iar alcalinitatea permanentă (după fenolftaleină)  trebuie să constituie nu mai puțin de jumătate din alcalinitatea totală, Aff  0,5 Atot.

    - Pentru cazanele energetice de presiune medie cu tambur și circulație naturală este preconizată suplinirea pierderilor apei de alimentare prin adaos de apă tratată chimic, produsă la instalația de tratare chimică a apei H-Na-cationit. În rezultat, apa tratată chimică posedă următoarele caracteristici: pH – 5,5-6,5; duritatea ≤ 10 µg-echiv/dm3. Apa tratată chimic constituie până la 15 % din volumul componentelor apei de alimentare a cazanelor de presiune medie, restul volumului fiind condensatul.

    - Ofertantul va garanta că stabilitatea aminelor, din componența reagentului chimic cu rolul de inhibitor, se menține la presiuni de până la 3,9 MPa (40 kgf/cm2) și temperaturi de până la 440 oC și inhibitorul de coroziune nu va duce la depășirea valorii normative a amoniacului în apa de alimentare, abur și condensat. Valoarea normativă a conținutului amoniacului în apa de alimentare a cazanului fiind nu mai mult de 1000 mg/l.

  - Cerințe de bază și documentele necesare spre prezentare la livrarea produsului

    - Prezentarea certificatului de calitate (autentic) emis de către producător sau de către laboratorul acreditat de încercări;

    - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate în care va fi indicat denumirea și conținutul procentual al aminelor și a substanțelor chimice active, ce au toxicitate și sunt prezente în  inhibitorul de coroziune;

    - Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în certificatul de calitate și fișa tehnică de securitate pentru fiecare produs separat, iar la livrare fiecare partidă trebuie să fie însoțită de certificatul de calitate (conformitate) emis și semnat de către producător, certificat de origine, fișa de securitate, confirmarea prezenței și conținutul procentual al substanței chimice active, periculoase, setul de soluții standard (etalon) necesari pentru realizarea controlului calității reagentului. Obligația furnizorului, conform Legii 277/2018, de a prezenta pentru produsele livrate:

      - Fișa tehnică de securitate va fi elaborată de producător în conformitate cu cerințele standardului SM GOST 30333-2008 sau a Regulamentului CE nr. 1907/2006, în cazul produsului european.

      - Prezentarea confirmării prezenței substanței chimice periculoase și conținutul procentual (analiza cantitativă) al acestora în reagenții chimici, prin încercările de laborator, și anume prin metoda spectroscopiei de Rezonanță Magnetică Nucleară cantitativă (qRMN) sau cromatografia lichidă de performanță înaltă cu detectare mas-spectroscopică (LC-MS)), cu prezentarea spectrelor respective de RMN sau LC-MS.

    - În cazul produselor / reagenților chimici neutilizați de beneficiar, dar analogi celor utilizați, va fi nevoie de a realiza testarea acestora la utilajul energetic cu o durată de min. 4 săptămâni.

      - În cazul modificării compoziției chimice inițiale a reagentului pe parcursul testării, procesul de testare se va prelungi până la obținerea compoziției chimice a  reagentului care asigură respectarea normelor specificate în punctul 3.4.

      - Ofertantul este obligat să își asume responsabilitatea de ajustare (modificare) a compoziției reagentului  chimic (inhibitorului de coroziune) pe perioada de testare, în concordanță cu necesitățile utilajului energetic la care are loc testarea, corespunzător cu rezultatele intermediare ale testării și conform solicitării beneficiarului, iar următoarea partidă de reagent va fi livrată cu noua compoziție chimică ajustată.

      - Inhibitorul de coroziune pe bază de amine poate fi dozat, conform schemei existente de dozare a Beneficiarului, în linia apei tratate chimic de până la degazor. Schema tehnică de principiu a utilajului energetic de presiune medie al Beneficiarului poate fi prezentată la  solicitarea ofertanților.

      - Testarea se va realiza în baza contractului de achiziționare a bunurilor, dar în cazul dacă această testare se va finaliza cu eșec (cu rezultate negative), atunci cheltuielile pentru reagenții chimici testați și cheltuielile pentru transportarea cantității rămase de reagenți, de pe urma stopării testărilor în cazul rezultatului negativ, vor fi din contul furnizorului / ofertantului. În cazul dacă această testare se va finaliza cu succes, atunci cheltuielile pentru regenții dați va fi din contul beneficiarului.

      - Testarea se va realiza în baza unui program de testare elaborat de către producător și coordonat cu „Termoelectrica S.A.”, sub supravegherea și cu suportul specialistului autorizat al companiei producătoare sau a specialistului chimist calificat, confirmat prin acte, delegat de către producător. La etapa de realizare a programului de testare, cât și la etapa de testare va fi necesară comunicarea permanentă cu specialistul în cauză ( a companiei producătoare de reagent), iar vizita acestuia va fi un avantaj pentru a face cunoștință cu utilajul energetic, schema procesului tehnologic, parametrii fizico-chimici urmăriți, etc., în scopul de a exclude careva neclarități și situații de incertitudine în perioada propriu-zisă de derulare a testărilor, cât și supravegherea, asigurarea suportului tehnic din partea specialistului companiei producătoare, pe întreaga perioadă de efectuare a testărilor.

      - Programul de testare va include etapele de testare, locul dozării, concentrația de dozare, indicatorii / parametrii chimici ce trebuie controlați, periodicitatea determinării acestor indicatori / parametri, metodele analitice a studiilor de laborator aplicate, responsabilitățile părților, criteriile care demonstrează succesul testărilor, rezultatele propuse de a fi obținute, descrierea procesului tehnologic de testare, caracteristicile tehnice a reagentului, cerințele de securitate, etc. Finalizarea testării reagentului chimic la utilajele energetice ale Beneficiarului se va încheia cu Raportul de testare, elaborat de către producătorul reagentului respectiv și coordonat cu „Termoelectrica S.A.”.

      - Dacă produsul propus (inhibitorul de coroziune) a fost anterior testat la utilajul energetic, iar Raportul de testare conținea recomandări privind modificarea compoziției produsului, ofertantul /furnizorul, până la etapa de livrare a partidei pentru testare, va trebui să asigure executarea acestor recomandări. Efectul modificării compoziției produsului va fi confirmat obligatoriu prin testarea suplimentară a reagentului la utilajul energetic.

      - Ofertantul va asigura procesul de testare cu cantitatea necesară de reagenți pe perioada testării, în cazul dacă rezultatele testării vor fi negative (se vor abate de la normele de calitate stabilite în programul de testare și în pct. 3.4), testarea va fi stopată.

      - Cantitatea necesară de reagenții chimici pentru testare acestora la utilajele energetice va constitui cantitatea echivalentă unui consum de 4 săptămâni și va fi aproximativ de 600 kg.

Cantitatea acestora poate varia în dependență de sarcina și de consumul specific al reagenților chimici testați.

    - Cantitatea livrată a reagenților va fi doar cea solicitată de întreprindere, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată.  Livrarea va fi realizata în trei tranșe, prima tranșă fiind cea pentru testare (600 kg).

    - Furnizorul va asigura suportul tehnic și va purta responsabilitate pentru calitatea reagenților chimici livrați pe întreaga perioadă de utilizare a reagenților chimici (inhibitorilor de coroziune).

    - Ofertantul este obligat să ofere soluții standard de amine peliculogene cu o concentrație exactă confirmată prin documente confirmative  (V = 100 ml; puritatea 99 %), împreună cu partidă pentru testare. Acestea sunt necesare pentru construirea graficelor de calibrare ce servesc la determinarea concentrației acestora în apă.

    - Ofertantul este obligat să prezinte metodologia de determinare a aminelor peliculogene în apa prelucrată cu acestea sau să-și confirme acordul în scris privind utilizarea metodei aplicate la întreprindere. Aceasta poate fi expediată la solicitarea în scris a Ofertantului.

    - Furnizorul / producătorul va prelua de la beneficiar toate ambalajele folosite, rezultate de la propriile produse, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu art. 15 al Hotărârii Guvernului nr. 561 din 31.07.2020.

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

    - Lotul - Inhibitori ai procesului  de coroziune  și  de formare a depunerilor calcaroase, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în vas din plastic cu volumul de ~25-60 litri. Ambalajul returnabil va fi reîntors producătorului / furnizorului.

Termenul de livrare: aprilie 2025.

  - Domeniul de aplicare, utilizare

    - Lot – Inhibitorul procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune medie) se folosește la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei și aburului cazanelor energetice de presiune medie, în conformitate cu cerințele Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 „Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”, și anume:

| Calitatea medie a aburului suprasaturat |  |
| --- | --- |
| Conținutul de sodiu, µg/dm3,, nu mai mult de | 100 |
| Valoarea рН-ului, nu mai mic de | 7,5 |
| Conductibilitatea electrică specifică, µS/cm, nu mai mare | 1,5 |
| Calitatea apei de alimentare a cazanului |  |
| Duritatea totală, µg - echiv/dm3,, nu mai mult de | 10 |
| Valoarea рН-ului | 8,5–9,5 |
| Conținutul de fier, µg/dm3 | ≤ 100 |
| Conținutul de oxigen, µg/dm3 | ≤ 20 |
| Conținutul de amoniac, µg/dm3 | ≤ 1000 |
| Calitatea apei de cazan |  |
| Valoarea рН-ului (tronsonul curat), nu mai mic de | 9,3 |
| Valoarea рН-ului (tronsonul cu săruri), nu mai mare de | 11,8 |
| Excesul de fosfați (РО43-) (tronsonul curat), mg/dm3 | 2-6 |
| Excesul de fosfați (РО43-) (tronsonul cu săruri), mg/dm3 nu mai mult de | 30 |
| Alcalinitatea după fenolftaleină trebuie să constituie nu mai puțin de jumătatea din alcalinitatea după metiloranj, Aff  0,5 Atot |  |

    - Acesta se mai utilizează pentru protejarea utilajului energetic împotriva coroziunii metalului.

  - Locul livrării reagenților chimici

    - Recepționarea reagenților chimici se va face la depozitul de reagenți din str. Vadul lui Vodă, 5.

  - Condiţii de primire-predare a bunurilor:

3.6.1 Inhibitorul va fi supus controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procesul verbal al controlului calității. Dacă calitatea bunului nu se confirmă, atunci acesta se returnează Furnizorului. Cheltuielile pentru returnarea produsului vor fi din contul Furnizorului.

3.6.2 Dacă inhibitorul a trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

    - Reagenții trebuie să fie produși în anul 2025 și cu termenul de valabilitate de min. 2 ani.

3.7 Mostre

Ofertantul, a cărui ofertă va fi supusă testării, este obligat să asigure livrarea mostrelor de amine neutralizante / cu rol de neutralizare, înainte de începerea testării reagentului, concomitent cu partida care va fi pentru testare, și anume:

- MOR, morfolină – 10 kg (CAS: 110-91-8);

- CHA, ciclohexilamină - 10 kg (CAS: 108-91-8);

- DEAE, dietilaminoetanol - 10 kg (CAS: 100-37-8);

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate .

4.1. Lotul - Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilaj energetic de presiune medie) calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Prezentarea documentului autentic, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate. Acesta va fi emis și semnat de către producătorul oficial al reagentului chimic sau de către laboratorul acreditat de încercări.

  - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate înregistrată în țara de origine (de producere), cu indicarea compoziției chimice a reagentului și conținutului procentual al componentelor acestora. În cazul modificării specificației tehnice, se va prezenta fișa tehnică de securitate actualizată. Fișa tehnică de securitate va fi elaborată în conformitate cu cerințele Regulamentului CE nr. 1907/2006 sau standardului GOST 30333-2008.

  - Prezentarea acordului scris a producătorului oficial a reagentului (inhibitorului de coroziune):

- de a participa fizic sau on-line la testarea reagentului (inhibitorului de coroziune) la utilajul energetic al întreprinderii.

de a modifica compoziția chimică a reagentului (aminelor), în dependența de rezultatele obținute în timpul testării, necesitățile întreprinderii de respectare a valorilor normative stipulate în ''Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice", aprobate în urma Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022.

  - Prezentarea declarației privind locul de dozare a produsului ofertat, emise de către producătorul oficial de reagent.

  - Autorizația pentru producerea reagenților dați, sau alt document confirmativ, eliberată producătorului oficial de reagenți chimici (inhibitori de coroziune).

  - Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3 ani (2022, 2023, 2024), și anume experiența utilizării inhibitorului de coroziune propus, după denumire, la utilajele energetice de presiune medie sau înaltă la Centrale Electrice cu Termoficare. Aceasta va conține denumirea produsului livrat, informații despre Centralele Electrice cu Termoficare (denumirea, localitate, productivitatea) și anul realizării livrărilor.

  - Documentul care atestă capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice, care reprezintă obiectul Caietului de Sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova. În cazul produsului european se vor indica documentele legale, în care se prevăd cerințele privind comercializarea și exportul produselor chimice.

  - Prezentarea de către operatorii economici nerezidenți a informației privind denumirea și cantitatea ambalajelor folosite, rezultate de la propriile produse, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020.

  - Certificatele producătorului pentru sistemele de management ISO 9001, ISO 14001.

  - Specificația de preț. Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, mostre, teste, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).

  - Specificația tehnică.