Caiet de sarcini

pentru deservirea tehnică a climatizatoarelor de tip ,,split-sistem” și a climatizatoarelor  de tip ,,canal-sistem„ pe blocuri

IP USMF ,,Nicolae Testemițanu’’ 2022

| Nr. d/o | Lot 1: Deservirea tehnică a climatizatoarelor de tip ,,split-sistem” și a climatizatoarelor de tip ,,canal-sistem” pe blocuri IP USMF ,,Nicolae Testemițanu’’ 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Deservirea tehnică a climatizatoarelor de tip ,,split-sistem” |  |  |  |
|  | Adresa | Tip | Cantitatea, buc. |  |
|  | - bd. Ștefan cel Mare, 165 ; - str. 31 August, 137A; - str. Malina Mică; | Nordstar | 33 |  |
|  |  | Lessar | 20 |  |
|  |  | Gree | 15 |  |
|  |  | Ballu | 14 |  |
|  |  | Midea | 77 |  |
|  |  | Inventor | 11 |  |
|  |  | MDV | 15 |  |
|  |  | Fujitsu | 25 |  |
|  | Total |  | 210 |  |
|  | 1.2 Deservirea tehnică a climatizatoarelor de tip canale-sistem pe blocuri IP USMF ,,Nicolae Testemițanu’’ |  |  |  |
|  | Adresa | Tip | Cantitatea, buc. |  |
| 1 | Blocul central, bd. Ștefan cel Mare 165 | General, AOG36RCD3L | 2 |  |
|  |  | Carrier, 48SMH060 | 4 |  |
|  |  | MDV, MOU148HNiL | 1 |  |
|  |  | General, AOY30 / Inventor 24 | 2 |  |
|  |  | Fujitsu, AOY36RCG3L | 2 |  |
|  |  | McQuay, RAV 402 AT | 1 |  |
|  |  | Mitsubishi ,,RoofTop’’ | 1 |  |
|  |  | General ARG 25 | 2 |  |
|  |  | Midea MOU 36 HR | 2 |  |
| 2 | Blocul didactic Nr.3, bd.Ștefan cel Mare 194 | Carrier | 1 |  |
|  |  | Carrier | 1 |  |
| 3 | Blocul didactic Nr.4, bd.Ștefan cel Mare 194A | Ventilator, K200 M | 1 |  |
| 4 | Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga’’, str. N.Testemițanu 29 | Sistema de climatizare și ventilare cu canale FGO-601EI/3JA-N2, panou de automatizare ARGON 2 | 4 |  |
|  |  | Sistema de climatizare și ventilare cu canale REMAK AERO Master FP 2.7, ventilator KKM 315 | 3 |  |
| 5 | CUSIM, str. 31 august 137A | Sistem de ventilare REMAK AERO Master FP 2.7 | 6 |  |
|  |  | Ventilator LKK 250 | 1 |  |
|  |  | Ventilator DTK 315 | 6 |  |
|  |  | Ventilator VKA 125 | 1 |  |
|  |  | Ventilator RP 60 - 30 | 2 |  |
|  |  | Ventilator Axial OCA 510 * 4,5 | 1 |  |
|  |  | Ventilator Vents 100MT | 3 |  |
|  |  | Ventilator Vents 125MT | 2 |  |
|  |  | Ventilator Vents 150MT | 1 |  |
|  |  | Calorifer WKK 250 | 1 |  |
|  |  | Filtru EU 250 | 1 |  |
|  |  | Filtru 70 * 40 | 6 |  |
| 6 | Centrul de Reabilitare și Sport, str. 31 august 137A | Ventilator K 315 L | 7 |  |
|  |  | Ventilator KD 400 L | 1 |  |
|  |  | Ventilator K 160 L | 1 |  |
|  |  | Ventilator K 200 | 2 |  |
|  |  | Ventilator RS 80-50L |  |  |
|  |  | Ventilator KT 60 – 35 – 4LSWO | 1 |  |
|  |  | Ventilator RS100 – 50 L | 1 |  |
|  |  | Ventilator KT 70 – 40 – 6L SWO | 1 |  |
|  |  | Calorifer ( apă ) VBR 100 - 50 | 1 |  |
|  |  | Filtru 400 * 400 | 1 |  |
|  |  | Filtru 600 * 350 | 1 |  |
|  |  | Filtru 500 * 350 | 2 |  |
|  |  | Calorifer ( apă ) VBR 70 – 40 - 3 | 1 |  |
|  |  | Calorifer ( apă ) VBR 400 | 2 |  |
|  |  | Panou de automatizare Arcon 2 | 4 |  |
| 7 | Complex Sportiv Universitar, str. N.Testemițanu 24/5 | Ventilator Soler Palau 60 * 30 | 2 |  |
|  |  | Ventilator Soler Palau 60 * 35 | 1 |  |
|  |  | Ventilator Soler Palau 70 * 40 | 1 |  |
|  |  | Ventilator Soler Palau 50 * 30 | 1 |  |
|  |  | Ventilator Soler Palau 100 * 50 | 1 |  |
|  |  | Calorifer de apă 60 * 30 | 2 |  |
|  |  | Calorifer de apă 60 * 35 | 1 |  |
|  |  | Calorifer de apă 70 * 40 | 1 |  |
|  |  | Calorifer de apă 50 * 30 | 1 |  |
|  |  | Calorifer de apă 100 * 50 | 1 |  |
|  |  | Filtru 60 * 30 | 2 |  |
|  |  | Filtru 60 * 35 | 1 |  |
|  |  | Filtru 70 * 40 | 1 |  |
|  |  | Filtru 100 * 50 | 1 |  |
| 8 | Departament Pediatrie IMSP ,,Centrul mamei și Copilului’’, str.Burebista 93 | Climatizator cu canale Midea | 4 |  |
|  |  | Ventilator LKK 315 | 6 |  |
|  |  | Filtru 800 * 250 | 1 |  |
| 9 | Clinica stomatologică Nr.2, str. M.Viteazu 1A | Sistem de ventilare, Remak Aero Master 2.7 | 4 |  |
|  |  | Sistem de climatizare și ventilare, MDV | 1 |  |
|  |  | Sistem de climatizare și ventilare, Carier | 1 |  |
|  |  | Sistem de climatizare și ventilare, Remak Aero Master 2,7 | 2 |  |
|  | Total |  | 120 |  |
|  | Total lot |  | 330 |  |

NOTĂ: Deservirea climatizatoarelor se va efectua în termen de 2 zile, de la solicitarea părții contractante pentru fiecare climatizator separat la adresa indicată,  pe parcursul anului 2022.

Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi efectuate în timpul

deservirii tehnice tip ,,split-sistem” și a climatizatoarelor  de tip ,,canal-sistem„

- Examinarea externă a climatizatorului:

a)   examinarea la deteriorarea mecanică a corpului şi a componentelor;

b)   examinarea purităţii şi integrităţii filtrelor;

c)   examinarea purităţii spaţiului intercostal a schimbatoarelor de caldură, a vaporizatorului şi a condensatorului precum şi a ţevii de drenaj;

- Verificarea climatizatorului in toate regimurile de lucru;

- Testarea obloanelor de ieşire acţionată şi lucrul jaluzelelor;

- Verificarea stării de lucru corectă a modului de afişare a sistemului;

- Demontarea parţială / asamblarea a parţilor componente a sistemului;

- Curăţarea schimbatorului de căldura a blocului interior;

- Curăţarea schimbatorului de căldura a blocului exterior (cu folosirea  agregatului cu jet de apa/aer sub presiune.);

a)    Curatarea grilei pentru aerul indecent si a filtrelor de aer;

b)   Curatarea corpurilor blocurilor interioare si exterioare;

- Controlul  diferenţei de  temperatură de încercare la admisie/evacuare la schimbătorul de căldură intern şi la presiune joase şi ridicată  a circuitului de refrigerare;

- Verificarea integrității sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri;

- Verificarea funcţionarii sistemului de drenaj;

- Verificarea conexiunilor la motoarele  electrice și a paletelor ventilatoarelor;

- Verificarea integrităţii izolaţiei şi staria conexiunilor electrice, precum şi a componentelor electrice (releu, aparataj de reglare, clemelor de legatura);

- Verificarea tensiunii electrice şi diagnostica termofizică;

- Verificarea de operare a curenţilor de lucru a compresorului;

- Verificarea elementelor de fixare mecanice, rulmenților şi lubrifieria lor ;

- Analiza măsurărilor efectuate , întocmiria actului de verificare cu toate  măsurările întroduse;

- Instructarea persoanelor care  exploatează  climatizatoarele cu privire la utilizarea corectă;

- La detectarea unor defecţiuni tehnice de întocmit un act de estimare a lucrărilor de reparaţie.

- Verificarea şi schimbarea acumulatoarelor la panourile de comandă (dacă este cazul);

- Examinarea externă a sistemelor  de ventilare la deteriorarea mecanică a corpurilor;

- Testarea armaturii de distribuție a agentului termic la caloriferile de ventilare și deservirea tehnică;

- Testarea panoului de comandă a sistemului de ventilare;

- Testarea și  rezilierea clapetelor,vanelor cu  magnit electric  la  deschidere  automată;

- Curățirea canalelor de ventilare și al filtrelor exsterioare și  interioare;

- Verificarea sistemului de ventilare a regimului de funcționare optimal;

Notă: În cazul de neîndeplinire a unor măsuri prevăzute în caietul de sarcini, serviciile vor fi achitate parțial.

Cerințe suplimentare.

1. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.

2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor? Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.

3. Dacă, după efectuarea cerințelor din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizatoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi nu mai mare decît prețul deservirii tehnice a unui climatizor.

4. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor.

5. Lucrările de reparație și alimentare cu freon, se vor efectua după necesitate și vor fi achitate adăugător.

6. În prețul Ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturnului, a alpiniștilor, și a serviciilor de transport.