| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1739369935736 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1739369935736 din |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cerințe tehnice: |  |  |  |  |  |  |
| Corpuri de iluminat |  |  |  | - puterea 1100 W -20 buc.; - fluxul luminous nominal ≥ 195000 lm ; - puterea 895 W -15 buc.; - fluxul luminous nominal ≥ 145000 lm ; - tensiunea de alimentare 220-240VAC; - valorile curbei de distribuție asimetrică a luminii corpului de iluminat să respecte diagramele fotometrice anexate; - culoarea temperaturii 5000 K; - gradul de protecție IP67; - termenul de lucru mai mare de 50000h; - factorul de corecție la sarcina totală > 0,9; - indecele CRI >70; - Caracteristicele sursă de alimentare, driver LED: - programabil cu o durată de viață mai mare de 100000h; - cu protecție termică integrată: - cu protecție împotriva supratensiunilor; - cu protecție împotriva suprasarcinilor; - cu protecție împotriva scurtcircuitelor; - IP67. - protejarea împotriva supratensiunilor (SPD) la tensiunea Vdc a fiecarui canal LED. - gradul de protecție oferit de carcasele electrice împotriva impacturilor mecanice externe IK10; - riscul fotobiologic în condiții de expunere RG0; - testul cu pulverizare cu sare pentru testarea rezistenței la coroziune a materialelor cu un timp minim de expunere 3000 h; - corp din aluminiu dintr-o singură bucată, turnat sub presiune cu conținut scăzut de cupru și rezistență ridicată la agenții atmosferici; - acoperire cu pulberi de poliester de culoare argintie rezistente la razele UV; - sistemul de alimentare extern pe corpul de iluminat cu cutie de alimentare din aluminiu turnat sub presiune; - folii anticondens fabricate din teflon; - garnituri din silicon anti-îmbătrânire, detașabile; - ecran de protecție din sticlă termic securizată foarte transparentă, cu grosimea de 4 mm, cu acoperire totală a compartimentului optic, într-un singur element, fără ramă de fixare perimetrală; - fixarea sticlei la corpul proiectorului cu ajutorul dopurilor de sticlă și a șuruburilor din oțel inoxidabil. - vizieră din aluminiu vopsită în pudră de poliester argintie; - accesul la panoul electric extern (deschiderea) într-un singur pas acționînd asupra șuruburilor din oțel inoxidabil; - prevenirea pierderii accidentale a ecranului de protecție din sticlă în timpul asamblării și întreținerii, proiectorul este echipat cu cordoane de asigurare; - instalarea cu ușurință pe structuri metalice sau traverse; - caracteristicile grupului optic: - sistem de disipare termică prin intermediul unor aripioare de răcire transversale amplasate pe capacul superior; - compusă din reflectoare din tehnopolimer - ușor de schimbat. - protecție împotriva supratensiunilor pînă la10 kV/20kA pe baza dispozitivului de protecție împotriva supratensiunilor (SPD); bara de fixare a corpului proiectorului în diapazonul (510-560)mm; echiparea cu un raportor lateral din aluminiu și referință relativă pe suport care permite regalarea unghiulară a proiectorului de la -50 la +200 , pe aceeași scară de raportor să existe o referință suplimentară care permite reglarea proiectorului echipat cu visor ce protejează iluminarea amonte de nivelul superior al pilonului de iluminare. - prezența în set a kiturilor de conexiune (tata-mama) la rețeaua electrică; - achiziționarea elementelor de fixare a proiectoarelor pe structura metallică a pilonului. Cantitatea elementelor de fixare: - bulon zincat cu cap hexagonal M18-80mm,8.8 tăria – 40 buc.; - șaibă 55x20x4 mm – 80 buc; - grover M18 18 mm – 40 buc.; - piuliță M18 clasa de tărie 8.8 – 40 buc. |  |  |
| Cerinţe şi condiţii speciale: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asistență Tehnică - Să se acorde gratuit asistenţă tehnică pentru realizarea tuturor condiţiilor de instalare de către Beneficiar, - Să se asigure service şi piese de schimb pentru toată durata de viaţă a utilajului |  |  |
| Cerințe pentru calificare: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Producătorul proiectoarelor trebuie să aibă: - o experiență pe piață minimă de 30 ani. -minimum 5 proiecte de instalare a proiectoarelor în infrastructura aeroportuară. - Proiectorele trebuie să fie certificate de către un laborator fotometric acreditat conform standartelor europene (EN) și să corespundă sistemului de calitate pentru produsele electrice și electronice ENEC. |  |  |
| Obligaţiunile de garanţie și livrare: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Garanția proiectoarelor 60 luni; - Termenul de livrare 6 săptămîni din momentul semnării contractului |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________