CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Tabel 1

| Nr. Lot | Cod CPV | Cod PMI 2024 | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | U.M. | Canti-tate | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50532300-6 | 2024223065 | Reparația curentă a garniturilor de hidrogen ale generatorului electric ТВФ-120-2УЗ Nr.1 | buc. | 2 | Conform Formularului de deviz | 200.000,00 |
|  |  | 2024223080 | Reparația curentă a garniturilor de hidrogen ale generatorului electric ТВФ-120-2УЗ Nr.3 | buc. | 2 | Conform Formularului de deviz | 200.000,00 |
| Valoarea totală a lucrărilor |  |  |  |  |  |  | 400.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

- Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine Generare nr.1).

  - Lucrările de reparație curentă a garniturilor de hidrogen ale generatorului electric al turbinei ПТ 80/100-130/13-1M Nr.1 trebuie să fie executate din data semnării contractului - până la până la 15.09.2024.

  - În prezent garniturile de hidrogen ale generatorului electric al turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 funcționează fără observații. În timpul funcționării turbogeneratoarelor nr. 3 pe perioada sezonului de încălzire 2024 ÷ 2025 pot apărea observații și deranjamente la funcționarea etanșărilor de hidrogen. În prezentul caiet de sarcini sunt indicate toate volumele de lucrări care pot fi necesare de executat la apariția observațiilor și deranjamentelor la funcționarea etanșărilor de hidrogen.

  - La apariția observațiilor și deranjamentelor în funcționarea garniturilor de hidrogen ale generatorului electric al turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3, „TERMOELECTRICA” SA va informa / solicita Contractorul despre necesitatea de executare a lucrărilor, iar Contractorul în decurs de 24 de ore trebuie să se mobilizeze și după 24 de ore trebuie să inițieze lucrurile de lichidare a observațiilor și deranjamentelor.

  - Lucrările  de reparație curentă a garniturilor de hidrogen ale generatorului electric al turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 trebuie să fie executate la solicitarea Beneficiarului, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.)

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 2.

- Tabel 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | СО 34.04.181.2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NSR 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  |  | - Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора |
|  | СТО 70238424.27.040.020 2009 | - Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт |
|  | СТО 70238424.29.160.20.005-2009 | - Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт. |
|  | СТО 70238424.29.160.20.009-2009 | - ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ Общие технические условия на капитальный ремонт Нормы и требования. |
|  | РД 153-34.0-45.512-97 | - Типовая инструкция по эксплуатации газомасляной системы водородного охлаждения генераторов |
|  | ОСТ 34-38-454-79 | Уплотнения торцовые роторов турбогенераторов с водородным охлаждением |

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - La toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare care vor fi contrasemnate de ambele părți.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.

  - La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Piesele necesare pentru reparația etanșărilor de hidrogen (garnituri de etanșare, cordoane de etanșare, plăci din cauciuc etc.) vor fi asigurate de către Executantul lucrărilor.

  - Garniturile de etanșare din cauciuc vor fi schimbate după necesitate fiind asigurate de către Executant.

  - Executantul va executa lucrările cu toate materialele consumabile proprii.

  - Executantul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea ”TERMOELECTRICA” S.A., acestea nu vor fi incluse în devizul de cheltuieli.

  - La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat staționare, la necesitatea utilizării mecanismelor de ridicat mobile acestea vor fi asigurate de Executant.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor vor fi achiziționate și livrate la locul de executare a lucrărilor din contul Executantului fără achitare în avans.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat, cât și lista materialelor necesare pentru executarea lucrărilor de reparație a etanșărilor de hidrogen a turbogeneratorului ТВФ-120-2УЗ este prezentat în pct. 11 al prezentului caiet de sarcini.

  - Lucrările trebuie executate în conformitate cu procesul tehnologic pentru reparația lagărelor și garniturilor de etanșare a arborelui generatorului (Anexa 1) și desenele de ansamblu (Anexa 2, Anexa 3).

  - Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Contractant. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli bazate pe calculații. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 52).

  - Condiții de executare a lucrărilor  sunt  normale.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua după funcționarea turbogeneratorului la sarcină nominală minim 48 ore.

  - Executantul trebuie să asiste la conectarea turbogeneratorului, executând lucrările de reglare / ajustare corespunzătoare a echipamentului reparat.

  - După 48 ore de funcționare la sarcină nominală, în termen de 5 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului raportul tehnic și procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Raportul tehnic trebuie să conțină:

    - Lista personalului care a fost implicat în lucrări cu anexarea documentelor care atestă dreptul de a executa așa tip de lucrări;

    - Actele tehnice de defectare/constatare/demontare/primire din reparație etc.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Calculațiile și anexele cu desfășurarea cheltuielilor (de facto);

    - Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor;

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele din cont propriu.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie de înregistrare/Extras/ Lista fondatorilor;

  - Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul disponibil pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

  - Declarație privind experiență similară (minim 5 ani de experiență în domeniul executării lucrărilor similare);

  - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate;

  - Devizele de cheltuieli efectuate în baza calculațiilor.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 12 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

| Volumul lucrărilor de reparație a garniturilor de hidrogen ale generatorului electric al turbinei ПТ 80/100-130/13 (Se vor prezenta calculații separate – o calculație pentru generatorul Nr.1 și o calculație pentru generatorul Nr.3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argumentarea: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК, Москва, ЦКБ «Энергоремонт» ЧАСТЬ 5. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, Москва, ЦКБ «Энергоремонт» |  |  |  |  |  |
|  |  | Lista cu cantitățile de lucrări (pentru un turboagregat) | Tabel 3 |  |  |
| Nr. | Poziția din catalog | Denumirea lucrării | U.M. | Cantit. | Norma de timp, ore/UM |
|  |  | Lucrări de pregătire |  |  |  |
| 1 | 0109210101 часть 2 | Вскрытие подшипников, выкатывание и установка вкладышей (опорные подшипники №5 и №6) | комплект | 1 | 11,9 |
| 2 | 0102010107 часть 5 | Снятие и установка верхних половин торцевых щитов, диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора | комплект | 2 | 39,4 |
|  |  | Reparația etanșărilor de hidrogen |  |  |  |
| 3 | 0109090101 часть 2 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров | уплотнение | 2 | 136,3 |
| 4 | 0109090201 часть 2 | Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением поверхностей разъемов шабровкой и расточки корпуса слесарной обработкой, глубина обработки до 0,1 мм | уплотнение | 2 | 30,6 |
| 5 | 0109120201 часть 2 | Ремонт вкладыша торцевого уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки (до 10% поверхности) наплавкой и шабровкой | уплотнение | 2 | 58 |
| 6 | 0109090401 часть 2 | Изготовление уплотняющих прокладок корпуса уплотнения | уплотнение | 2 | 8,2 |
|  |  | Reparația captatoarelor de ulei |  |  |  |
| 7 | 0109100101 часть 2 | Разборка и сборка маслоуловителя с подгонкой радиальных зазоров | масло-уловитель | 2 | 12,2 |
| 8 | 0109100201 часть 2 | Ремонт маслоуловителя со слесарной обработкой уплотнительных колец | масло-уловитель | 2 | 8,5 |
|  |  | Reparația crestei axiale a rotorului generatorului |  |  |  |
| 9 | 0109110301 часть 2 | Ремонт упорного гребня ротора с проточкой и шлифовкой с установкой приспособления на разъеме щита при глубине рисок свыше 0,1 до 0,2 мм | гребень | 2 | 56,4 |
| 10 | 0103340106 часть 5 | Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора | комплект | 2 | 23,3 |
|  |  | Reparația ansamblurilor conexe etanșărilor a hidrogen |  |  |  |
| 11 | 0109130701 часть 2 | Обработка вкладыша для установки центрирующих сухарей | уплотнение | 2 | 10 |
| 12 | 0109130801 часть 2 | Обработка вкладыша для установки заполнителей уплотняющих канавок | уплотнение | 2 | 16,4 |
| 13 | 0109130901 часть 2 | Изготовление центрирующих сухарей для вкладыша | уплотнение | 2 | 8,2 |
| 14 | 0109131001 часть 2 | Изготовление заполнителя уплотняющих канавок | уплотнение | 2 | 16,4 |
| 15 | 0109131101 часть 2 | Подгонка и установка на вкладыш заполнителей и центрирующих сухарей | уплотнение | 2 | 16,4 |
| 16 | 0109130501 часть 2 | Ремонт шпоночного узла вкладыша | узел | 2 | 8,2 |
| 17 | 0109130601 часть 2 | Ремонт крепления проводки термоконтроля на вкладыше торцевого уплотнения | уплотнение | 2 | 8,2 |
|  |  | Reglarea etanșărilor de hidrogen |  |  |  |
| 18 | 0109130101 часть 2 | Предпусковая наладка уплотнений | комплект | 1 | 32,5 |
|  |  | Materiale Executantul |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie, (de la cheltuieli directe) Beneficiu de deviz – max 2,0% |  |  |  |

- Lista materialelor Executantului

- necesare pentru executarea lucrărilor de reparație a etanșărilor de hidrogen (pentru generatorul Nr.1)

- Tabel 4.1

| Nr. | Material | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acetonă | l | 12 |
|  | Adeziv de ermetizare Tmax=450oC | buc | 2 |
|  | Hârtie de șlefuit | m2 | 10 |
|  | Șervețele de șters | buc | 100 |
|  | Oxigen | m3 | 20 |
|  | Propan | l | 40 |
|  | Electrozi de sudat | kg | 2 |
|  | Disc de diamant | buc | 4 |
|  | Alamă | kg | 2 |
|  | Pigment | kg | 0,5 |
|  | Placă din cauciuc dielectric pentru generatoare | kg | 10 |
|  | Etanșare din cauciuc vacuumat (Уплотнитель из вакуумной резины) lungimea 2500 mm, poziția 22 din Desen Tehnic 5БС.372.224-03 СБ | buc | 2 |
|  | Cordon de etanșare (Шнур уплотняющий), poziția 24 din Desen Tehnic 5БС.372.224-03 СБ | buc | 4 |
|  | Garnitură de izolare (Прокладка), poziția 32 din Desen Tehnic 5БС.372.224-03 СБ | buc | 2 |
|  | Garnitură (Прокладка), poziția 44 din Desen Tehnic 5БС.372.224-03 СБ | buc | 2 |
|  | Cordon de etanșare (Шнур шприцованный 10 5р-129; ТУ38.105.1165-90) lungimea l=340 mm, poziția 93 din Desen Tehnic 5БС.372.224-03 СБ | buc | 2 |
|  | Cordon de etanșare (Шнур шприцованный 10 5р-129; ТУ38.105.1165-90) lungimea l=2200 mm, poziția 94 din Desen Tehnic 5БС.372.224-03 СБ | buc | 2 |
|  | Cheltuieli de transport – max 5,0% Cheltuieli de depozitare – max 1,5% |  |  |

- Lista materialelor Executantului

- necesare pentru executarea lucrărilor de reparație a etanșărilor de hidrogen (pentru generatorul Nr.3)

- Tabel 4.2

| Nr. | Material | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acetonă | l | 12 |
|  | Adeziv de ermetizare Tmax=450oC | buc | 2 |
|  | Hârtie de șlefuit | m2 | 10 |
|  | Șervețele de șters | buc | 100 |
|  | Oxigen | m3 | 20 |
|  | Propan | l | 40 |
|  | Electrozi de sudat | kg | 2 |
|  | Disc de diamant | buc | 4 |
|  | Alamă | kg | 2 |
|  | Pigment | kg | 0,5 |
|  | Placă din cauciuc dielectric pentru generatoare | kg | 10 |
|  | Garnitură (Шайба изолирующая), poziția 4 din Desen Tehnic 5БС.372.528 | buc | 2 |
|  | Garnitură (Шайба изолирующая), poziția 7 din Desen Tehnic 5БС.372.528 | buc | 2 |
|  | Etanșare din cauciuc vacuumat (Уплотнитель из вакуумной резины) lungimea 2500 mm, poziția 20 din Desen Tehnic 5БС.372.528 | buc | 2 |
|  | Cordon de etanșare (Шнур уплотняющий), poziția 25 din Desen Tehnic 5БС.372.528 | buc | 4 |
|  | Cordon de etanșare (Шнур уплотняющий), poziția 27 din Desen Tehnic 5БС.372.528 | buc | 2 |
|  | Cordon de etanșare (Шнур резиновый 14р-2) lungimea l=340 mm, poziția 50 din Desen Tehnic 5БС.372.528 | buc | 2 |
|  | Cheltuieli de transport – max 5,0% Cheltuieli de depozitare – max 1,5% |  |  |

- Anexele prezentului caiet de sarcini:

- ANEXA 1 – Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора.

- ANEXA 2 – Desen Tehnic 5БС.372.224-03 СБ (etanșările de hidrogen a turbogeneratorului ТВФ-120-2У3 nr.1)

- ANEXA 3 – Desen Tehnic 5БС.372.528 (etanșările de hidrogen a turbogeneratorului ТВФ-120-2У3 nr.3)