Caiet de sarcini

- Obiectul (Reconstrucția Punctului Termic Central 5082 din str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 11/1), nr. lotului:

PMI 2022, S-1 Categoria A – Distribuție – Investiți, punctul 5.

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reconstrucția Punctului Termic Central 5082 (Repetat) | Conform devizului | Conform devizului | Conform devizului |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 850.000,00 |

- Termenul de realizare a lucrărilor: Octombrie-decembrie 2022

- Documentația tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | RS-21 | Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice şi reţelelor aferente „Termoelectrica” S.A. |

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NAIE ed. 7 | Normele de amenajare a instalațiilor electrice |
|  | Proiecte | 103/20-SM, C, AIT, EEF, AEE. |
|  | NCM G.04.07-2014 | Reţele Termice |
|  | NCM G.04.08:2018 | “Izolația termică a utilajului și a conductelor” |
|  | NCM A.08.01.:2016 | “Organizarea construcțiilor” |
|  | NCM A.08.02.:2014 | “Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. |

- Scopul achiziției

Asigurarea alimentării fiabile cu energie termică a consumatorilor și diminuarea consumurilor de energie electrică, precum şi reconstrucția utilajului Punctului Termic Central 5082 (PTC 5082) conform proiectelor. Prin asigurarea alimentării fiabile cu energie electrică a utilajului tehnologic, echipamentului de transmitere a datelor, asigurarea nivelului de  iluminat a obiectului, asigurarea accesului la nodul de evidență a energiei electrice, asigurarea categoriei II de fiabilitate în alimentarea cu energie electrică.

- Volumul lucrărilor conform devizelor şi proiectelor (Proiectele se anexează la prezentul Caiet de Sarcini):

| Nr. | Nr. de proiect | Denumirea lucrărilor | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 103/20-SM | Soluții termomecanice | Anexa 1 |
|  | 103/20-C | Construcții | Anexa 2 |
|  | 103/20-AIT | Automatizarea instalațiilor termomecanice | Anexa 3 |
|  | 103/20-EEF | Echipament Electric de Forță | Anexa 4 |
|  | 103/20-AEE | Alimentarea cu energie electrică | Anexa 5 |

  - Volum detailat de lucrări

- Conform devizului;

- Perfectarea documentației de execuție pentru utilajul electric;

- Executarea măsurărilor și încercărilor cu emiterea proceselor verbale a utilajului electric;

- Punerea în funcțiune PIF;

- Admiterea în exploatare a utilajului electric.

- Echipament Electric de Forță

Parametrii tehnici de bază a obiectului sunt:

- Categoria de fiabilitate în alimentare cu energie electrică II (doi);

- Tensiunea nominală în punctul de racordare – 0,4 kV;

- Punctul de racordare – CC2478

- Puterea electrică contractată – 40 kW;

- Puterea electrică instalată – 70 kW;

- Regimul de tratare a neutrului: TN-C-S;

- Perioada de funcţionare –365 zile;

- Diapazonul temperaturilor din încăpere: +10 ÷ +35 oC.

  - Cerințe către echipamentul electric

    - Panoul CC 2478

| Nr. d/o | Caracteristice tehnice, cerinţe ale Tablourilor electrice | Parametri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grosimea metalului | Carcasa şi panel ≥ 3 mm |
| 2 | Tipul metalului | Metal negru zincat la cald |
| 3 | Culoare | RAL 7035 |
| 4 | Curent nominal | Conform proiectului |
| 5 | Tip montare | Exterior |
| 6 | Gradul de protecţie | IP 54 |
| 7 | Temperatură ambiantă | -20...+40 °C |
| 8 | Curentul nominal al aparatelor comutaţie | Conform proiectului |
| 9 | Curentul nominal al aparatelor de protecţie | Conform proiectului |
| 10 | Aparatele de comutaţie si protecţie | Certificarea CE |

    - Panou de evidență

| Nr. d/o | Caracteristice tehnice, cerinţe ale Tablourilor electrice | Parametri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grosimea metalului | Carcasa şi panel ≥ 3 mm |
| 2 | Tipul metalului | Metal negru zincat la cald |
| 3 | Culoare | RAL 7035 |
| 4 | Curent nominal | Conform proiectului |
| 5 | Tip montare | Exterior |
| 6 | Gradul de protecţie | IP 54 |
| 7 | Temperatură ambiantă | -20...+40 °C |
| 8 | Completarea | Conform proiectului |
| 9 | Curentul nominal al aparatelor comutaţie | Conform proiectului |
| 10 | Curentul nominal al aparatelor de protecţie | Conform proiectului |
| 11 | Aparatele de comutaţie si protecţie | Certificarea CE |

    - Cabluri de energie electrică

Toate cablurile folosite trebuie să fie cu conductor din cupru cu izolația din XLPE sau  PVC. Secțiunea cablurilor trebuie să fie în strictă conformitate cu proiectul.

  - Măsurile de protecție a oamenilor împotriva electrocutării:

Pentru asigurarea protecției de electrocutare a oamenilor, în conformitate cu NAIE ed.7 cap.1.7. sunt prevăzute următoarele măsuri:

Împotriva atingerii directe:

- Alegerea izolației de bază a utilajului și echipamentului conform clasei de tensiune nominală;

- Gradul de protecție la tot utilajul și echipamentul electric este minim IP-32.

Împotriva atingerii indirecte:

- Legarea la conturul  de protecție(împământare);

- Deconectarea automată a alimentării echipamentului defectat;

- Egalarea potențialelor;

- Izolația dublă a cablurilor electrice.

Egalarea potențialelor în conformitate cu NAIE pt. 1.7.82,- NAIE pt. 1.7.87 pentru instalațiile electrice este obligatoriu de executat o instalație de legare la pământ comună, la care obligatoriu trebuie să fie conectate:

- Mantaua și/sau altă protecție metalică a tuturor cablurilor până și peste 1000 V;

- Carcasa/părțile metalice ce în regim normal nu se află sub tensiune a tuturor echipamentelor;

- Părțile conductoare de curent terțe (construcțiile metalice a părții constructive ș.a. ) minim în 2 locuri pentru fiecare încăpere;

  - Asigurarea categoriei 2 de alimentare cu energie electrică:

Conform NAIE 7. pt.1.2.20, categoria 2 este asigurată de la 2 surse de tensiune independente iar  Anclanșarea Rezervei se execută în regim manual prin separator cu 3 poziții instalat în panoul nodului de evidență, timpul de deconectare este determinat de timpul de deplasare a echipei operative pentru executarea trecerii de pe o sursă pe cealaltă.

  - Iluminat Electric Intern:

Proiectul prevede modernizarea rețelelor electrice interioare de iluminat PTC-5082.  În proiect este prevăzut iluminatul de lucru la tensiunea 220V

Dirijarea iluminatului de lucru se va efectua cu ajutorul întrerupătoarelor pozate la intrare în încăpere şi centralizat de la panourile electrice.

- Cerințe speciale la montarea utilajului electrotehnic:

- Reconstrucţia utilajului electrotehnic presupune fiabilitatea în funcţionare a PTC 5082 (parametrii principali sunt presiunea şi debitul ce necesită menţinuţi la parametrii prescriși) precum în regim normal de funcționare aşa şi în regimuri de avarie şi post avarie;

- Regim de lucru al echipamentului 24/24h;

- Este necesar ca parametrii masurați de contorul de energie (P, Qind, Qcap.), precum şi starea conectat/deconectat să fie transmişi în sistemul SCADA existent şi compatibili cu aceștia;

- Starea utilajului de bază (conectat/deconectat) trebuie să fie semnalizate cu becuri de semnalizare cu matrice pe baza LED culoare verde/ roşie;

- Restartarea utilajului în caz de acţionare a protecţiilor tehnologice sau de curent trebuie să fie efectuată manual de personal operativ;

- Este necesar de efectuat reconstrucţia conturului de legare la pământ şi efectuarea brâului (magistrală cu dimensiuni FeZn40x4, plecările la receptori cu FeZn25x4 ) pentru toate încăperile care va asigura rezistenţa faţă de pămînt ≤3ῼ în orice punct a instalaţiei;

- Hotarul de reconstrucție – conform proiectului;

- Tot utilajul nou este necesar să fie cu certificare CE;

- Cerinţe de mentenanţă

- Termenul de executare – conform graficului determinat prin comanda Beneficiarului, contrasemnat de ambele părți;

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

- Perioada de garanție va fi de minimum 48 luni din data punerii în funcţiune a PTC-ului, pentru toate componentele;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) pe perioada garanției;

- Confirmarea posibilității acordării postgaranţiei la un service-centru autorizat pentru efectuarea reparaţiilor;

- Reparația  oricărei componente în perioada de garanție prelungește perioada de garanție cu minim 12 luni pentru componenta supusă reparației;

- Cerinţe obligatorii:

- Contractantul este responsabil de realizarea tuturor compartimentelor de proiect și va efectua toate lucrările necesare în conformitate cu cerințele cadrului normativ aplicabil în vigoare în RM, precum și cu cerințele de proiect;

- Contractantul este responsabil de furnizarea tuturor bunurilor necesare pentru realizarea proiectului (cu excepție acelora care sunt primite de la Beneficiar). Toate componentele/bunurile furnizate vor fi conforme normelor, regulamentelor și standardelor aplicabile în vigoare în RM, precum și cu cerințele expuse în proiect. Substituirea componentelor poate fi efectuată doar prin coordonare cu Beneficiarul și aprobată de proiectant;

- Toate lucrările de demolare, instalare și de construcție vor fi realizate în conformitate cu cerințele cadrului normativ – legislativ în vigoare în RM, cu respectarea tuturor cerințelor de securitate a muncii, precum și cu cerințele expuse în proiect;

- Contractantul este responsabil pentru restaurarea tuturor suprafețelor și spațiilor afectate în timpul executării lucrărilor din cadrul Contractului;

- Contractantul este obligat să obțină acceptarea Beneficiarului pentru antrenarea subcontractorilor;

- Serviciile contractate vor include, de asemenea, toate lucrările de încercări, testări, punere în funcțiune, precum și instruirile necesare;

- Admiterea în exploatare se va efectua după obținerea Actului de admitere în exploatare emis de ANRE Departamentul Supraveghere Energetică;

- Toată documentația prezentată de Contractant va fi elaborată și coordonată atât cu Beneficiarul, cât și cu toate organele de resort, în conformitate cu cerințele cadrului normativ- legislativ în vigoare în RM;

- Toate echipamentele/bunurile furnizate trebuie să fie noi și fabricate cu cel mult un an înainte de furnizarea acestora;

- Contractantul va furniza documentaţie tehnică în limba originală şi traducerea în limba română, inclusiv:

- Paşapoartele tehnice a echipamentului;

- Manualele pentru instalare;

- Alte documente necesare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

- Măsuri de protecția muncii:

- Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare:

- “Legea Nr.186 din 10.07.2008  securității și sănătății în muncă, implementată prin “H.G.Nr.95 din 05.02.2009”;

- “H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerintelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă”, etc.

- Utilajul propus va asigura cerințele minime de securitate și sănătate conform normelor RM în vigoare, în special:

- “H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerintelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă”,

- “H.G. Nr. 362 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz”;

- “H.G. Nr. 589 din 12.05.2016  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice”, etc.

- Cerinţe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, în conformitate cu cerințele Ordinului Termoelectrica nr. 190 din 31.12.2021.

- Condiții generale de ofertare

Oferta va fi prezentată în limba română şi va conține:

- Dovadă de experienţă similară pe tipuri de lucrări conform Pct.8 de minim 5 ani;

- Lista obiectelor similare, cu indicarea caracteristicilor tehnologice ale proiectelor implementate;

- Dovadă de experiență reconstrucția instalațiilor electrice de medie tensiune;

- Dovadă de experiență în automatizări industriale

- Dovada implementare a minim 1 proiect similar în ultimii 5 ani;

- Certificat de atestare a întreprinderii în ISO 9001; ISO 14001; ISO OHSAS 18001;

- Documentele ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate a statului (licențe, autorizări);

- Lista şi calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Graficul liniar de realizare și punere în funcţiune în termenul limită indicat în prezentul Caiet de Sarcini conform Pct.2;

- Ofertanții îşi asumă responsabilitatea de livrare a echipamentelor, conform graficului aprobat și în conformitate cu specificațiile proiectului;

- Ofertele care nu vor îndeplini condițiile Caietului de Sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

- Formular de deviz pentru Reconstrucția Punctului  Termic Central 5082 din str. Bănulescu Bodoni 11/1:

Lista cu cantitățile de lucrări № 103/20-SM, C

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Solutii termomecanice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de construcții |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 35,600 |
| 2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 1,000 |
| 3 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,800 |
| 4 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 6,850 |
| 5 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 5,140 |
| 6 | RpCD01B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 19,680 |
| 7 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 48,620 |
| 8 | RpCD02B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 41,920 |
| 9 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 41,520 |
| 10 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 31,000 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 155,740 |
| 12 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 3,000 |
| 13 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg, suport Sup.8 | kg | 7,850 |
| 14 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 786,400 |
| 15 | CH10A | Montare scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 786,400 |
| 16 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 44,900 |
| 17 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 44,900 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pozarea conductelor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Stație de pompare. |  |  |
| 18 | RpIC25D | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 125 mm (pentru pompa ) | buc | 4,000 |
| 19 | RpIC25E | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 150 mm( pentru regulat.de presiune) | buc | 2,000 |
| 20 | RpIC25F | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 200 mm (pentru separator si filtre) | buc | 6,000 |
| 21 | IC17K | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 219 x 6 mm+ Cot de otel d-219*6 mm-7buc | m | 38,000 |
| 22 | IC17I | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 5 mm Gost 10704-91 | m | 4,000 |
| 23 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42.3*3.2 GOST3262-75 | m | 2,000 |
| 24 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33.5*3.2 mm GOST3262-75 | m | 18,000 |
| 25 | TfA02E1 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219*6-159*4.5 mm | buc | 2,000 |
| 26 | TfA02E1 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219*6-108*4 mm | buc | 4,000 |
| 27 | TfA02E1 | Teu de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219*6-133*5 mm | buc | 2,000 |
| 28 | TfA02E1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 mm | buc | 8,000 |
| 29 | pret | Cot sub sudura 90* d -42.3*3.2 | buc | 9,000 |
| 30 | RpIC31B | Montarea coturilor sub sudura 90* d -42.3*3.2 mm - 9buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 18,000 |
| 31 | pret | Cot sub sudura 90* d -33.7*3.2 | buc | 12,000 |
| 32 | RpIC31B | Montarea coturilor sub sudura 90* d -33.7*3.2 mm - 12buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 24,000 |
| 33 | ID05F | Supapa de sens intre flanse , pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 200 mm | buc | 3,000 |
| 34 | pret | Vana de inchidere cu triplu excentric sub sudura, avind diametrul nominal de 200mm | buc | 2,000 |
| 35 | RpIC36H | Montarea vana de inchidere cu triplu excentric d=200-2buc. Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219 mm | buc | 4,000 |
| 36 | pret | Robinet sferic sub sudura, avind diametrul nominal de 200mm | buc | 4,000 |
| 37 | RpIC36H | Montarea robinet sferic d=200-7buc. Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219 mm | buc | 8,000 |
| 38 | pret | Robinet sferic sub sudura, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 7,000 |
| 39 | RpIC31B | Montarea robinet sferic d=40 - 7buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 14,000 |
| 40 | pret | Robinet sferic sub sudura, avind diametrul nominal de 25 mm | buc | 6,000 |
| 41 | RpIC31A | Montarea robinet sferic d=25 - 6buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 12,000 |
| 42 | RpID12A | Montarea robinetului cu trei cai, cu diametrul de 15 mm | buc | 14,000 |
| 43 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut pentru manometru ЗК4-48-70 | buc | 14,000 |
| 44 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut tesit ЗК4-5-87 | buc | 3,000 |
| 45 | RpIE04E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 168x8-273x9 mm | m | 42,000 |
| 46 | RpIE05E | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 163x8-273x9 mm | m | 42,000 |
| 47 | TfC01E | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 38,000 |
| 48 | TfC02E | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 38,000 |
| 49 | TfC01D | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 150 mm | m | 4,000 |
| 50 | TfC02D | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 150 mm | m | 4,000 |
| 51 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (sup mobil DN200 tip TC.13.16.00.000 P3 seria 4.903-10 ed.5, m=3.71 kg *11 buc=40,81 kg) | kg | 40,810 |
| 52 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 30,200 |
| 53 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 30,200 |
| 54 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 50 mm | m2 | 48,100 |
| 55 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 30 mm | m2 | 7,300 |
| 56 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata ) pe portiuni drepte | m2 | 45,400 |
| 57 | IzI21D | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu (Folga alumizata ) pe coturi si curbe | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Drenare |  |  |
| 58 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 4 mm | m | 1,500 |
| 59 | TfA02C1 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108/89 | buc | 1,000 |
| 60 | TfA02B1 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89/76 | buc | 1,000 |
| 61 | ID05C | Supapa de sens intre flanse, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm | buc | 1,000 |
| 62 | IC36F adaptat | Furtun elastic armat d=80 | m | 2,000 |
| 63 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,500 |
| 64 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Nod de evidenta a energie termice |  |  |
| 65 | RpID23C | Demontarea vana flutura, cu diametrul 125 mm | buc | 1,000 |
| 66 | RpIC33E | Demontarea robinet sferic sub sudura d=125- 2buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4" | buc | 4,000 |
| 67 | RpIC33D | Demontarea robinet sferic sub sudura d=80- 5buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" | buc | 10,000 |
| 68 | RpIC33D | Demontarea robinet sferic sub sudura d=65- 2buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" | buc | 4,000 |
| 69 | RpIC33D | Demontarea robinet sferic sub sudura d=50- 2buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" | buc | 4,000 |
| 70 | RpIC33E | Demontarea trecere sub sudura d=133- 6buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4" | buc | 12,000 |
| 71 | RpIC33D | Demontarea trecere sub sudura d=50- 4buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" | buc | 8,000 |
| 72 | RpIC33E | Demontarea cot sub sudura d=133- 9buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4" | buc | 18,000 |
| 73 | RpIC33D | Demontarea cot sub sudura d=80- 7buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" | buc | 14,000 |
| 74 | RpIC20C | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm | m | 38,000 |
| 75 | RpIC20B | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm | m | 12,500 |
| 76 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m | 1,000 |
| 77 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 1,500 |
| 78 | M1M09G | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 125 mm | per | 4,000 |
| 79 | M1M09E | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 80 mm | per | 4,000 |
| 80 | M1M09D | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 65 mm | per | 2,000 |
| 81 | M1M09C | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 50 mm | per | 4,000 |
| 82 | RpIA55C | Demontarea manometre cu robinet cu 3 cai | buc | 5,000 |
| 83 | RpIA55A | Demontarea termometre | buc | 4,000 |
| 84 | RpIC39A | Demontarea stut. Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu diametrul de 1/2"-3/4" | buc | 9,000 |
| 85 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 29,600 |
| 86 | ID05D | Montarea vana flutura, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm (din demontare) | buc | 1,000 |
| 87 | RpIC36E | Montarea robinetilor sferic sub sudura, cu diametrul 125 mm-2buc. (din demontare). Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 124x4-133x4 mm | buc | 4,000 |
| 88 | RpIC31E | Montarea robinetilor sferic sub sudura, cu diametrul 80 mm-5buc. (din demontare). Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" | buc | 10,000 |
| 89 | RpIC31D | Montarea robinetilor sferic sub sudura, cu diametrul 65 mm-2buc. (din demontare). Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" | buc | 4,000 |
| 90 | RpIC31C | Montarea robinetilor sferic sub sudura, cu diametrul 50 mm-2buc. (din demontare). Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | 4,000 |
| 91 | IC17G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 5 mm+ Cot de otel d-133*5 mm-4buc | m | 20,000 |
| 92 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 4 mm+ Cot de otel d-89*4 mm-2buc | m | 12,500 |
| 93 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 4 mm | m | 1,000 |
| 94 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33.5*3.2 mm GOST3262-75 | m | 1,500 |
| 95 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133mm 90gr | buc | 9,000 |
| 96 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133mm 30gr | buc | 2,000 |
| 97 | TfA02C1 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133/76mm | buc | 2,000 |
| 98 | TfA02C1 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133/57mm | buc | 4,000 |
| 99 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 | buc | 3,000 |
| 100 | pret | Trecere sub sudura d -57/38 mm | buc | 4,000 |
| 101 | RpIC31C | Montarea trecere sub sudura 90* d -57/38 mm - 4buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | 8,000 |
| 102 | TfB03G1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 125 (din demontare) | buc | 2,000 |
| 103 | TfB03E1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80 (din demontare) | buc | 4,000 |
| 104 | TfB03D1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 65 (din demontare) | buc | 2,000 |
| 105 | TfB03C1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 (din demontare) | buc | 4,000 |
| 106 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu robinet cu 3 cai (din demontare) | buc | 5,000 |
| 107 | RpIA16A | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : termometre (din demontare) | buc | 4,000 |
| 108 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut pentru manometru ЗК4-48-70 (din demontare) | buc | 5,000 |
| 109 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut tesit ЗК4-5-87 (din demontare) | buc | 4,000 |
| 110 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (sup mobil tip TC.13. .00.000 P3 seria 4.903-10 ed.5) | kg | 12,970 |
| 111 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg, suport sub cot d=219-07, OCT-34-10-622-93 | kg | 24,000 |
| 112 | RpIE04D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm | m | 33,500 |
| 113 | RpIE05D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 89x4-159x8 mm | m | 33,500 |
| 114 | TfC01C | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm | m | 20,000 |
| 115 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 13,500 |
| 116 | TfC02C | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm | m | 20,000 |
| 117 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 13,500 |
| 118 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 14,000 |
| 119 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 14,000 |
| 120 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 30 mm | m2 | 20,500 |
| 121 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata ) pe portiuni drepte | m2 | 18,800 |
| 122 | IzI21D | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu (Folga alumizata ) pe coturi si curbe | m2 | 1,700 |
| 123 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,125 |
| 124 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 44,480 |
| 125 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1,100 |
| 126 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,100 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 127 | RpIA57D | Montarea pompei de circulație: SAER L4P- 100-315339 IE3 (Pompele sunt ale beneficiarului) | buc | 2,000 |
| 128 | IA42E k=3 | Regulator de presiune in amonte DN 150 mm, kvs-360.0 m3/h, in complet cu set de montare tip Samson, k=3 (Regulatorul este a beneficiarului) | buc | 1,000 |
| 129 | IA25B | Montarea filtrului de tip Y cu flansa d-200 mm | buc | 2,000 |
| 130 | IA25B | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de 200 mm | buc | 1,000 |
| 131 | RpIA57A | Montarea pompei manuale. Pompa pentru drenare de tip Гном 16/16 cu Q=16 m3/h, H=16m | buc | 1,000 |
| 132 | RpIA49E | Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reteaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm | buc | 1,000 |
| 133 | RpIA20C | Montarea elevatorului de racordare a instalatiei de incalzire centrala la reteaua de apa fierbinte, elevatorul avind diametrul de intrare al difuzorului de 47-50 mm (din demontare) | buc | 1,000 |
| 134 | 11-02-022-01 k=0.6 | Demontare dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 25 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) k=0.6 | buc | 2,000 |
| 135 | 11-02-001-02 k=0.6 | Demontare dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 k=0.6 | buc | 6,000 |
| 136 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 25 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) (din demontare) | buc | 2,000 |
| 137 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (din demontare) | buc | 6,000 |
| 138 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc | 100 buc | 0,060 |
| 139 | RpIA44D | Demontarea separatorului de namol de 40-100 kg | buc | 3,000 |
| 140 | IA25B | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de 125 mm (din demontare) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj. |  |  |
| 141 | pret | Filtru de tip Y cu flansa d-200 mm | buc | 2,000 |
| 142 | pret | Separator de namol Dn-200 mm | buc | 1,000 |
| 143 | pret | Pompa pentru drenare de tip Гном 16/16 cu Q=16 m3/h, H=16m (1 pompa se afla la depozit) | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 103/20 ЕЕF

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea cablurilor |  |  |
| 1 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,600 |
| 2 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 3 | pret | Cablu 2YSL(St)CY-JB - 4*16 | m | 70,000 |
| 4 | pret | Cablu ВВГнг -FRLS-0.66 сеч 5*6 ГОСТ16442-80 | m | 5,000 |
| 5 | pret | Cablu KГВВнг -FRLS-0.66 сеч 4*6 ГОСТ13497-80 | m | 5,000 |
| 6 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m Lotoc neperforata din metal cu capac 100x35x3000 | 100 m | 0,150 |
| 7 | pret | Лоток неперфорированный с крышкой 100x35x3000 | m | 15,000 |
| 8 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm Металлорукав D=50mm | 100 m | 0,020 |
| 9 | pret | Металлорукав D=50mm | m | 2,000 |
| 10 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 11 | pret | Труба стальная 48x2,0 | m | 20,000 |
| 12 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Заземление | 100 m | 0,250 |
| 13 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune până 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 14 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Iluminat electric |  |  |
| 15 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,900 |
| 16 | pret | Cablu ВВГнг -LS-0.38 сеч.3х1,5 ГОСТ16442-80 | m | 90,000 |
| 17 | pret | Скоба металическая однолапковая д=19-20 | buc | 150,000 |
| 18 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc | 0,060 |
| 19 | pret | Светильник консольный, IP54 PL-SCL 50W | buc | 6,000 |
| 20 | pret | Лампa светодиодная | buc | 6,000 |
| 21 | pret | Кронштейн КР-З | buc | 6,000 |
| 22 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa Выключатель ВС20-1-0-ФСр | 100 buc | 0,020 |
| 23 | pret | Выключатель ВС20-1-0-ФСр | buc | 2,000 |
| 24 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 1,000 |
| 25 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune Коробка распаечная, IP44 | 100 buc | 0,100 |
| 26 | pret | Коробка распаячная КМ41261 | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Dulap de evidenta a energiei electrice, panou de distributie. |  |  |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la ЩМП-3-0 74 IР54 Universal | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Panou de distributie. |  |  |
| 28 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000, Панель электрическая 1000х800х250 RAL 7035 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului. |  |  |
| 29 | pret | Шкаф навесной ЩМП-3-0 74 IР54 Universal, в комплектации (на складе у заказчика) | buc | 1,000 |
| 30 | pret | Панель электрическая 1000х800х250 RAL 7035, в комплектации (на складе у заказчика) | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 103/20 AEE

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 1,080 |
| 2 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 0,360 |
| 3 | pret | Caramida (patului pentru cablu in transee) | buc | 24,000 |
| 4 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 0,720 |
| 5 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat) (Копка шурфа)) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montarea cablurilor |  |  |
| 6 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,060 |
| 7 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,060 |
| 8 | pret | Труба ПВХ двухстенная 50мм SN26 | m | 6,000 |
| 9 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,010 |
| 10 | pret | Труба ПВХ 100мм | m | 1,000 |
| 11 | 08-02-155-1 | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare | trecere | 1,000 |
| 12 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Lotoc neperforata din metal cu capac 50x100x3000 | 100 m | 0,060 |
| 13 | pret | Лоток металлический неперфорированный с крышкой 50x100x3000 | m | 6,000 |
| 14 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,010 |
| 15 | pret | Труба металлическая нерж. 50мм | m | 1,000 |
| 16 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,120 |
| 17 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,080 |
| 18 | pret | Cablu N2XY - 4*35 | m | 10,000 |
| 19 | pret | Cablu N2XY - 5*35 | m | 10,000 |
| 20 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune până 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 21 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de distributie. |  |  |
| 22 | RpEG17F | Demontarea tablourilor electrice pe stelaj metalic cu placi pertinax (Демонтаж электрощитов на металлических стелажах с планками (pertinax)) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM-TF-05-250 | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Плавкие вставки предохранителя) | buc | 12,000 |
| 25 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM-TF-01-250 | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Реверсивный рубильник 160А 4х-полюсной ОТ160Е04Р | buc | 1,000 |
| 28 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV CM-CT 100/5 | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100; S203-C100 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului. |  |  |
| 30 |  | Кабельный ящик с 2-мя разъединителями BZUM-TF-05-250 | buc | 1,000 |
| 31 |  | Ящик учета с двумя вводами BZUM-TF-01-250 | buc | 1,000 |
| 32 |  | Счетчик активной и реактивной энергии ZMG 410 CR 4.041 | buc | 1,000 |
| 33 |  | Реверсивный рубильник 160А 4х-полюсной ОТ160Е04Р | buc | 1,000 |
| 34 |  | Трансформатор тока CM-CT 100/5 | buc | 3,000 |
| 35 |  | Плавкие вставки предохранителя OFAF1H160 | buc | 12,000 |
| 36 |  | Автомат трехполюсной, In=100A; S203-C100 | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 103/20 AIT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea utilajului. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea cablurilor |  |  |
| 1 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,600 |
| 2 | pret | Cablu 2YSL(St)CY - 4*1,5 | m | 60,000 |
| 3 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 Отборное устройство 1,6-70У | buc | 12,000 |
| 4 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune până 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 5 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Dispozitive si echipamente de automatizare |  |  |
| 6 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термометр биметалический погружной 0...120* С | buc | 5,000 |
| 7 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометр показывающий 0...1,0 мПа100, д-100 | buc | 12,000 |
| 8 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) (Преобразователь давления "SICK" 0...10bar, 4-20mA. -30-100C) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului. |  |  |
| 9 | pret | Преобразователь давления "SICK" 0...10bar, 4-20mA. -30-100C | buc | 2,000 |