Caiet de sarcini

pentru achiziționarea lucrărilor de acoperire anticorozivă a pilonilor

1.  Obiectul achiziției

  - Lucrări de acoperire anticorozivă a pilonilor.

2.  Termenul de prestare a serviciilor

  - Mai - noiembrie 2023.

3. Documentația necesară pentru participarea la licitație

3.1.    Împreună cu ofertele prezentate, este necesar de a atașa o listă a materialelor folosite – convertor de rugină, grund, vopsea (denumirea, certificat de producător, compoziţia). Este necesar de folosit grunduirea pe bază de rășini alchidice cu aditivi anti-corozivi (doi în unu).

3.2.    De prezentat devizul cu indicarea tuturor costurilor aferente în conformitate cu cadrul de reglementare a construcțiilor și legislația RM.

3.3.   Volumul total de lucrări pentru acoperirea anti-corozvă a pilonilor metalici la următoarele linii:

- LEA-110 kV Edineț – Cuconești nr. 1 (tip pilon У1M plus); nr. 9, 10 (tip pilon У1M); Total 3 piloni;

- LEA-110 kV Edineț – Colicăuți nr. 108 (tip pilon У1M); nr. 139 (tip pilon У110-4+5); Total 2 piloni;

- LEA-35 kV Șoldanești 110 - UBA Șoldanești nr. 18 (tip pilon У35-2+5) Total 1 pilon;

- LEA-110 kV Florești – Șoldanești nr. 268 (tip pilon У110-1+5); nr. 275, 276 (tip pilon У110-2+9) Total 3 piloni;

- LEA 110 kV Căușeni - Ștefan Vodă nr. 141 (tip pilon У2MK); nr. 148, 149 (tip pilon У2M-2) Total 3 piloni;

- LEA 110 kV Strășeni - Peresecеna nr. 1, 2 (tip pilon У110-2+9) Total 2 piloni;

- LEA-110 kV Vulcănești – Congaz nr.  22, 26, 27, 31, 39 (tip pilon У110-2), 36 (tip pilon У110-4) Total 6 piloni;

TOTAL: 20 piloni.

Suprafața pilonului prelucrat: pilonul У1М – 175,84 м2; У1M plus-191,9 м2; У110-4+5 – 238,10 м2; У35-2+5 – 308,2 м2; У110-1+5 - 224,2 м2; У110-2+9 – 371,4 м2; У110-2+9 – 371,4 м2; У110-2 – 251,24 м2; У110-4 – 186,02 м2; У2M-2 – 242,61 м2; У2MK – 248,46 м2

4.  Lista documentelor ce trebuie prezentate:

4.1.	În oferta tehnică se indică informații despre experiența de a efectua lucrări similare (analogice), cu indicarea locului și timpului de îndeplinire a lucrărilor.

4.2.	Lista personalului cu indicarea funcțiilor, studiilor, grupelor de securitate electrică, drepturilor de lucru în instalații electrice și termenelor de verificate calificativă a cunoștințelor cu aplicarea copiilor taloanelor de autorizare, vechimii în muncă.

4.3.      Lista utilajelor și tehnicii utilizate cu aplicarea copiilor la pașapoartele tehnice.

- Cerințe pentru îndeplinirea lucrărilor

5.1.	Antreprenorul trebuie să asigure întreținerea și curățarea obiectivelor Beneficiarului, unde se vor executa  lucrările.

5.2.	Livrarea tehnicii, instrumentelor și lucrătorilor se efectuează de către antreprenor.

5.3.	Antreprenorul trebuie să dețină personal calificat: personalul organizației de antrepriză trebuie să dețină drepturile de emitent de autorizație de lucru, de conducător de lucrări, șef de lucrări, precum și a certificatului de verificare a cunoștințelor de protecție a muncii în timpul efectuării lucrărilor în instalațiile electrice de formă stabilită.

5.4.   Antreprenorul trebuie să dețină mijloace de protecție individuală, instrumente prevăzute cu fişe tehnologice.

5.5.   Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul îi va prezenta Beneficiarului o scrisoare cu indicarea informațiilor despre lucrările prestate, precum și a lucrătorilor cărora li s-a acordat dreptul de a emite autorizația de lucru, care pot fi numiți conducători responsabili, șefi de lucrări, membri ai brigăzii și va confirma grupele acestor lucrători.

5.6.	În cazul apariției oricăror circumstanțe care încetinesc progresul lucrărilor sau fac imposibilă continuarea lucrărilor, Antreprenorul se obligă să notifice imediat Beneficiarului despre acest lucru.

5.7.	Antreprenorul se angajează să asigure implementarea măsurilor necesare de securitate a muncii (Normele de protecție a muncii în instalațiile electrice), de securitate anti incendiară, protecție a mediului și respectarea normelor sanitare (Codul funciar nr. 828-XI din 25.12.91) în timpul executării lucrărilor la obiectivele Beneficiarului.

Ofertele vor fi examinate doar în cazul prezentării tuturor documentelor necesare (solicitate).

5.8.    Lucrările pe pilonii LEA cu dublu circuit se efectuează fără deconectarea celui de-al doilea circuit (pe fiecare parte).

5.9. Înaintea prezentării ofertei antreprenorul poate concretiza amplasarea pilonilor și de                                     sine stătător să identifice căile de acces către stâlp.

5.10.  De prevăzut protecția izolației înainte de a începe lucrul, să se efectuieze curătirea ruginei și a așchiilor manual/chimic.

5.11.   Grosimea stratului de material anticoroziv să fie prevăzut minim 120 μm.

5.12.   Garanția minima a calității lucrărilor 7 ani.