## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii deservire tehnică a sistemului de încălzire/răcire/ventilare pentru anul 2023 |  |  |  | Lista lucrărilor de deservire tehnică a sistemului de încălzire/răcire/ventilare - Controlul exterior al echipamentului, verificarea conexiunilor cu pământul si cu partea constructivă a utilajului. - Pregătirea sistemului pentru perioada de iarnă/vară: - Scurgerea apei din sistemul de răcire; igienizarea unităților de tratare a aerului; - Igienizarea perdelelor de aer; deconectare/pornire pompe; deconectare/pornire a schimbătorilor de căldură - Pornire radiator, verificarea căldurii, verificarea capacului termic curățarea schimbătorului de căldură - Pornire convector verificarea generală a sistemului de răcire, curățarea filtrelor de apă, dezvoltarea supapelor, depănarea - Pornirea fancoil, verificarea căldurii, verificarea capacului termic, curățarea schimbătorului de căldură interior - Schimbarea/Verificarea generală a sistemului hidraulic pentru perioada de iarnă/vară - Verificarea generală a sistemului de încălzire, curățarea filtrelor de apă, dezvoltarea supapelor, depănarea/ ermetizarea; - Pornirea/Verificarea/Repararea si eliminarea scurgerilor hidraulice a chiller-ului amplasat la edificiul din Sfatul Țării 53; - Conservarea mașinii frigorifice (condensarea agentului frigorific în condensator de aer, închidere a valvelor de aspirație/refulare a compresorului, evacuarea agentului refrigerent din evaporatorul circuitului hidraulic al unității, uscarea cu azot, spălarea evaporatorului cu glicol). - Lucrările de profilaxie a conexiunilor electrice ale panoului de control si a unității compresor-condensator de aer. - Verificarea stării tehnice a cablurilor electrice si conexiunilor lor. - Verificarea suprapresiunii de evaporare, temperaturii de evaporare, monitorizarea presiunii excesive, temperaturii de condensare (în caz de necesitate, realimentare cu agent frigorific). - Monitorizarea statutului de automatizare și a indicilor senzorilor. - Monitorizarea stării și nivelului agentului frigorific și a uleiului. - Verificarea etanșeității circuitului agentului frigorific (înlăturarea scurgerilor dacă acestea există). - Controlul stării electrovalvelor. - Verificarea sistemei de protejare a compresoarelor. - Curățarea condensatoarelor de aer pentru înlăturarea impurităților. - Curățarea evaporatorului; - Verificarea stării circuitelor de putere și de control ale echipamentului, după necesitate de a efectua strângerea racordurilor filetate; - Verificarea paletelor ventilatorului. - Verificarea gradului de murdărire/uzare a filtrelor de freon; - Controlul supapelor de siguranță la acțiune; - Revizuirea rulmenților ventilatoarelor condensatoarelor de aer; - Revizuirea spațiilor interne ale ventilatoarelor condensatoarelor de aer; - Verificarea stării izolației a motoarelor electrice; - Verificarea tuturor nodurilor de conexiune a evaporatorului la partea de scurgere (înlăturarea scurgerilor dacă acestea există); - Testarea, reprogramarea în caz de necesitate a panoului de control; - Testarea tuturor senzorilor, dispozitivelor si a sistemului de automatizare; - Înlocuirea elementelor filtrelor, dacă este necesar de schimbat/adăugat agentul frigorific și ulei. - Conservarea mașinii frigorifice (condensarea agentului frigorific în condensator de aer, închidere a valvelor de aspirație/refulare a compresorului, evacuarea agentului refrigerent din evaporatorul circuitului hidraulic al unității, uscarea cu azot, spălarea evaporatorului cu glicol). - Deservirea tehnică a ventilatoarelor se va efectua de două ori pe an, în lunile mai – noiembrie. - După efectuarea deservirii tehnice a blocului de ventilație, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pentru o perioada de 1 an. - După efectuarea deservirii tehnice a blocului de ventilație, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate blocurile de ventilație deservite. - Termenul limită de efectuare a deservirii tehnice a ventilatoarelor – nu mai mult de trei zile din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului. - Intervenție promptă în caz de avariere – 24/24 ore, 7/7 zile. - Experiență în domeniu – nu mai puțin de 5 ani. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Servicii deservire tehnică a sistemului de încălzire/răcire/ventilare pentru anul 2023 | buc | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2023 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________