CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini : Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cantitatea | Cerințe tehnice solicitate, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 42130000-9 Robinete sferice „capete sudură” |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 capete sudură | buc | 140 | Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru -40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN10088 1:2015. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) sau Р235GH; Presgarnitura – teflon + 20%C. Certificat conformitate CE (obligatoriu) | 2 710 000,00 |
|  | Robinet sferic DN20, PN25 capete sudură | buc | 118 |  |  |
|  | Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură | buc | 130 |  |  |
|  | Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură | buc | 101 |  |  |
|  | Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură | buc | 78 |  |  |
|  | Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură | buc | 139 |  |  |
|  | Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură | buc | 71 |  |  |
|  | Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură | buc | 95 |  |  |
|  | Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură | buc | 98 |  |  |
|  | Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură | buc | 45 |  |  |
|  | Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură | buc | 51 |  |  |
|  | Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 15 |  |  |
|  | Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 2 |  |  |
|  | Robinet sferic DN300, PN25 full bore capete sudură, cu acționare electrică | buc | 6 |  |  |
| Lot 2 Robinete sferice cu filet |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN16 cu filet MF, full bore | buc | 8 | Tip de conexiune – filet Temperatura de lucru -5°C÷ +100°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; Sferă – alamă cromată CW614N sau ЛС58-3. Corpul robinetului – alamă nichelată; Certificat conformitate CE (obligatoriu) | 132 000,00 |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 125 |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MM, full bore | buc | 2 |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MF, full bore | buc | 6 |  |  |
|  | Robinet sferic DN20, PN16 cu filet MF, full bore | buc | 8 |  |  |
|  | Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 108 |  |  |
|  | Robinet sferic DN25, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 98 |  |  |
|  | Robinet sferic DN32, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 76 |  |  |
|  | Robinet sferic DN40, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 52 |  |  |
|  | Robinet sferic DN50, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 16 |  |  |
| Lot 3 Robinete sferice pentru gaz |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FF (Fem/Fem), full bore | buc | 10 | Tip de conexiune filet/filet; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Pasaj – direct (full bore); Temperatura de lucru -40°C÷ +70°C; Corpul ventilului - alamă Mediu de lucru – gaz natural. Certificat conformitate CE (obligatoriu) | 48 000,00 |
|  | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet MF (Masc/Fem), full bore | buc | 10 |  |  |
|  | Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 15 |  |  |
|  | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN80, PN16, full bore, L=210mm | buc | 4 | Tip de conexiune – prin flanșe, (conform SR EN 1092 sau 2ГОСТ 33259-2015) Temperatura de lucru -40°C÷ +70°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN 10088-1:2015. Corpul robinetului – oțel 20 (09Г2С) sau Р235GH. Certificat conformitate CE (obligatoriu) |  |
|  | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN16, full bore, L=330mm. | buc | 1 |  |  |
|  | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN25, full bore, L=400mm. | buc | 1 |  |  |
| Lot 4 Vane din oțel / fontă |  |  |  |  |  |
|  | Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25 ЗКЛ2-100-25 (30с15нж) | buc | 4 | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +425°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului - oțel (20Л, 25Л sau echivalent); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil | 110 000,00 |
|  | Vana din oțel cu flanșe DN80, PN25 | buc | 1 |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16 30ч6бр | buc | 5 | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 225°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); suprafața etanș (inele) – alama sau bronz. |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN80, PN16 30ч6бр | buc | 8 |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 30ч6бр | buc | 5 |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN125, PN16 30ч6бр | buc | 1 |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN150, PN16 (30ч6бр) | buc | 2 |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN200, PN16 (30ч6бр) | buc | 2 |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 (30ч39р), L=190 mm. | buc | 1 | Acționare – manual (roată de manevră); PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 150°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); Clasa de etanșeitate - ГОСТ 9544-2015 sau EN 12266-1 clasa A. |  |
| Lot 5 Vane triplu excentrice |  |  |  |  |  |
|  | Vana triplu excentrică DN1000, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 4 | Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal; Pasajul - Full-bore; Temperatura de lucru – 40oC ÷ +200oC; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ∆P 25 bar; Grad etanșeitate EN12266 clasa ”A” (bidirecțională); Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului – apă; Perioada de viață a vanelor propuse ≥ de 20 ani. Cerințe tehnice către materialele din care sunt produse vanele triplu-excentrice: Roata manevră – oțel carbon; Corp vană – oțel carbon, P355NL1; Disc–oțel inoxidabil GX5CrNIMo19-11-2; Ax (tijă) – oțel inoxidabil X3CrNIMoN27-5-2. Cerințe tehnice către acționările electrice ale vanei triplu-excentrice DN800(pct.4.2): Experiența – minim 25 ani; Certificat conformitate CE; Temperatura lucru -40 ÷ +80 oC; Clasa protecție - IP-68, Tensiune (circuit forță) – 380V; Tensiune (circuit comandă) – 24V. | 4 414 000,00 |
|  | Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN800, PN25 | buc | 1 |  |  |
|  | Vana triplu excentrică DN500, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 2 |  |  |
|  | Vana triplu excentrică DN400, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 6 |  |  |
|  | Vana triplu excentrică DN300, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 8 |  |  |
| Lot 6 Ventile din oțel „capete sudură” |  |  |  |  |  |
|  | ventil din oțel DN 10, PN250 capete sudură | buc | 4 | Acționare – manual; Tija- oțel inoxidabil PN 25,0 MPa (250 bar, 250 kgf/cm2); Tip de conexiune sudură/sudură; Temperatura maxima de lucru +350°C; Corpul ventilului - Oțel carbon Mediu de lucru – apă/abur. | 223 000,00 |
|  | ventil din oțel DN 15, PN40 capete sudură | buc | 30 | Acționare – manual; Tija- oțel inoxidabil; PN 4,0 MPa (40 bar, 40 kgf/cm2); Tip de conexiune sudură/sudură; Temperatura maxima de lucru +400°C; Corpul ventilului - Oțel – (20Л, 25Л sau echivalent); Mediu de lucru – apă/abur. |  |
|  | ventil din oțel DN 20, PN40 capete sudură | buc | 11 |  |  |
|  | ventil din oțel DN 50, PN40 capete sudură | buc | 5 |  |  |
| Lot 7 Ventile din alamă |  |  |  |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16 (15б3р sau echivalent) | buc | 50 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G1/2'')-interior (G1/2'') Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. | 277 000,00 |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 25 (15б3р sau echivalent) | buc | 110 | Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G1/2'')-interior (G1/2'') Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16 (15б3р sau echivalent) | buc | 50 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G3/4'')-interior (G3/4''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 25 (15б3р sau echivalent) | buc | 100 | Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G3/4'')-interior (G3/4''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 30 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1'') – interior (G 1''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN25 (15б3р sau echivalent) | buc | 80 | Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1'') – interior (G 1''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 32, PN 16 (15б3р sau echivalent) | buc | 30 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1 1/4'') – interior (G 1 1/4''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2” F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST) | buc | 6 | Cuplaj conform ГОСТ 28352-89 Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +50°C Tip de conexiune filet /filet; Tip filet – interior (G2") – (G2") Mediu de lucru – apă; Material corp – aluminiu/ alamă/ fontă; |  |
|  | Robinet alamă cu sertar DN15, PN25, filet FF | buc | 20 | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); presiune nominala: 2,5 MPa (25 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | Robinet alamă cu sertar DN20, PN25, filet FF | buc | 20 | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 3/4''); Presiune nominala: 2,5 MPa (25 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | Robinet alamă cu sertar DN25, PN25, filet FF | buc | 20 | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1''); presiune nominala: 2,5 MPa (25 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN25 | buc | 900 | Filet interior 1/2" F – îmbinare conducte; Filet interior M20x1,5 F – îmbinare manometru; Temperatura - până la +100°C Material corp – alamă |  |
|  | Evacuator de aer automat DN15, PN10, filet 1/2" F | buc | 100 | Corp: alamă sau alamă nichelată. Plutitor din polipropilenă. Arc INOX AISI 302. Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril. Filet exterior G 1/2'' UNI-EN-ISO 228. PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Temperatura maxima +95°C. Mediu de lucru – apă. metoda de instalare - verticală |  |
| Lot 8 Filtre mecanice cu plasă din inox, tip ”Y” |  |  |  |  |  |
|  | Filtru apă alamă cu filet DN15, PN20, FF (Fem/Fem) | buc | 74 | Tip de conexiune – filet/filet; Presiunea nominală – PN 20 bar; Temperatura de lucru până la +90°C; Corpul filtrului – alamă/bronz Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm Etanșare la dop cu garnitura din cauciuc (EPDM). | 215 000,00 |
|  | Filtru apă alamă cu filet DN20, PN20, FF | buc | 74 |  |  |
|  | Filtru apă alamă cu filet DN25, PN20, FF | buc | 56 |  |  |
|  | Filtru apă alamă cu filet DN32, PN20, FF | buc | 63 |  |  |
|  | Filtru apă alamă cu filet DN40, PN20, FF | buc | 58 |  |  |
|  | Filtru apă din fontă cu flanșe DN50, PN16 | buc | 36 | Tip de conexiune – flanșă conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Presiunea nominală - PN16 bar; Temperatura de lucru +150°C; Corpul filtrului – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm; |  |
|  | Filtru apă din fontă cu flanșe DN65, PN16 | buc | 30 |  |  |
|  | Filtru apă din fontă cu flanșe DN80, PN16 | buc | 32 |  |  |
| Lot 9 Filtre pentru apă din oțel |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN100, PN25 capete sudură | buc | 8 | Tip de conexiune – sudură Material carcasă – oțel 20 Material element filtrant- oțel inoxidabil Presiunea nominală – PN25 bar; Temperatura de lucru -20°C÷ +150°C; Mod de instalare: vertical; Cu flanșă de revizie; Mediu de lucru – apă. | 137 000,00 |
| 9.2 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN125, PN25 capete sudură | buc | 6 |  |  |
| 9.3 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN150, PN25 capete sudură | buc | 6 |  |  |
| 9.4 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN200, PN25 capete sudură | buc | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea totală a bunurilor | 8 266 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita  producție, tip, un procedeu special, un brevet de invenție, o licența de fabricație, un standard (EN sau GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs.

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor:

  - Modelul, producătorul, țara de origine a bunului;

  - Specificațiile tehnice ale bunurilor ofertate;

  - Termenul de garanție – minim 36 luni din data recepției bunurilor;

  - Copiile Certificatelor de Conformitate pentru bunurile ofertate;

  - Prețul se va specifica pentru fiecare poziție în parte.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

- Scopul achiziției:

Bunurile sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație și mentenanță.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de uzina producătoare. Certificat de Conformitate CE este obligatoriu pentru Loturile nr.1,2,3.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător.

  - Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

  - Termenul de livrare – 45 zile din data semnării Contractului.

- Parametrii tehnici de bază:

  - Conform pct.1 - Cerințe tehnice solicitate, standarde de referință.