Anexa 7

FIȘE TEHNICE

| FT 1 CONDIȚII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 1 | Valorile de bază |  |  |  |
| 1.1 | Sistemul 110 kV |  |  |  |
|  | Mediul de izolare |  | Aer |  |
|  | Tensiunea nominală a sistemului | kV | 110 |  |
|  | Tensiunea cea mai ridicată a rețelei | kV | 123 |  |
|  | Frecvența nominală | Hz | 50 |  |
|  | Configurația rețelei |  | trifazată cu neutru legat efectiv la pământ |  |
|  | Valoarea curentului de scurtcircuit de scurtă durată (1s) | kA | 40 |  |
|  | Valoarea curentului de stabilitate dinamică | kA | 100 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la impuls de trăsnet (1.2/50 µs) |  |  |  |
|  | faza-pământ, faza-faza | kVmax | 550 |  |
|  | între contactele deschise | kVmax | 630 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la frecvența industrială (50 Hz 1 min) |  |  |  |
|  | faza-pământ, faza-faza | kV | 230 |  |
|  | între contactele deschise | kV | 265 |  |
|  | Linia de fugă specifică | cm/kV | 2.5 |  |
|  | Coordonarea izolației |  | conform IEC 60071-1 și IEC 60071-2 |  |
| 1.2 | Sistemul 0,4 kV (servicii interne curent alternativ) |  |  |  |
|  | Mediul de izolare |  | Aer |  |
|  | Tensiunea nominală a sistemului | V | 400/230 |  |
|  | Variația tensiunii max | % | ±10 |  |
|  | Configurația rețelei |  | trifazată (4 fire) cu neutru legat efectiv la pământ |  |
|  | Valoarea nominală a curentului de scurt circuit trifazat | kA | ≥40 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la frecvența industrială (50 Hz 1 min) | kV | 2.5 |  |
| 1.3 | Sistemul 220 V DC (servicii interne curent continuu) |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală a sistemului | V DC | 220 |  |
|  | Variația tensiunii max | % | +10/-20 |  |

| FT 2 ECHIPAMENTUL PRIMAR DE ÎNALTĂ TENSIUNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M |  | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 2.1 | Cerințe specifice întreruptor 110 kV |  |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală a sistemului | kV |  | 110 |  |
|  | Tensiunea cea mai ridicată a rețelei | kV |  | 123 |  |
|  | Frecvența nominală | Hz |  | 50 |  |
|  | Modul de conectare a neutrului rețelei |  |  | legat efectiv la pământ |  |
|  | Curentul de scurtcircuit a rețelei la locul de montaj | kA |  | 40 |  |
| 2.1.2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant | ⁰C |  | –40 / +40 |  |
|  | Radiația solară maxima | kW/m² |  | 1,1 |  |
|  | Locul de montaj |  |  | exterior |  |
|  | Altitudine | m |  | ≤1000 |  |
|  | Umiditatea relativă a aerului | % |  | 100 |  |
|  | Grosimea stratului de gheață | mm |  | 24 |  |
|  | Clasa seismică conform MSK 64 |  |  | 8 |  |
| 2.1.3 | CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE DE BAZĂ |  |  |  |  |
|  | Tip constructiv |  |  | trifazat cu autocompresie |  |
|  | Mediul de stingere a arcului electric |  |  | SF6 |  |
|  | Numărul de camere de rupere/pol | un |  | 1 |  |
|  | Izolația externă |  |  | porțelan electrotehnic |  |
| 2.1.4 | CARACTERISTICI ELECTRICE ALE ÎNTRERUPTORULUI |  |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală | kV |  | 123 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la impuls de trăsnet (1.2/50 µs) |  |  |  |  |
|  | faza-pământ, faza-faza | kVmax |  | 550 |  |
|  | între contactele deschise | kVmax |  | 630 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la frecvența industrială (50 Hz 1 min) |  |  |  |  |
|  | faza-pământ, faza-faza | kV |  | 230 |  |
|  | între contactele deschise | kV |  | 265 |  |
|  | Linia de fugă specifică | cm/kV |  | 2.5 |  |
|  | Curent nominal | A |  | 2000 |  |
|  | Capacitatea de rupere a curentului de scurt circuit | kA |  | 40 |  |
|  | Capacitatea de închidere a curentului de scurt circuit | kA |  | 100 |  |
|  | Capacitatea de rupere a curentului inductiv apărut la deconectarea LEA | A |  | min 31.5 |  |
|  | Capacitatea de rupere a curentului capacitiv apărut la deconectarea LEC | A |  | min 140 |  |
|  | Factorul primului pol |  |  | 1.5 |  |
|  | Clasa de probabilitate de defect pentru comutarea curenților de scurtcircuit |  |  | C2 |  |
| 2.1.5 | CARACTERISTICI MECANICE ALE ÎNTRERUPTORULUI |  |  |  |  |
|  | Eforturi statice minime admise la borne |  |  |  |  |
|  | longitudinal | N |  | De specificat |  |
|  | transversal | N |  | De specificat |  |
|  | vertical | N |  | De specificat |  |
|  | Clasa de anduranța mecanică |  |  | M2 |  |
|  | Clasa de anduranța electrică |  |  | E2 |  |
| 2.1.6 | CARACTERISTICILE DISPOZITIVULUI DE ACŢIONARE |  |  |  |  |
|  | Tip dispozitiv de acționare |  |  | cu resort și motor de armare |  |
|  | Mod de acționare |  |  | electric și manual |  |
|  | Număr dispozitive de acționare | un |  | 1 |  |
|  | Tensiunea de comandă | V/DC |  | 220 |  |
|  | Bobina de anclanșare | un |  | 1 |  |
|  | Bobina de declanșare | un |  | 2 |  |
|  | Secvența de manevre |  |  | D-0.3s-ID-15s-ID |  |
|  | Timpul de deschiderea contactelor | ms |  | max 50 |  |
|  | Timpul de rupere | ms |  | max 70 |  |
|  | Timpul de închiderea contactelor | ms |  | max 80 |  |
|  | Durata maximă de armare a resortului | s |  | 15 |  |
|  | Gradul de protecție a carcasei dispozitivului de acționare |  |  | IP54 |  |
| 2.1.7 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |  |
|  | Încercări de tip conform IEC 62271 |  |  | Da |  |
|  | Încercări individuale conform IEC 62271 |  |  | Da |  |
|  | Încercări de tip și individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  |  | Da |  |

| FT 2 ECHIPAMENTUL PRIMAR DE ÎNALTĂ TENSIUNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M |  | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 2.2 | Cerințe specifice separator 110 kV cu unu (1) sau două (2) cuțite de legare la pământ |  |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală a sistemului | kV |  | 110 |  |
|  | Tensiunea cea mai ridicată a rețelei | kV |  | 123 |  |
|  | Frecvența nominală | Hz |  | 50 |  |
|  | Modul de conectare a neutrului rețelei |  |  | legat efectiv la pământ |  |
|  | Curentul de scurtcircuit a rețelei la locul de montaj | kA |  | 40 |  |
| 2.2.2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant | ⁰C |  | –40 / +40 |  |
|  | Radiația solară maxima | kW/m² |  | 1,1 |  |
|  | Locul de montaj |  |  | exterior |  |
|  | Altitudine | m |  | ≤1000 |  |
|  | Umiditatea relativă a aerului | % |  | 100 |  |
|  | Grosimea stratului de gheață | mm |  | 24 |  |
|  | Clasa seismică conform MSK 64 |  |  | 8 |  |
| 2.2.3 | CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE DE BAZĂ |  |  |  |  |
|  | Tip constructiv |  |  | trifazat rotativ plan orizontal |  |
|  | Numărul cuțite de legare la pământ (se va alege în baza proiectului) | un |  | 2/1 |  |
|  | Izolația externă |  |  | porțelan electrotehnic |  |
| 2.2.4 | CARACTERISTICI ELECTRICE ALE SEPARATORULUI |  |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală | kV |  | 123 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la impuls de trăsnet (1.2/50 µs) |  |  |  |  |
|  | faza-pământ, faza-faza | kVmax |  | 550 |  |
|  | între contactele deschise | kVmax |  | 630 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la frecvența industrială (50 Hz 1 min) |  |  |  |  |
|  | faza-pământ, faza-faza | kV |  | 230 |  |
|  | între contactele deschise | kV |  | 265 |  |
|  | Linia de fugă specifică | cm/kV |  | 2.5 |  |
|  | Curent nominal | A |  | 2000 |  |
|  | Curentul nominal de scurtă durată admisibil | kA |  | 40 |  |
|  | Curentul nominal de vârf admisibil | kA |  | 100 |  |
|  | Capacitatea nominală de închidere pe scurtcircuit pentru cuțitul de legare la pământ | kA |  | 100 |  |
| 2.2.5 | CARACTERISTICI MECANICE ALE SEPARATORULUI |  |  |  |  |
|  | Eforturi statice minime admise la borne |  |  |  |  |
|  | longitudinal | N |  | De specificat |  |
|  | transversal | N |  | De specificat |  |
|  | vertical | N |  | De specificat |  |
|  | Clasa de anduranța mecanică |  |  | M2 |  |
|  | Clasa de anduranța electrică (pentru contactele cuțitului de legare la pământ |  |  | E2 |  |
|  | Sarcina de tracțiune specificată a izolatoarelor (STL) | kN |  | De specificat |  |
|  | Sarcina mecanica specificată de rupere la încovoiere a izolatoarelor (SCL) | kN |  | De specificat |  |
|  | Rezistența mecanică a izolatoarelor la torsiune (SToL) | kNm |  | De specificat |  |
| 2.2.6 | CARACTERISTICILE DISPOZITIVULUI DE ACŢIONARE |  |  |  |  |
|  | Tip dispozitiv de acționare |  |  | cu motor de acționare |  |
|  | Mod de acționare |  |  | electric și manual |  |
|  | Număr dispozitive de acționare | un |  | Un dispozitiv pentru cuțitele principale, câte un dispozitiv pentru fiecare grup de cuțite de legare la pământ |  |
|  | Tensiunea de comandă | V/DC |  | 220 |  |
|  | Tensiune de alimentare a motorului de acționare | V/AC |  | 400/230 |  |
|  | Gradul de protecție a carcasei dispozitivului de acționare |  |  | IP54 |  |
| 2.2.7 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |  |
|  | Încercări de tip conform IEC 62271 |  |  | Da |  |
|  | Încercări individuale conform IEC 62271 |  |  | Da |  |
|  | Încercări de tip și individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  |  | Da |  |

| FT 2 ECHIPAMENTUL PRIMAR DE ÎNALTĂ TENSIUNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M |  | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 2.3 | Cerințe specifice transformator de măsură curent 110 kV |  |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală a sistemului | kV |  | 110 |  |
|  | Tensiunea cea mai ridicată a rețelei | kV |  | 123 |  |
|  | Frecvența nominală | Hz |  | 50 |  |
|  | Modul de conectare a neutrului rețelei |  |  | legat efectiv la pământ |  |
|  | Curentul de scurtcircuit a rețelei la locul de montaj | kA |  | 40 |  |
| 2.3.2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant | ⁰C |  | –40 / +40 |  |
|  | Radiația solară maxima | kW/m² |  | 1,1 |  |
|  | Locul de montaj |  |  | exterior |  |
|  | Altitudine | m |  | ≤1000 |  |
|  | Umiditatea relativă a aerului | % |  | 100 |  |
|  | Grosimea stratului de gheață | mm |  | 24 |  |
|  | Clasa seismică conform MSK 64 |  |  | 8 |  |
| 2.3.3 | CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE DE BAZĂ |  |  |  |  |
|  | Tipul transformatorului |  |  | monofazat monobloc inversat |  |
|  | Izolația externă |  |  | Porțelan electrotehnic |  |
|  | Mediu de izolare intern |  |  | Ulei inhibat cu aditiv antioxidant |  |
|  | Construcția etanșă prevăzută cu elemente elastice pentru preluarea dilatării și supapa de suprapresiune |  |  | da |  |
|  | Vizor indicativ al nivelului de ulei |  |  | da |  |
|  | Echipat cu borna pentru măsurări tg DLA |  |  | da |  |
|  | Echipat cu bușon pentru preluarea probelor de ulei |  |  | da |  |
|  | Gradul de protecție a cutiei de borne |  |  | IP 54 |  |
|  | Echipat cu ecranul (scut) metalic între înfășurarea primară și cea secundară |  |  | Da |  |
|  | Modul de modificare a coeficientului de transformare |  |  | secundar |  |
| 2.3.4 | CARACTERISTICI ELECTRICE ALE TRANSFORMATORULUI |  |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală | kV |  | 123 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la impuls de trăsnet (1.2/50 µs) | kVmax |  | 550 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la frecvența industrială (50 Hz 1 min) | kV |  | 230 |  |
|  | Curentul nominal primar (Ipr) | A |  | Se va alege în baza proiectului |  |
|  | Curentul nominal termic de lungă durată | A |  | 1.2 * Ipr |  |
|  | Curent termic nominal de scurtă durată 1s | kA |  | 40 |  |
|  | Curent dinamic nominal | kA |  | 100 |  |
|  | Numărul înfășurărilor secundare |  |  | 6 |  |
|  | Curentul nominal secundar (Isr) |  |  |  |  |
|  | a) înfășurarea nr. 1 | A |  | 5 |  |
|  | b) înfășurarea nr. 2 | A |  | 5 |  |
|  | c) înfășurarea nr. 3 | A |  | 5 |  |
|  | d) înfășurarea nr. 4 | A |  | 5 |  |
|  | e) înfășurarea nr. 5 | A |  | 5 |  |
|  | f) înfășurarea nr. 6 | A |  | 5 |  |
|  | Clasa de precizie nominală |  |  |  |  |
|  | a) înfășurarea nr. 1 |  |  | 0.2S |  |
|  | b) înfășurarea nr. 2 |  |  | 0.2S |  |
|  | c) înfășurarea nr. 3 |  |  | 5P |  |
|  | d) înfășurarea nr. 4 |  |  | 5P |  |
|  | e) înfășurarea nr. 5 |  |  | 5P |  |
|  | f) înfășurarea nr. 6 |  |  | 5P |  |
|  | Puterea secundară nominală la cosφ=0,8: |  |  |  |  |
|  | a) înfășurarea nr. 1 | VA |  | Se va alege în baza proiectului |  |
|  | b) înfășurarea nr. 2 | VA |  | Se va alege în baza proiectului |  |
|  | c) înfășurarea nr. 3 | VA |  | Se va alege în baza proiectului |  |
|  | d) înfășurarea nr. 4 | VA |  | Se va alege în baza proiectului |  |
|  | e) înfășurarea nr. 5 | VA |  | Se va alege în baza proiectului |  |
|  | f) înfășurarea nr. 6 | VA |  | Se va alege în baza proiectului |  |
|  | Coeficientul de securitate (FS) / Factorul limită de precizie (ALF) |  |  |  |  |
|  | a) înfășurarea nr. 1 |  |  | 5 |  |
|  | b) înfășurarea nr. 2 |  |  | 5 |  |
|  | c) înfășurarea nr. 3 |  |  | 30 |  |
|  | d) înfășurarea nr. 4 |  |  | 30 |  |
|  | e) înfășurarea nr. 5 |  |  | 30 |  |
|  | f) înfășurarea nr. 6 |  |  | 30 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației între secțiile înfășurării primare la frecvența industrială (50 Hz 1 min) | kV |  | 3 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației înfășurărilor secundare la frecvența industrială (50 Hz 1 min) | kV |  | 3 |  |
|  | Nivelul descărcărilor parțiale conform IEC 61869-2 |  |  |  |  |
|  | - la Um | pC |  | < 10 |  |
|  | - la 1.2 Um/ √3 | pC |  | < 5 |  |
|  | Nivelul maxim al tensiunii de interferență radio la 1.1 x Um/√3 | mV |  | 2500 |  |
| 2.3.5 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |  |
|  | Încercări de tip conform IEC 61869-2 |  |  | Da |  |
|  | Încercări individuale conform IEC 91869-2 |  |  | Da |  |
|  | Încercări de tip și individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  |  | Da |  |

| FT 2 ECHIPAMENTUL PRIMAR DE ÎNALTĂ TENSIUNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica |  | U.M |  | Date tehnice solicitate |  |  | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |  |
| 2.4 | Cerințe specifice transformator de măsură tensiune 110 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală a sistemului |  | kV |  | 110 |  |  |  |  |
|  | Tensiunea cea mai ridicată a rețelei |  | kV |  | 123 |  |  |  |  |
|  | Frecvența nominală |  | Hz |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Modul de conectare a neutrului rețelei |  |  |  | legat efectiv la pământ |  |  |  |  |
|  | Curentul de scurtcircuit a rețelei la locul de montaj |  | kA |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Valoarea și durata maxima a supratensiunilor temporare 0,82-0,8 din tensiunea maximă intre faze timp |  | s |  | 1-10 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant |  | ⁰C |  | –40 / +40 |  |  |  |  |
|  | Radiația solară maxima |  | kW/m² |  | 1,1 |  |  |  |  |
|  | Locul de montaj |  |  |  | exterior |  |  |  |  |
|  | Altitudine |  | m |  | ≤1000 |  |  |  |  |
|  | Umiditatea relativă a aerului |  | % |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Grosimea stratului de gheață |  | mm |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Clasa seismică conform MSK 64 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE DE BAZĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipul transformatorului |  |  |  | monofazat monobloc inversat |  |  |  |  |
|  | Izolația externă |  |  |  | Porțelan electrotehnic |  |  |  |  |
|  | Mediu de izolare intern |  |  |  | Ulei inhibat cu aditiv antioxidant |  |  |  |  |
|  | Construcția etanșă prevăzută cu elemente elastice pentru preluarea dilatării și supapa de suprapresiune |  |  |  | da |  |  |  |  |
|  | Vizor indicativ al nivelului de ulei |  |  |  | da |  |  |  |  |
|  | Echipat cu bușon pentru preluarea probelor de ulei |  |  |  | da |  |  |  |  |
|  | Gradul de protecție a cutiei de borne |  |  |  | IP 54 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | CARACTERISTICI ELECTRICE ALE TRANSFORMATORULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală |  | kV |  | 123 |  |  |  |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la impuls de trăsnet (1.2/50 µs) |  | kVmax |  | 550 |  |  |  |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la frecvența industrială (50 Hz 1 min) |  | kV |  | 230 |  |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală primară (Upr) |  | kV |  | 110 / √ 3 |  |  |  |  |
|  | Factorul de tensiune nominal garantat Fv) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - regim de durată |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | -30 s |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Numărul de înfășurări secundare |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală secundară (Usr) |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | a) înfășurarea nr. 1 |  |  |  | 100 / √ 3 |  |  |  |  |
|  | b) înfășurarea nr. 2 |  |  |  | 100/ √ 3 |  |  |  |  |
|  | c) înfășurarea nr. 3 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Clasa de precizie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) înfășurarea nr. 1 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |
|  | b) înfășurarea nr. 2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |
|  | c) înfășurarea nr. 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Puterea secundară nominală la cosφ=0,8: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) înfășurarea nr. 1 |  | VA |  | Se va alege în baza proiectului |  |  |  |  |
|  | b) înfășurarea nr. 2 |  | VA |  | Se va alege în baza proiectului |  |  |  |  |
|  | c) înfășurarea nr. 3 |  | VA |  | Se va alege în baza proiectului |  |  |  |  |
|  | Puterea limită termică pentru fiecare înfășurare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - puterea secundară ≤ 25 VA |  | VA |  | min 250 |  |  |  |  |
|  | - puterea secundară > 25 VA |  | VA |  | min 1000 |  |  |  |  |
|  | Nivelul descărcărilor parțiale conform IEC 61869-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - la Um |  | pC |  | ≤ 10 |  |  |  |  |
|  | - la 1.2 Um/ √3 |  | pC |  | ≤ 5 |  |  |  |  |
|  | Nivelul maxim al tensiunii de interferență radio la 1.1 x Um/√3 |  | mV |  | 2500 |  |  |  |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației înfășurărilor secundare la frecvența industrială (50 Hz 1 min) |  | kV |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației neutrului înfășurării primare la frecvența industrială (50 Hz 1 min) |  | kV |  | 3 |  |  |  |  |
| 2.4.5 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încercări de tip conform IEC 61869-3 |  |  |  | Da |  |  |  |  |
|  | Încercări individuale conform IEC 91869-3 |  |  |  | Da |  |  |  |  |
|  | Încercări de tip și individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  |  |  | Da |  |  |  |  |
| FT 2 ECHIPAMENTUL PRIMAR DE ÎNALTĂ TENSIUNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M |  |  |  | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |  |  |
| 2.5 | Cerințe specifice descărcătoare cu oxizi metalici 110 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală a sistemului | kV |  |  |  | 110 |  |  |  |
|  | Tensiunea cea mai ridicată a rețelei | kV |  |  |  | 123 |  |  |  |
|  | Frecvența nominală | Hz |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Modul de conectare a neutrului rețelei |  |  |  |  | legat efectiv la pământ |  |  |  |
|  | Durata defectelor cu pământul | s |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Curentul de scurtcircuit a rețelei la locul de montaj | kA |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Valoarea și durata maxima a supratensiunilor temporare 0,82-0,8 din tensiunea maximă intre faze timp | s |  |  |  | 1-10 |  |  |  |
| 2.5.2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant | ⁰C |  |  |  | –40 / +40 |  |  |  |
|  | Radiația solară maxima | kW/m² |  |  |  | 1,1 |  |  |  |
|  | Locul de montaj |  |  |  |  | exterior |  |  |  |
|  | Altitudine | m |  |  |  | ≤1000 |  |  |  |
|  | Umiditatea relativă a aerului | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Grosimea stratului de gheață | mm |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Clasa seismică conform MSK 64 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2.5.3 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală (Ur) | kV |  |  |  | ≥ 102 |  |  |  |
|  | Tensiunea de funcționare continuă (Uc) | kV |  |  |  | ≥ 82 |  |  |  |
|  | Stabilitatea la supratensiuni temporare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la 1 secundă | kV |  |  |  | ≥ 110 |  |  |  |
|  | la 10 secunde | kV |  |  |  | ≥ 105 |  |  |  |
|  | Curentul nominal de descărcare (unda 8/20ᶙs) | kA |  |  |  | ≥10 |  |  |  |
|  | Curentul nominal de descărcare la impuls de comutație | kA |  |  |  | ≥1 |  |  |  |
|  | Curentul de mare amplitudine (unda 4/10 ᶙs) | kA |  |  |  | ≥100 |  |  |  |
|  | Clasa descărcătorului |  |  |  |  | SM |  |  |  |
|  | Capacitatea de descărcare repetitivă Qrs | C |  |  |  | ≥1,6 |  |  |  |
|  | Energie de stabilitate termică Wth | kj/kVxUr |  |  |  | ≥7 |  |  |  |
|  | Tensiunea reziduală la impuls de trăsnet 8/20ᶙs la 10 kA | kV |  |  |  | ≤275 |  |  |  |
|  | Tensiunea reziduală la impuls de comutație 30/60 ᶙs la 500A | kV |  |  |  | ≤210 |  |  |  |
|  | Nivelul descărcărilor parțiale la 1,05 Un | pC |  |  |  | ≤10 |  |  |  |
| 2.5.4 | CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipul constructiv |  |  |  |  | cu ZnO fără eclatoare |  |  |  |
|  | Protecția anticorozivă pârților metalice |  |  |  |  | Da |  |  |  |
|  | Izolația externe |  |  |  |  | Cauciuc siliconic/porțelan |  |  |  |
|  | Linia de fugă specifică | cm/kV |  |  |  | ≥2,25 |  |  |  |
|  | Momentul minim de rupere continuu | Nm |  |  |  | De specificat |  |  |  |
|  | Momentul minim de rupere temporar | Nm |  |  |  | De specificat |  |  |  |
|  | Tipul racordului |  |  |  |  | flexibil |  |  |  |
|  | Fixarea pe suport |  |  |  |  | izolată |  |  |  |
| 2.5.5 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Încercări de tip conform IEC 60099 |  |  |  |  | Da |  |  |  |
|  | Încercări individuale conform IEC 60099 |  |  |  |  | Da |  |  |  |
|  | Încercări de tip și individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  |  |  |  | Da |  |  |  |

| FT 3 MATERIALE ELECTRICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 3.1 | Cerințe specifice conductoare flexibile din oțel-aluminiu |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
|  | Standardul aplicabil |  | EC 60104 IEC 61089 IEC 61232 IEC 62004 |  |
|  | Curentul nominal | A | Se va stabili în baza proiectului |  |
|  | Curentul nominal de scurtă durată admisibil | kA | 40 |  |
|  | Secțiunea nominală a conductorului | mm2 | Se va stabili în baza proiectului |  |
|  | Secțiunea nominală a aluminiului | mm2 | De specificat |  |
|  | Secțiunea nominală a oțelului | mm2 | De specificat |  |
|  | Diametrul conductorului | mm | De specificat |  |
|  | Masa specifică a conductorului | kg/m | De specificat |  |
|  | Forța de rupere nominală | kN | De specificat |  |
|  | Rezistența ohmică la 20 °C | Ω/km | De specificat |  |

| FT 3 MATERIALE ELECTRICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 3.2 | Cerințe specifice lanțuri de izolatoare |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
|  | Standardul aplicabil |  | IEC 60120 IEC 60383 IEC 61109 IEC 61466 |  |
|  | Tensiunea nominală a sistemului | kV | 110 |  |
|  | Tensiunea cea mai ridicată a rețelei | kV | 123 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la impuls de trăsnet (1.2/50 µs) starea uscată | kVmax | 550 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la impuls de trăsnet (1.2/50 µs) starea umedă | kVmax |  |  |
|  | Materialul izolatorului |  | Sticlă |  |
|  | Diametru izolator | mm |  |  |
|  | Numărul izolatoarelor în lanț |  |  |  |
|  | Linia de fugă specifică | mm/kV | 22.5 |  |

| FT 3 MATERIALE ELECTRICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 3.3 | Cerințe specifice izolatoare de suport |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +40 |  |
|  | Radiația solară maxima | kW/m² | 1,1 |  |
|  | Locul de montaj |  | exterior |  |
|  | Altitudine | m | ≤1000 |  |
|  | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |
|  | Grosimea stratului de gheață | mm | 24 |  |
|  | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 8 |  |
|  | Standardul aplicabil |  | IEC 60168 IEC 60273 IEC/TS 60815 IEC 61952 IEC 62217 IEC 62231 |  |
|  | Tensiunea nominală a sistemului | kV | 110 |  |
|  | Tensiunea cea mai ridicată a rețelei | kV | 123 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la impuls de trăsnet (1.2/50 µs) starea uscată | kVmax | Min 550 |  |
|  | Tensiune de ținere a izolației la frecvența industrială (50 Hz 1 min) starea umedă | kVef | Min 230 |  |
|  | Materialul izolatorului |  | Porțelan electrotehnic |  |
|  | Linia de fugă specifică | mm/kV | 22.5 |  |
|  | Sarcina de tracțiune specificată | kN | De specificat |  |
|  | Sarcina de încovoiere specificată | kN | De specificat |  |
|  | Momentul de torsiune specificat | kN | De specificat |  |
|  | Masa | kg | De specificat |  |

| FT 4 SISTEME DE PROTECȚIE PRIN RELEIE ȘI AUTOMATIZĂRI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 4.1 | Cerințe specifice terminalul de protecție LEA 110 kV |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Circuite de curent |  |  |  |
|  | Curentul nominal | A | 5 |  |
|  | Numărul intrărilor de curent | buc | 4 (А, В, С, 3I0) |  |
|  | Suprasarcină de curent permisă (continuu) |  | 4 x In |  |
|  | Suprasarcină de curent permisă (1 s) |  | 100 x In |  |
|  | Consum pe fază la In | VA | max 0,5 |  |
| 4.1.2 | Circuite de tensiune |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală de linie | V | 100 |  |
|  | Numărul intrărilor de tensiune | buc | 4 (А, В, С, 3I0) |  |
|  | Tensiune de rezistență termică (pe termen lung) |  | 1,5 x Un |  |
|  | Tensiunea maximală de o secundă |  | 2,5 x Un |  |
|  | Tensiunea 3U0 nominală | V | 100 |  |
|  | Tensiune de rezistență termică (pe termen lung) 3U0 |  | 1,5 x Un |  |
|  | Tensiunea maximală de o secundă 3U0 |  | 2,5 x Un |  |
|  | Diapazonul tensiunii de lucru |  | (0,005- 1,5) x Un |  |
|  | Consumul pe fază la Un | VA | max 0.5 |  |
|  | Consumul pe 3U0 la Un | VA | max 1.0 |  |
| 4.1.3 | Frecvența de funcționare |  |  |  |
|  | Frecvența nominală fn | Hz | 50 |  |
|  | Diapazonul de frecvență de funcționare |  | (0,95 - 1,05) x fn |  |
| 4.1.4 | Tensiunea de alimentare a terminalului |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală | V | 220 AC/DC |  |
|  | Diapazonul tensiunii de lucru |  | (0,8 - 1,1) x Un |  |
|  | Consumul la Un în regim nominal (la lipsa unui scurt circuit în circuite) Pn | W | ≤ 20 |  |
|  | Consumul în cazul existenței unui scurtcircuit |  | < 2 Рn |  |
|  | Funcționarea normală nu trebuie perturbată atunci când tensiunea dispare sau scade sub limita stabilită pentru o perioadă de timp | s | Până la 0.05 |  |
|  | Aplicarea tensiunii cu polaritate inversă nu trebuie să provoace deteriorarea terminalului |  | da |  |
| 4.1.5 | Intrările digitale ale terminalului |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală, V | V | 220 |  |
|  | Număr de intrări digitale nu pai puțin de | buc | 20 |  |
|  | Tensiunea de funcționare a fiecărei intrări |  | (0,8 -1,1) x Un |  |
|  | Tensiunea “de acționare” a intrării digitale |  | (0,65-0,75) x Un |  |
|  | Coeficientul de revenire Кrev |  | ≥ 0,95 |  |
| 4.1.6 | Ieșirile digitale ale terminalului |  |  |  |
|  | Număr de ieșiri digitale nu pai puțin de, buc. | buc | 15 |  |
|  | Tensiunea de comutare la curent continuu | V | 250 |  |
|  | Ieșirile digitale trebuie să asigure ruperea curentului 1/0,4/0,2/0,15А la tensiunea respectivă 48/110/220/250 |  | da |  |
|  | Ieșirile digitale care comutează circuitele de conectare și deconectare a întrerupătorului trebuie să asigure comutarea curenților: |  |  |  |
|  | până la 10 А pe un timp de | s | 1.0 |  |
|  | până la 30 А pe un timp de | s | 0.2 |  |
|  | trecerea curentului pe un termen lung | A | 5 |  |
| 4.1.7 | Indicatoare LED și taste funcționale HMI |  |  |  |
|  | Numărul de indicatoare LED nu mai puțin de | buc | 16 |  |
|  | Numărul de taste funcționale nu mai puțin de | buc | 4 |  |
| 4.1.8 | Funcțiile terminalului |  |  |  |
|  | Protecția de distantă faza/homopolară (cod ANSI 21/21N) | trepte | min 5 |  |
|  | Protecția maximală de curent trifazată direcțională (cod ANSI 50) | trepte | min 2 |  |
|  | Protecție maximală de curent direcțională homopolară (cod ANSI 67N) | trepte | min 2 |  |
|  | Disponibilitatea unui port USB pentru conectarea cablului standard de comunicare USBA-B. |  | Da |  |
|  | Disponibilitatea unui port Ethernet. |  | Da |  |
|  | Suport protocolul IEC 61850 și IEC 60870-5-104. |  | Da |  |
|  | Posibilitatea de a înregistra fișiere cu evenimente. |  | Da |  |
|  | Disponibilitatea oscilografiei. |  | min 20 oscilograme / 5 sec. fiecare. |  |
|  | Memorie energo-independentă pentru evenimente și oscilograme. |  | Da |  |
|  | Disponibilitatea autodiagnosticării DPRA. |  | Da |  |
|  | Timpul mediu de funcționare până la deconectare, nu mai puțin de | ore | 100 000 |  |

| FT 4 SISTEME DE PROTECȚIE PRIN RELEIE ȘI AUTOMATIZĂRI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 4.2 | Cerințe specifice terminalul pentru automatica de dirijare a întreruptorului |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Circuite de curent |  |  |  |
|  | Curentul nominal | A | 5 |  |
|  | Numărul intrărilor de curent | buc | 4 (А, В, С, 3I0) |  |
|  | Suprasarcină de curent permisă (continuu) |  | 4 x In |  |
|  | Suprasarcină de curent permisă (1 s) |  | 100 x In |  |
|  | Consum pe fază la In | VA | max 0,5 |  |
| 4.2.2 | Circuite de tensiune |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală de linie | V | 100 |  |
|  | Numărul intrărilor de tensiune | buc | 4 (А, В, С, 3I0) |  |
|  | Tensiune de rezistență termică (pe termen lung) |  | 1,5 x Un |  |
|  | Tensiunea maximală de o secundă |  | 2,5 x Un |  |
|  | Tensiunea 3U0 nominală | V | 100 |  |
|  | Tensiune de rezistență termică (pe termen lung) 3U0 |  | 1,5 x Un |  |
|  | Tensiunea maximală de o secundă 3U0 |  | 2,5 x Un |  |
|  | Diapazonul tensiunii de lucru |  | (0,005- 1,5) x Un |  |
|  | Consumul pe fază la Un | VA | max 0.5 |  |
|  | Consumul pe 3U0 la Un | VA | max 1.0 |  |
| 4.2.3 | Frecvența de funcționare |  |  |  |
|  | Frecvența nominală fn | Hz | 50 |  |
|  | Diapazonul de frecvență de funcționare |  | (0,95 - 1,05) x fn |  |
| 4.2.4 | Tensiunea de alimentare a terminalului |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală | V | 220 AC/DC |  |
|  | Diapazonul tensiunii de lucru |  | (0,8 - 1,1) x Un |  |
|  | Consumul la Un în regim nominal (la lipsa unui scurt circuit în circuite) Pn | W | ≤ 20 |  |
|  | Consumul în cazul existenței unui scurtcircuit |  | < 2 Рn |  |
|  | Funcționarea normală nu trebuie perturbată atunci când tensiunea dispare sau scade sub limita stabilită pentru o perioadă de timp | s | Până la 0.05 |  |
|  | Aplicarea tensiunii cu polaritate inversă nu trebuie să provoace deteriorarea terminalului |  | da |  |
| 4.2.5 | Intrările digitale ale terminalului |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală, V | V | 220 |  |
|  | Număr de intrări digitale nu pai puțin de | buc | 25 |  |
|  | Tensiunea de funcționare a fiecărei intrări |  | (0,8 -1,1) x Un |  |
|  | Tensiunea “de acționare” a intrării digitale |  | (0,65-0,75) x Un |  |
|  | Coeficientul de revenire Кrev |  | ≥ 0,95 |  |
| 4.2.6 | Ieșirile digitale ale terminalului |  |  |  |
|  | Număr de ieșiri digitale nu pai puțin de, buc. | buc | 15 |  |
|  | Tensiunea de comutare la curent continuu | V | 250 |  |
|  | Ieșirile digitale trebuie să asigure ruperea curentului 1/0,4/0,2/0,15А la tensiunea respectivă 48/110/220/250 |  | da |  |
|  | Ieșirile digitale care comutează circuitele de conectare și deconectare a întrerupătorului trebuie să asigure comutarea curenților: |  |  |  |
|  | până la 10 А pe un timp de | s | 1.0 |  |
|  | până la 30 А pe un timp de | s | 0.2 |  |
|  | trecerea curentului pe un termen lung | A | 5 |  |
| 4.2.7 | Indicatoare LED și taste funcționale HMI |  |  |  |
|  | Numărul de indicatoare LED nu mai puțin de | buc | 16 |  |
|  | Numărul de taste funcționale nu mai puțin de | buc | 4 |  |
| 4.2.8 | Funcțiile terminalului |  |  |  |
|  | Protecția maximală de curent trifazată (cod ANSI 50) | trepte | min 4 |  |
|  | Protecție maximală de curent direcțională homopolară (cod ANSI 67N) | trepte | min 4 |  |
|  | Reanclanșarea automată rapidă (RAR) cu sincronizare |  | da |  |
|  | Funcția de dirijare a separatoarelor cu posibilitatea realizării interblocajelor. |  | Da |  |
|  | Declanșare de rezervă la refuz de întrerupător (DRRÎ cod ANSI 50BF) |  | Da |  |
|  | Monitorizarea întrerupătorului |  | Da |  |
|  | Terminalul trebuie să dispună de un display cu dimensiuni ce ar permite vizualizarea pe ecran a cel puțin 10 aparate de comutație. |  | Da |  |
|  | Disponibilitatea unui port USB pentru conectarea cablului standard de comunicare USBA-B. |  | Da |  |
|  | Memorie energo-independentă pentru evenimente și oscilograme. |  | Da |  |
|  | Disponibilitatea autodiagnosticării DPRA. |  | Da |  |
|  | Timpul mediu de funcționare până la deconectare, nu mai puțin de | ore | 100 000 |  |

| FT 4 SISTEME DE PROTECȚIE PRIN RELEIE ȘI AUTOMATIZĂRI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 4.3 | Cerințe specifice terminalul control transformatorului de tensiune |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Circuite de tensiune |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală de linie | V | 100 |  |
|  | Numărul intrărilor de tensiune | buc | 5 (А, В, С, U-F, H-K) |  |
|  | Tensiune de rezistență termică (pe termen lung) |  | 1,5 x Un |  |
|  | Tensiunea maximală de o secundă |  | 2,5 x Un |  |
|  | Tensiunea 3U0 nominală | V | 100 |  |
|  | Tensiune de rezistență termică (pe termen lung) 3U0 |  | 1,5 x Un |  |
|  | Tensiunea maximală de o secundă 3U0 |  | 2,5 x Un |  |
|  | Diapazonul tensiunii de lucru |  | (0,005- 1,5) x Un |  |
|  | Consumul pe fază la Un | VA | max 0.5 |  |
|  | Consumul pe 3U0 la Un | VA | max 1.0 |  |
| 4.3.2 | Frecvența de funcționare |  |  |  |
|  | Frecvența nominală fn | Hz | 50 |  |
|  | Diapazonul de frecvență de funcționare |  | (0,95 - 1,05) x fn |  |
| 4.3.3 | Tensiunea de alimentare a terminalului |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală | V | 220 AC/DC |  |
|  | Diapazonul tensiunii de lucru |  | (0,8 - 1,1) x Un |  |
|  | Consumul la Un în regim nominal (la lipsa unui scurt circuit în circuite) Pn | W | ≤ 20 |  |
|  | Consumul în cazul existenței unui scurtcircuit |  | < 2 Рn |  |
|  | Funcționarea normală nu trebuie perturbată atunci când tensiunea dispare sau scade sub limita stabilită pentru o perioadă de timp | s | Până la 0.05 |  |
|  | Aplicarea tensiunii cu polaritate inversă nu trebuie să provoace deteriorarea terminalului |  | da |  |
| 4.3.4 | Intrările digitale ale terminalului |  |  |  |
|  | Tensiunea nominală, V | V | 220 |  |
|  | Număr de intrări digitale nu pai puțin de | buc | 20 |  |
|  | Tensiunea de funcționare a fiecărei intrări |  | (0,8 -1,1) x Un |  |
|  | Tensiunea “de acționare” a intrării digitale |  | (0,65-0,75) x Un |  |
|  | Coeficientul de revenire Кrev |  | ≥ 0,95 |  |
| 4.3.5 | Ieșirile digitale ale terminalului |  |  |  |
|  | Număr de ieșiri digitale nu pai puțin de, buc. | buc | 15 |  |
|  | Tensiunea de comutare la curent continuu | V | 250 |  |
|  | Ieșirile digitale trebuie să asigure ruperea curentului 1/0,4/0,2/0,15А la tensiunea respectivă 48/110/220/250 |  | da |  |
|  | Ieșirile digitale care comutează circuitele de conectare și deconectare a întrerupătorului trebuie să asigure comutarea curenților: |  |  |  |
|  | până la 10 А pe un timp de | s | 1.0 |  |
|  | până la 30 А pe un timp de | s | 0.2 |  |
|  | trecerea curentului pe un termen lung | A | 5 |  |
| 4.3.6 | Indicatoare LED și taste funcționale HMI |  |  |  |
|  | Numărul de indicatoare LED nu mai puțin de | buc | 16 |  |
|  | Numărul de taste funcționale nu mai puțin de | buc | 4 |  |
| 4.3.7 | Funcțiile terminalului |  |  |  |
|  | protecția maximala de tensiune (cod ANSI 59) |  | Da |  |
|  | Protecția de tensiune minima (cod ANSI 27) |  | da |  |
|  | Funcția de control a circuitelor de tensiune |  | da |  |
|  | Funcția de dirijare a separatoarelor cu posibilitatea realizării interblocajelor. |  | Da |  |
|  | Terminalul trebuie să dispună de un display cu dimensiuni ce ar permite vizualizarea pe ecran a cel puțin 3 aparate de comutație. |  | Da |  |
|  | Disponibilitatea unui port USB pentru conectarea cablului standard de comunicare USBA-B. |  | Da |  |
|  | Memorie energo-independentă pentru evenimente și oscilograme. |  | Da |  |
|  | Disponibilitatea autodiagnosticării DPRA. |  | Da |  |
|  | Timpul mediu de funcționare până la deconectare, nu mai puțin de 100 000 ore. | ore | 100 000 |  |

| FT 5 COMPLEXUL DE MĂSURARE A ENERGIEI ELECTRICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |  |
| 5.1 | Cerințe specifice contor de energie electrică |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Cerințe generale |  |  |  |
|  | Tip de energie măsurată | activă si reactivă |  |  |
|  | Elemente de construcție, schema de conectare | contor de energie electrica cu 4 cadrane si conectare prin transformator, schema de conectare prin 4 fire si 3 elemente |  |  |
|  | Diapazonul admisibil, Unom | de la 3 x (58 - 240/100 – 415) V |  |  |
|  | Curentul nominal, Inom | 5 A |  |  |
|  | Curentul de pornire | 5 mA |  |  |
|  | Frecvența nominală, Fnom | 50 Hz |  |  |
|  | Clasa de precizie |  |  |  |
|  | -la măsurarea energiei active | 0,2S |  |  |
|  | -la măsurarea energiei reactive | 0,5 |  |  |
|  | Diapazonul de lucru | - 25 °C + 70 °C |  |  |
|  | Prezența unui port optic pentru citirea/scrierea datelor | da |  |  |
|  | Dotare cu LED-uri de testare pentru energie activă și reactivă (pentru verificarea contorului) | da |  |  |
|  | Rezervă de energie în cazul întreruperii tensiunii de alimentare | supercondensator |  |  |
|  |  | baterie |  |  |
|  | Tensiune de rezervă pentru alimentarea interfețelor de comunicarea a contorul în absența tensiunii în circuitele de măsurare | 220 V АС |  |  |
|  | Funcția de control la distanță a contorului | tensiune, curent, putere |  |  |
|  |  | factorul de putere |  |  |
|  | Citirea informației prin LCD in lipsa tensiunii la borne | baterie |  |  |
|  | Modulul de comunicare | detașabil, fără deteriorarea sigiliilor de verificare metrologica |  |  |
|  | Nivele de protecție împotriva accesului neaterizat (parole de acces) | da |  |  |
|  | Citirea datelor | indiferent de prezența tensiunii la bornele contorului |  |  |
|  | Standardele de comunicare | in conformitate cu МЭК 62056-21, IEC 61107 și DLMS |  |  |
| 5.1.2 | Cerințe pentru ceasul calendaristic intern al contorului |  |  |  |
|  | Exactitatea ceasului intern | ≤ 0,5 sec pe zi |  |  |
|  | Setarea ora si data | - de la distanta |  |  |
|  |  | - regim manual |  |  |
|  | Tip calendar | gregorian |  |  |
|  | Posibilitatea de trecere anuală „vara-iarnă” a ceasului intern fără programare suplimentară a contorului | da |  |  |
| 5.1.3 | Cerințe pentru display |  |  |  |
|  | Display | ecran LSD |  |  |
|  |  | iluminare de fundal a afișajului |  |  |
|  | Indicatori | prezența și succesiunea corectă a fazelor |  |  |
|  |  | direcția puterii |  |  |
|  |  | defecțiune baterie |  |  |
|  |  | indecșii parametrilor măsurați |  |  |
|  | Afișarea codul de măsurare a energie electrică in conformitate cu standardul IEC 62056-61 (OBIS) | da |  |  |
|  | Regimul de lucru a LCD-lui | afișajul automat de date |  |  |
|  |  | vizualizarea manuala a profilelor de sarcini |  |  |
|  |  | afișarea datelor în lipsa tensiunii la borne |  |  |
| 5.1.4 | Cerințe pentru interfețele de comunicare cu contorul |  |  |  |
|  | Soluția constructivă | Modul de conexiune detașabil, fără deteriorarea sigilii-lor de verificare metrologica |  |  |
|  | Interfața optica | standardul IEC 61107 |  |  |
|  |  | viteza de la 300 bits |  |  |
|  | Interfața de tip serie RS 485 | da |  |  |
|  | -posibilitatea ramificării prin fibră optică | da |  |  |
|  | -executat în conformitate cu ISO-8482 | da |  |  |
|  | -viteza | de la 1200 bound până la 38,4 Kbps |  |  |
|  | -compatibil cu protocolul DLMS | da |  |  |
|  | -compatibil cu protocolul de schimb IEC 62056-21 | da |  |  |
|  | -numărul maxim de contoare conectate in serie la interfața RS485 | 32 |  |  |
|  | Dotarea cu interfețe de conexiune: |  |  |  |
|  | - Ethernet + RS 485 | da |  |  |
|  | - RS 485 + RS 485 | da |  |  |
| 5.1.5 | Cerințe către sistemul de măsurare |  |  |  |
|  | Valorile instantanee |  |  |  |
|  | tensiune pentru fiecare fază | da |  |  |
|  | curentul pentru fiecare fază | da |  |  |
|  | Valorile calculate |  |  |  |
|  | import de putere activă (sumă / per fază) | da |  |  |
|  | export de putere activă (sumă / per fază) | da |  |  |
|  | putere reactivă +(sumă / per fază) | da |  |  |
|  | putere reactivă - (sumă / per fază) | da |  |  |
|  | putere reactivă 1 cadran (sumă / per fază) | da |  |  |
|  | putere reactivă 2 cadran (sumă / per fază) | da |  |  |
|  | putere reactivă 3 cadran (sumă / per fază) | da |  |  |
|  | putere reactivă 4 cadran (sumă / per fază) | da |  |  |
|  | import de putere aparentă (sumă / per fază) | da |  |  |
|  | export de putere aparentă (sumă / per fază) | da |  |  |
|  | factor de putere (per fază/medie) | da |  |  |
|  | tensiuni de fază (u1 - u2 - u3) | da |  |  |
|  | curenți de fază (i1 - i2 - i3) | da |  |  |
|  | curent neutru (i0) | da |  |  |
|  | frecvența rețelei | da |  |  |
|  | unghiul de fază al tensiunii (u1 - u2 / u1 - u3) | da |  |  |
|  | unghiul de fază tensiune-curent | da |  |  |
|  | Valorile măsurate |  |  |  |
|  | putere activă per fază | da |  |  |
|  | putere reactivă per fază | da |  |  |
|  | tensiune per fază | da |  |  |
|  | curenți per fază | da |  |  |
|  | timpul necesar curbei pentru a trece prin zero | da |  |  |
| 5.1.6 | Cerințele pentru Event log (registru de evenimente) și Load profile (profilul de sarcini |  |  |  |
|  | Înregistrarea evenimentelor | da |  |  |
|  | supratensiune si sub tensiune | da |  |  |
|  | cădere de tensiune | da |  |  |
|  | lipsa de tensiune | da |  |  |
|  | abateri ale valorilor măsurate de la valorile prescrise cu indicarea intervalului de timp (factor de putere, curent neutru) | da |  |  |
|  | parametrizare neautorizată | da |  |  |
|  | înregistrarea depășirii limitei de capacitate instalata | da |  |  |
|  | ora incorectă | da |  |  |
|  | succesiunea incorectă a fazelor | da |  |  |
|  | ajustarea timpului | da |  |  |
|  | resetați perioada de facturare | da |  |  |
|  | baterie descărcată | da |  |  |
|  | Load profile numărul de canale | min 16 |  |  |
|  | Perioada de măsurare a fiecărui profil, în minute, programabilă | de la 1 până la 60 |  |  |
|  | Perioada maximă de stocare a fiecărui profil | min 45 zile prin 16 canale 15 min perioada de măsurare |  |  |
|  | Înregistrarea și stocarea zilnică a valorilor de facturare | la ora 24:00 |  |  |
| 5.1.7 | Cerințe către alimentarea de rezervă |  |  |  |
|  | Conectarea în paralel doar a contoarelor printr-un circuit de alimentare de rezervă fără dispozitive suplimentare | da |  |  |
|  | Izolarea galvanică de circuitele de măsurare (alimentarea principală) a contorului | da |  |  |
|  | Tranziție automată la alimentarea de rezervă atunci când întrerupe alimentarea principală | da |  |  |

| FT 5 COMPLEXUL DE MĂSURARE A ENERGIEI ELECTRICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |  |
| 5.2 | Cerințe specifice modulul de comunicare |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Cerințe generale |  |  |  |
|  | Diapazonul de lucru | de la - 25 °C la + 70 °C |  |  |
|  | Diapazonul de temperatură pentru păstrare și transportare | de la -40 °C la +85 °C |  |  |
|  | Gradul de protecție | IP 51 |  |  |
|  | Dimensiuni exterioare | integrat în contor |  |  |
|  | Mod de instalare | modul de comunicație detașabil, fără a rupe sigiliile de verificare de stat |  |  |
| 5.2.2 | Intrări și ieșiri |  |  |  |
|  | Interfața de tip serie RS 485 |  |  |  |
|  | -posibilitatea ramificării prin fibră optică | da |  |  |
|  | -executat în conformitate cu ISO-8482 | da |  |  |
|  | -viteza | de la 1200 bound până la 38,4 Kbps |  |  |
|  | -compatibil cu protocolul DLMS | da |  |  |
|  | -compatibil cu protocolul de schimb IEC 62056-21 | da |  |  |
|  | -numărul maxim de contoare conectate in serie la interfața RS485 | 32 |  |  |
|  | Numărul interfețelor | 2 (RS 485 + RS 485) |  |  |
| 5.2.3 | Cerințe pentru modulul de conectare la SAMEE |  |  |  |
|  | Suport pentru interfețe de comunicare | Ethernet + RS 485 |  |  |
|  | Mod de instalare | modul de conexiune detașabil, fără deteriorarea sigiliilor de verificare metrologica |  |  |
|  | Execuție conform standardului IEEE 802.3 | da |  |  |
|  | Viteza, în Kbit/s, nu mai puțin de | 10 |  |  |
|  | Suport pentru protocolul DLMS | da |  |  |
|  | Suport pentru protocolul de schimb IEC 62056-21 | da |  |  |
|  | Suport pentru protocolul de comandă de transmitere / protocolul Internet (TCP/IP) | da |  |  |

| FT 5 COMPLEXUL DE MĂSURARE A ENERGIEI ELECTRICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |  |
| 5.3 | Cerințe specifice materiale pentru complexul de măsurare a energiei electrice |  |  |  |
| 5.3.1 | Cablu electric pentru circuite de tensiune |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | Țara de origine |  |  |  |
|  | Tipul firului | Monofilar |  |  |
|  | Numărul de fire | 4 |  |  |
|  | Tip material | Cupru (Cu) |  |  |
|  | Secțiunea transversală a firului | 6,0 mm2 |  |  |
|  | Izolarea firelor | PVC |  |  |
|  | Înveliș de protecție | PVC |  |  |
|  | Indicele de inflamabilitate | inflamabilitate redusă (НГ) |  |  |
|  | Tensiunea nominală | 0,66 kV |  |  |
|  | Frecvența nominală | 50 Hz |  |  |
|  | Temperatura maxima de încălzire a firelor | +70°С |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C | -50°С ... +50°С |  |  |
| 5.3.2 | Cablu electric pentru circuite de curent |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | Țara de origine |  |  |  |
|  | Tipul firului | Monofilar |  |  |
|  | Numărul de fire | 4 |  |  |
|  | Tip material | Cupru (Cu) |  |  |
|  | Secțiunea transversală a firului | 4,0 mm2 |  |  |
|  | Izolarea firelor | PVC |  |  |
|  | Înveliș de protecție | PVC |  |  |
|  | Indicele de inflamabilitate | inflamabilitate redusă (НГ) |  |  |
|  | Tensiunea nominală | 0,66 kV |  |  |
|  | Frecvența nominală | 50 Hz |  |  |
|  | Temperatura maxima de încălzire a firelor | +70°С |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C | -50°С ... +50°С |  |  |
| 5.3.3 | Comutator cu came |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | Țara de origine |  |  |  |
|  | Numărul de poli | 4P |  |  |
|  | Tipul de fixare | Montaj în fața sau la șina de montare tip DIN |  |  |
|  | Tipul capului comutatorului | Cu placă frontală 45 × 45 mm |  |  |
|  | Caracteristici speciale | Comutator: fără poziție 0, Unghi de pas 60°: (stânga - 330°, dreapta - 30°) |  |  |
|  | Prezentarea legendei | Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj |  |  |
|  | Tip de operator | Negru mâner |  |  |
|  | Conexiune electrica | Terminale captive cu șurub, capacitate de prindere: 2 x 2,5 mm² |  |  |
|  | Schema de comutare |  |  |  |
|  | Curent nominal | 12 A |  |  |
|  | Tensiunea nominală | 440 V ~AC |  |  |
|  | Frecvența nominală | 50 Hz |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C | – 25 °С … +50 °С |  |  |
|  | Clasa de protecție la electrocutare | Clasa II conformitate cu IEC 60536 |  |  |
|  | Gradul de protecție , IP | Bloc de contacte: IP20 Cap de acționare: IP65 conformând SR EN 60529 |  |  |
| 5.3.4 | Contacte de blocare |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | Țara de origine |  |  |  |
|  | Numărul de poli | 1 |  |  |
|  | Tensiunea nominală | 230 V AC/DC |  |  |
|  | Curent nominal | 2 A |  |  |
|  | Pierderea de putere la sarcina nominală | nu mai mult 0,5 W |  |  |
|  | Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere | cleme cu șurub de capăt |  |  |
|  | Metoda de prindere | la șine DIN |  |  |
|  | Gradul de protecție , IP | IP20 |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C | – 25 °С … +50 °С |  |  |
|  | Transversala firului conectat la bornele | 2,5 mm 2 |  |  |
| 5.3.5 | Cutia de testare cu capac transparent |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | Țara de origine |  |  |  |
|  | Material | carbolit |  |  |
|  | Curent nominal | 10 A |  |  |
|  | Tensiunea nominală | 380 V AC |  |  |
|  | Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere | cleme cu șurub |  |  |
|  | Gradul de protecție , IP | IP20 |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C | – 25 °С … +50 °С |  |  |
|  | Transversala firului conectat la bornele | 6 mm 2 |  |  |
|  | Numărul de cleme de conectare/terminale | 11 |  |  |
|  | Materialul terminalelor | alamă |  |  |
|  | Grosimea punților de conectare din alamă, mm | 1 |  |  |
|  | Dimensiuni, mm | 68 х 220 х 33 |  |  |
| 5.3.6 | Întreruptoare automate |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | Țara de origine |  |  |  |
|  | Numărul de poli | 3 |  |  |
|  | Capacitatea maximă de rupere , kА | 6 |  |  |
|  | Tip de declanșare | Electromagnetic și termic (combinat) |  |  |
|  | Caracteristica de declanșare electromagnetică | В (3-5 × I nom.) |  |  |
|  | Curentul și tensiunea nominală | 6 А, ~ 400 V AC |  |  |
|  | Frecvența | 50 Hz |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C | – 25 °С … +50 °С |  |  |
|  | Tipul de fixare | la șina de montare tip DIN |  |  |
|  | Gradul de protecție , IP | IP20 |  |  |
|  | Secțiunea transversală a firului conectat la borne | 6 мм2 |  |  |
| 5.3.7 | Separator |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | Țara de origine |  |  |  |
|  | Numărul de poli | 4 |  |  |
|  | Curentul și tensiunea nominală | 160 А, ~ 250 V AC |  |  |
|  | Frecvența | 50 Hz |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C | – 25 °С … +50 °С |  |  |
|  | Tipul de fixare | la șina de montare tip DIN |  |  |
|  | Gradul de protecție , IP | IP20 |  |  |
|  | Secțiunea transversală a firului conectat la borne | 6 мм2 |  |  |
| 5.3.8 | Kilovoltmetru |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  |
|  | Producător |  |  |  |
|  | Țara de origine |  |  |  |
|  | Limita de măsurare, kV | 125 |  |  |
|  | Clasa de precizie | 1,5 |  |  |
|  | Frecvența | 50 Hz |  |  |
|  | Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C | – 25 °С … +50 °С |  |  |
|  | Dimensiuni | 120x120x50 |  |  |
|  | Schema de conectare | prin intermediul unui transformator de tensiune cu o tensiune secundară de 100V |  |  |