Caracteristicile tehnice a acumulatoarelor:

Tabelul 1

| Nr d/o | Caracteristica | Parametrul solicitat | Parametrul propus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producător | -- |  |
| 2 | Tipul acumulatorului | Plumb-acid AGM, fără deservire montare în rac 19’ |  |
| 3 | Aplicație | Pentru echipamente de telecomunicații și UPS |  |
| 4 | Tensiunea nominala | 12V (6 celule in bloc) |  |
| 5 | Float voltage | 2.280 Vpc, 20°C |  |
| 6 | Capacitatea nominală | 30...35...40Ah (C10, 1.80 Vpc, 20°C) |  |
| 7 | Tipul conectorului | M-M6-90° (bolt) front terminal |  |
| 8 | Dimensiuni acumulator, nu mai mare | Lungimea – 400 mm; Latimea – 110 mm Înaltimea – 280 mm |  |
| 9 | Standard | IEC60896-21/-22 |  |
| 10 | Durata de viață estimată (80% nominal C10) | 15 ani |  |
| 11 | Termenul de exploatare, nu mai mică | 12 ani |  |
| 12 | Termenul de garanție | 12 luni |  |
| 13 | Cantitatea | 16 buc |  |