CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini : Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cantitatea | Cerințe tehnice solicitate, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 42100000-0 -Robinete sferice „capete sudură” |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură | buc | 29 | Tip - sudură/sudură Temperatura de lucru -40°C÷ +200°C; Clasa de etanșeitate - EN12266-1 clasa A. Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN10088 1:2015. Corpul robinetului – oțel Р235GH sau oțel 20 (09Г2С); Presgarnitura – teflon + 20%C. Certificat conformitate CE (obligatoriu). Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1 | 1 375 000,00 |
|  | Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură | buc | 28 |  |  |
|  | Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură | buc | 26 |  |  |
|  | Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură | buc | 174 |  |  |
|  | Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură | buc | 104 |  |  |
|  | Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură | buc | 95 |  |  |
|  | Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură | buc | 99 |  |  |
|  | Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură | buc | 32 |  |  |
|  | Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură | buc | 35 |  |  |
|  | Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 19 |  |  |
|  | Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 17 |  |  |
| Lot 2 Robinete sferice cu filet |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FI (Filet Exterior-Filet Interior), full bore | buc | 10 | Tip de conexiune – filet Temperatura de lucru -5°C÷ +100°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; Sferă – alamă cromată CW614N sau ЛС58-3. Corpul robinetului – alamă nichelată; Certificat conformitate CE (obligatoriu) Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1 | 101 000,00 |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior- Filet Interior), full bore | buc | 125 |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FE (Filet Exterior- Filet Exterior), full bore, cu manetă | buc | 4 |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior - Filet Interior), full bore, cu manetă | buc | 2 |  |  |
|  | Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 120 |  |  |
|  | Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore | buc | 8 |  |  |
|  | Robinet sferic DN25, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 90 |  |  |
|  | Robinet sferic DN32, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 76 |  |  |
|  | Robinet sferic DN40 PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 56 |  |  |
|  | Robinet sferic DN40, PN25 cu filet FE-FI, full bore, cu manetă | buc | 2 |  |  |
|  | Robinet sferic DN50, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 6 |  |  |
| Robinete sferice cu filet, pentru gaz |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 5 | Tip de conexiune filet/filet; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Pasaj – direct (full bore); Temperatura de lucru -40°C÷ +70°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A; Corpul ventilului – alamă; Mediu de lucru – gaz natural. Certificat conformitate CE (obligatoriu) Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1 |  |
| 2.13 | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FE-FI, full bore | buc | 20 |  |  |
| 2.14 | Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore | buc | 20 |  |  |
| 2.15 | Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 5 |  |  |
| Lot 3 Vane din oțel / fontă |  |  |  |  |  |
|  | Vana de oțel cu flanșe DN80, PN25 | buc | 1 | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); DN80, DN100- T max. de lucru +250°C; DN200- T max. de lucru +425°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Corpul - oțel (20Л, 25Л sau echivalent); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil (referință - ЗКЛ2-80-25 30с15нж, ЗКЛ2-100-25, 30с15нж, 30с64нж -la DN200) | 255 000,00 |
|  | Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25 | buc | 2 |  |  |
|  | Vana de oțel cu flanșe DN200 PN25, L=400 mm | buc | 1 |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16 | buc | 5 | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 225°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); suprafața etanș (inele) – alama sau bronz. (tip referință - 30ч6бр) |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN80, PN16 | buc | 19 |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 | buc | 11 |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN125, PN16 | buc | 1 |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN150, PN16 | buc | 4 |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN200, PN16 | buc | 4 |  |  |
|  | Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 L=190 mm. | buc | 2 | Acționare – manual (roată de manevră); PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 150°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A sau ГОСТ 9544-2015. (tip referință - 30ч39р) |  |
|  | Vană din fontă cu flanșe și hidro-acțiune DN200, PN16 | buc | 5 | Control - acționare hidraulică; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maximă de lucru + 90°C; Tip de conexiune flanșe conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A sau ГОСТ 9544-2015. (tip referință - 30ч718бр) |  |
| Lot 4 Vane triplu excentrice |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vana triplu excentrică DN800, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 4 | Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal; Pasajul - Full-bore; Temperatura de lucru – 40oC ÷ +200oC; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ∆P 25 bar; Grad etanșeitate EN12266 clasa ”A” (bidirecțională); Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului – apă; Perioada de viață a vanelor ≥ de 20 ani. Cerințe tehnice pentru materialele vanelor triplu-excentrice: Roata manevră – oțel carbon; Corp vană – oțel carbon, P355NL1; Disc–oțel inoxidabil GX5CrNIMo19-11-2; Ax (tijă) - oțel inox. X3CrNIMoN27-5-2. Cerințe tehnice către acționările electrice ale vanei triplu-excentrice DN600(pct.4.2), DN300(pct.4.6): Clasa protecție - IP-68, Tensiune (circuit forță) – 380V; Tensiune (circuit comandă) – 24V; Semnal 4–20 mA - poziționare actuală; Experiența de producere - minim 50 ani; Certificat conformitate CE (obligatoriu). Proprietățile chimice ale materialelor metalice vor fi certificate– EN 10204 3.1 | 3 096 000,00 |
| 4.2 | Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN600, PN25 | buc | 2 |  |  |
| 4.3 | Vana triplu excentrică DN500, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 4 |  |  |
| 4.4 | Vana triplu excentrică DN400, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 2 |  |  |
| 4.5 | Vana triplu excentrică DN300, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 9 |  |  |
| 4.6 | Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN300, PN25 | buc | 3 |  |  |
| Lot 5 Ventile |  |  |  |  |  |
|  | ventil din oțel DN 10, PN250, capete sudură | buc | 4 | Acționare – manual; Tija- oțel inoxidabil PN 25,0 MPa (250 bar, 250 kgf/cm2); Tip de conexiune sudură/sudură; Temperatura maxima de lucru +350°C; Corpul ventilului - Oțel carbon Mediu de lucru – apă/abur. | 161 000,00 |
|  | ventil din oțel DN 20, PN40, capete sudură | buc | 9 | Acționare – manual; Tija- oțel inoxidabil; PN 4,0 MPa (40 bar, 40 kgf/cm2); Tip de conexiune sudură/sudură; Temperatura maxima de lucru +400°C; Corpul ventilului - Oțel – (20Л, 25Л sau echivalent); Mediu de lucru – apă/abur. |  |
|  | ventil din oțel DN 50, PN40, capete sudură | buc | 7 |  |  |
|  | Ventil din fontă cu mufă DN15, PN10 | buc | 30 | Rozeta de acționare (manevră); PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior - interior; Temperatura maxima de lucru +100°C; Corpul ventilului - fontă; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | Ventil din fontă cu mufă DN20, PN10 | buc | 20 |  |  |
|  | Ventil din fontă cu mufă DN25, PN10 | buc | 10 |  |  |
|  | Ventil din fontă cu mufă DN32, PN10 | buc | 10 |  |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16 (15б3р sau echivalent) | buc | 12 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G1/2'')-interior (G1/2'') Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 25 (15б3р sau echivalent) | buc | 110 | Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G1/2'')-interior (G1/2'') Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16 (15б3р sau echivalent) | buc | 5 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G3/4'')-interior (G3/4''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 25 (15б3р sau echivalent) | buc | 105 | Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G3/4'')-interior (G3/4''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |
|  | ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN25 (15б3р sau echivalent) | buc | 94 | Acționare – manual; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1'') – interior (G 1''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |
| Lot 6 Robinete și accesorii pentru instalații de apă |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2” F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST) | buc | 6 | Cuplaj conform ГОСТ 28352-89 sau echivalent; Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +50°C Tip de conexiune filet /filet; Tip filet – interior (G2") – (G2") Mediu de lucru – apă; Material corp – aluminiu/ alamă/ fontă; | 318 000,00 |
| 6.2 | Robinet alamă cu sertar DN15, PN25, filet FI-FI | buc | 14 | Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); Presiune nominala: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |
| 6.3 | Robinet alamă cu sertar DN20, PN25, filet FI-FI | buc | 14 | Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 3/4''); Presiune nominala: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |
| 6.4 | Robinet alamă cu sertar DN25, PN25, filet FI-FI | buc | 12 | Rozeta de acționare (manevră) din oțel; Corp din alamă; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1''); Presiune nominală: 2,5 MPa (25 bar); Temperatura maximă de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |
| 6.5 | Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN16 | buc | 1210 | Filet interior 1/2" F – îmbinare conducte; Filet interior M20x1,5 F – îmbinare manometru; Temperatura - până la +100°C Material corp – alamă |  |
| 6.6 | Evacuator de aer automat DN15, PN10 | buc | 140 | Corp: alamă sau alamă nichelată. Plutitor din polipropilenă. Arc INOX AISI 302. Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril. Filet exterior G 1/2'' UNI-EN-ISO 228. PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Temperatura maximă +95°C. Mediu de lucru – apă. metoda de instalare – verticală. |  |
| 6.7 | Filtru apă din fontă cu flanșe DN50, PN16 | buc | 30 | Tip de conexiune – flanșă conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Presiunea nominală - PN16 bar; Temperatura de lucru +150°C; Corpul filtrului – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm. |  |
| Lot 7 Filtre pentru apă din oțel |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN100, PN25, debit nominal 35 - 45m3/h, capete sudură | buc | 13 | Tip de conexiune – sudură Material carcasă – oțel 20 Material element filtrant - oțel inoxidabil, cu dimensiunea celulei de 5,0 mm; Presiunea nominală – PN25 bar; Temperatura de lucru -20°C÷ +150°C; Mod de instalare: axă orizontală; Cu flanșă de revizie; Mediu de lucru – apă. | 302 000,00 |
| 7.2 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN125, PN25, debit nominal 55 - 65 m3/h, capete sudură | buc | 9 |  |  |
| 7.3 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN150, PN25, debit nominal 85 - 95 m3/h, capete sudură | buc | 8 |  |  |
| 7.4 | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN200, PN25, debit nominal 150 - 170 m3/h, capete sudură | buc | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Valoarea totală a bunurilor | 5 608 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricație, un standard (GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent sau mai calitativ», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor:

  - Modelul, producătorul, țara de origine a bunului;

  - Specificațiile tehnice ale bunurilor ofertate;

  - Termenul de garanție – minim 36 luni din data recepției bunurilor;

  - Copiile Certificatelor de Conformitate pentru bunurile ofertate;

  - Prețul se va specifica pentru fiecare poziție în parte.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3,               CET Sursa1, Depozitul Central.

- Scopul achiziției:

Bunurile sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație și mentenanță.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de uzina producătoare. Certificat de Conformitate CE este obligatoriu pentru Loturile nr.1,2 și 4.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător.

  - Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

  - Termenul de livrare – 45 zile din data semnării Contractului.

- Parametrii tehnici de bază:

  - Conform pct.1 - Cerințe tehnice solicitate, standarde de referință.