Anexa nr. 4

la Anunţul de participare

Lotul nr. 2

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalațiilor frigorifice

Servicii obligatorii, care necesită a fi prestate în cadrul

deservirii tehnice a instalațiilor frigorifice

- Dezasamblarea / asamblarea  echipamentului.

- Diagnosticarea termo-fizică a aparatului.

- Verificarea presiunii în partea de jos şi de sus a circuitului frigorific.

- Verificarea unităţilor  în regim de testare.

- Examinarea exterioară pentru detectarea deteriorărilor mecanice şi electrice.

- Măsurarea parametrilor:

    - schimbarea temperaturilor  aerului de distribuire  şi  evacuare de pe condensator.

    - schimbarea temperaturilor  apei de distribuire  şi  evacuare de pe vaporizator.

    - temperatura aburilor  şi  a condensului  în circuitul  frigorific.

    - temperatura de supraîncălzire şi răcire a circuitului  frigorific.

    - curentul  de operare  a componenţilor electrici ai aparatului de răcire, care alimentează tensiunea.

- Examinarea condensatorului la murdărie şi coroziune în el, curăţarea lui.

- Verificarea cantităţii (calităţii) uleiului - vizual.

- Verificarea componenţilor electrici: releu, aparataj de pornire-protecţie, conexiuni cu cleme.

- Verificarea  senzorilor, termostatelor, a comutatoarelor de presiune cu controlul indicatorilor temperaturii, presiunii şi ai parametrilor de reglare.

- Verificarea  întăririi şi curăţarea roţilor ventilatoarelor.

- Verificarea  racordării conexiunilor electrice.

- Verificarea  elementelor mecanice de fixare  a părţilor mobile, lubrifierea lor.

- Controlul parametrilor de siguranţă.

- Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.

- Setarea microprocesoarelor.

- Verificarea filtrelor de lichid și curățarea lor.

Servicii, care necesită a fi prestate

în cadrul mentenanței instalațiilor frigorifice

- Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (R407C, R410A) (include prețul agentului frigorific).

- Schimbarea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor).

- Schimbarea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interioare (include prețul pieselor, materialelor).

- Schimbarea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor).

- Curățarea (desfundarea) țevelor de drenare.

- Schimbarea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor).

Cerințe suplimentare

- Serviciile de deservire tehnică vor fi prestate pentru instalațiile frigorifice cu un regim o dată în an, în lunile mai – iunie, iar pentru instalațiile frigorifice cu două regimuri - de două ori în an, anterior perioadelor calde și rece a anului, la solicitarea  reprezentantului Beneficiarului.

- După prestarea serviciilor de deservire tehnică a instalațiilor frigorifice, Prestatorul va oferi garanție la serviciile efectuate pe o perioadă de 6 luni.

- Termenul-limită de prestare a serviciilor de deservire tehnică a instalațiilor frigorifice va fi 10 zile din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului.

- Prestatorul, suplimentar, va curăța filtrele de lichid și de aer a sistemelor de ventilare. Cheltuielile legate de prestarea acestor servicii vor fi incluse în oferta de preț.

- Prestatorul, suplimentar, anterior perioadei calde a anului, va umple (suplini) sistemele de răcire-încălzire cu apă, iar anterior perioadei reci a anului, va elibera instalațiile frigorifice și țevile exterioare ale sistemelor de răcire-încălzire de apă sau soluție. Cheltuielile legate de prestarea acestor servicii vor fi incluse în oferta de preț.

- În prețul ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea transportului.