SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

pentru

TRECERILE IZOLATE CU IZOLAŢIA DE TIP CONDENSATOR

Drept de proprietate:

Prezentul document este proprietatea ÎS „Moldelectrica”. Multiplicarea sau utilizarea totală sau parţială a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii ÎS „Moldelectrica”.

Chişinău 2023

CUPRINS

- OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

- STANDARDE ŞI NORME DE REFERINŢĂ

- CONDIŢII IMPUSE DE EXPLOATARE

- CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI TEHNICE

- TESTE ŞI ACCEPTĂRI

- PIESE DE SCHIMB. UTILAJE ŞI SCULE PENTRU MENTENANŢĂ

- DOCUMENTAŢIA

- AMBALARE TRANSPORT  RECEPŢIA ŞI DEPOZITARE

- GARANŢII ŞI POST GARANŢII

- ANEXE

- OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

Specificaţia se referă la achiziţionarea  trecerilor izolate cu izolaţia de tip condensator (în continuare treceri izolate) destinate funcţionării în instalaţiile ÎS „Moldelectrica”  (în continuare Beneficiar) având tensiunea nominală de 110 kV. Aceste treceri izolate urmează să fie folosite pentru transformatoare de forţa de 110/MT/JT, în locul celor utilizate actualmente în staţiile electrice al Beneficiarului.

Specificaţia tehnică cuprinde următoarele:

- caracteristici tehnice solicitate pentru trecerile izolate cu tensiunea nominală de 110 kV pentru transformatoare de forţa;

- caracteristici constructive pe care trebuie să le îndeplinească trecerile izolate cu tensiunea nominală 110 kV pentru transformatoare de forţa;

- condiţii pentru încercările de tip, individuale  şi lista acestora;

- condiţii de livrare a echipamentelor şi precizări referitor la documentaţia de însoţire.

- STANDARTE ŞI NORME DE REFERINŢĂ

În conformitate cu această specificaţia tehnică, trecerile izolate cu tensiunea nominală de 110 kV trebuie să îndeplinească, ca ansamblu cerinţele specificate în normativele şi standardele (ultima ediţie) menţionate mai jos:

| IEC ISO 9001 | Sisteme de management al calității. Cerințe |
| --- | --- |
| IEC ISO 14001 | Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare |
| IEC 60050 | Vocabular electrotehnic internațional |
|  | Normele de exploatare ale instalaţiilor electrice |
|  | NAIE 7 |
| IEC 60038 | Tensiuni standard |
| IEC 60059 | Curenţi standard |
| IEC 60060 | Tehnici de încercare la înaltă tensiune |
| IEC 60068 | Încercări de mediu |
| IEC 60071 | Coordonarea izolaţiei |
| IEC 60076-1 | Transformatoare de putere Partea 1 Generalităţi |
| IEC 60076-2 | Transformatoare de putere Partea 2 Încălzirea |
| IEC 60076-3 | Transformatoare de putere Partea 3 Nivele de izolaţie şi încercări dielectrice |
| IEC 60076-5 | Transformatoare de putere Partea 5 Stabilitatea la scurtcircuit |
| IEC 60076-8 | Ghid de încărcare pentru transformatoarele în ulei |
| IEC 60137 | Treceri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000V |
| IEC 60270 | Măsurarea descărcărilor parţiale |
| IEC 60296 | Fluide pentru aplicaţii electrotehnice |
| IEC 60606 | Ghid de utilizare pentru transformatoare în ulei |
| IEC ISO 17065 | Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii |
| РД 34.45-51.300-97 | Volumul şi Norme de încercare al echipamentului electric |

Normele  și  reglementările  menționate  mai  sus  nu  elimină  obligația  Furnizorului  de  a  respecta întrutotul legile, reglementările și prescripțiile legate de proiectarea, construcția, montarea, testarea, transportul, instalarea și operarea produselor furnizate. În cazul  în  care  produsele  ofertate  sau  furnizate  se  abat  de  la  reglementările  mai  sus menționate, Furnizorul are obligația de a indica și descrie în detaliu aceste abateri. Produsele care îndeplinesc cerințele altor standarde autorizate vor fi acceptate doar  dacă acestea au prevederi de calitate egale sau mai bune decât cele menționate anterior,  caz în care Furnizorul va justifica clar în oferta sa diferențele dintre standardele adoptate și cele  de  referință.  Oferta  trebuie  să  fie  însoțită  și  de  o  copie  a  respectivului standard  adoptat.

- CONDIŢII IMPUSE DE EXPLOATARE

  - Condiţii de funcţionare în sistemul energetic

Tensiunea nominală a sistemului (Ur) şi tensiunea cea mai ridicată pentru echipament (Um):

| Ur kV | Um kV |
| --- | --- |
| 110 | 123 |

Frecvenţa nominală a reţelei: fr=50 Hz.

Reţeaua funcţionează:

- cu neutrul legat efectiv la pământ - reţeaua cu Ur  110 kV;

  - Condiţii climatice

Locul de montaj: 				exterior.

Altitudine: 					maximum 1000 m

Temperatura mediului ambiant:			(-40⁰C)÷(+40⁰C).

Radiaţia solară maximă: 			1,1 kW/m

Umiditatea relativă a aerului: 			100%.

Grosimea stratului de gheaţă: 			24 mm.

Presiunea maximă a vântului: 			760 N/m (corespunzător unui vânt de 35 m/s).

Clasa de solicitare seismică:		 	8 MSK-64;

Grad de poluare/lungimea specifică a liniei	II / 2,25 cm/kV

de fugă

  - Condiţii de funcţionare pentru partea imersată

Mediul de imersie este uleiul de transformator

Temperatura maxima a uleiului la suprasarcină		+95⁰C

pentru transformatorul de forţă

- CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI TEHNICE

Trecerile izolate furnizate trebuie să fie executate în conformitate cu datele tehnice prezentate în Anexa 1 (treceri izolate cu tensiune nominală de 110 kV pentru transformatoarele de forţă) şi cerinţelor generale şi specifice următoare:

  - Cerinţe constructive generale

- Toate materialele , dispozitivele şi echipamentele trebuie să asigure o funcţionare normală în limita condiţiilor de mediu şi electrice de sistem indicate de Beneficiar în fişa tehnică.

- Toate locurile unde sunt necesare inspecţii, reglaje, ungeri, etc. în cursul exploatării vor fi uşor accesibile.

- Toate legăturile şi contactele vor avea secţiunea corespunzătoare pentru asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal cât şi de avarie.

- Toate aparatele vor fi astfel executate încât riscurile de explozie sau incendiu să fie minime.

- Echipamentul va fi astfel construit încât operaţiile normale de exploatare şi întreţinere să poată fi executate în condiţii de securitate pentru operatori, deci va fi certificat din punct de vedere a securităţii muncii, protecției mediului şi va avea marcat în mod distinct şi vizibil marcajul de conformitate “CE”.

  - Cerinţe constructive specifice (datele din acest capitol sunt complementări ale datelor tehnice din Anexa 1)

- Trecerile izolate vor fi de tip condensator, ulei-aer din hârtie impregnată cu răşină (RIP), etanşate ermetic, imersate în ulei sau gel (micagel) pentru treceri cu izolaţia externă din porţelan.

- Izolaţia externă va fi din porţelan electrotehnic pentru trecerile izolate cu tensiunea nominală de 110 kV.

- Carcasa exterioară din porţelan electrotehnic va fi de culoare albă sau brună formată dintr-o unică piesa. Suprafețele carcaselor din porţelan, cu excepţia parţilor de asamblare şi de etanşare vor fi prevăzute cu un strat uniform de glazură fără nici o fisură, porozitate sau zone mate

- Trecerile izolate pentru transformatoare de forţă vor fi livrate împreuna cu piesa terminală, în care va fi sudat conductorul flexibil conectat la capătul înfăşurării. Furnizorul va specifica procedura de realizare a legăturilor sau conexiunilor dintre conductorul flexibil al înfăşurării şi capătul superior al trecerii izolate.

- Piesa de contact la calea de curent exterioară pentru toate tipuri de treceri izolate va fi făcută din cupru sau din bronz argintat sau cositorit.

- Trecerile izolate, în special carcasa lor va trebui să reziste la schimbări bruşte de temperatura de cel puţin 50⁰C şi să rămână fără crăpături, fisuri sau deformări ale materialului.

- Trecerile izolate vor fi dotate cu borna pentru măsurarea tgδ.

- Toate părţile metalice vor fi protejate în mod eficient şi durabil împotriva coroziunii.

- Toate materialele folosite la construcţia părţii imersate vor fi compatibile cu uleiul mineral izolant de transformator.

- Plăcuţa indicatoare a trecerii izolate trebuie să fie executată în conformitate cu cerinţele IEC 60137 şi trebuie conţine următoarele informaţii:

- denumirea producătorului sau mărcii comerciale;

- anul de producere şi numărul de serie;

- denumirea de tip, valoarea tensiunii şi frecvenţei nominale;

- curentul maxim de operare sau curentul nominal;

- valorile capacităţilor C1, C2 şi factorului de pierderi dielectrice tgδ C1, tgδ C2;

- masa trecerii izolate în caz în care depăşeşte 100 kg;

- Toate informaţiile de pe plăcuța trecerii izolate trebuie să fie gravate vizibil pe aceasta în limba română sau rusă, iar plăcuţa va fi ataşată sigur pe flanşa trecerii.

- TESTE ŞI ACCEPTĂRI

Fiecare trecerea izolată va fi asamblată şi testată la fabrică. Toate aceste teste trebuie făcute în concordanţă cu IEC 60137, dacă nu este specificat altfel în specificaţia tehnică.

Încercările menţionate în acest capitol sunt formate din următoarele categorii:

- Încercări individuale;

- Încercări de tip.

Încercările  individuale vor fi efectuate pe toate echipamentele şi pe toate componentele, înaintea livrării lor într-un laborator acreditat conform ISO/IEC 17025.

Încercările de tip vor fi efectuate pe un set treceri izolate cu ocazia certificării sale. În cazul în care Furnizorul prezintă rapoarte de încercare pentru probe de tip, efectuate pe treceri izolate identice într-un laborator acreditat conform ISO/IEC 17025, Beneficiarul poate să decidă asupra oportunităţii de a efectua sau nu aceste încercări şi la echipamentul oferit.

Încercările de tip, în cazul în care va fi luată decizia de efectuare cât şi încercările individuale  vor fi efectuate în prezenta a doi reprezentanţi ai Beneficiarului în caz în care aceasta decizia va fi luată şi introdusă de comun acord în contactul de livrare.

În acest caz Furnizorul trebuie să anunţe data încercărilor cu cel puţin 20 de zile în avans şi are obligaţia să dea întregul sprijin pentru obţinerea vizelor de intrare în ţara fabricantă, dacă e cazul.

Dacă o anumită încercare nu poate fi făcută în fabrică, un alt laborator va fi ales de comun acord şi se va consemna în ofertă.

Beneficiarul are dreptul să efectueze şi alte încercări rezonabile fie înainte de livrare fie la locul de amplasament în scopul de a fi sigur că trecerea izolată corespunde cerinţelor din specificaţie.

Toate cheltuielile reprezentanţilor Beneficiarului legate de transport şi cazare în ţara de fabricaţie pentru încercări şi inspecţie sunt în obligaţia Furnizorului.

  - Lista minimă de încercări individuale

- măsurarea rezistenţei de izolaţie a trecerii izolate: rezistenţa izolaţiei principale RC1  şi a bornei de măsură RC3 faţa de pământ la temperatura de 20±5 ⁰C;

- măsurarea factorului de pierderi dielectrice (tgδ C1, tgδ C3) şi a capacităţii C1, C3 ale trecerii izolate şi bornei de măsură, la temperatura de 20±5 ⁰C; Pentru fiecare trecere izolată măsurarea tgδ C1 şi a capacităţilor C1 se va efectua cel puţin în punctele Ur, 1,05Ur/√3, şi 10 kV, 50 Hz;

- încercarea de ţinere la impuls de tensiune de trăsnet în starea uscată;

- încercarea de ţinere la tensiune de frecvenţă industrială;

- măsurarea intensităţii descărcărilor parţiale;

- încercarea de ţinere la tensiune de frecvenţă industrială a bornei de măsură tgδ;

- încercarea etanșeității trecerii izolate în poziţia verticală şi orizontală;

- încercarea etanșeității flanşelor sau a altor dispozitive de fixare;

- examinarea vizuală şi verificarea dimensiunilor;

  - Lista minimă  ale testelor de tip

- încercarea de ţinere la tensiune de frecvenţă industrială în starea umedă sau uscată;

- încercarea de ţinere la impuls de tensiune de trăsnet în starea uscată;

- încercare de ţinere la impuls de tensiune de comutaţie în starea umedă sau uscată;

- încercare de ţinere la scurtcircuit;

- încercare la încălzire;

- încercare la stabilitatea termică;

- încercarea etanșeității trecerii izolate;

- încercările mecanice;

- examinarea vizuală şi verificarea dimensiunilor;

- PIESE DE SCHIMB. UTILAJE ŞI SCULE PENTRU MENTENANŢĂ

Furnizorul trebuie să prezinte lista cu piesele de schimb (rezervă) şi separat lista cu seturile de utilaje şi scule necesare în vederea instalării iniţiale şi a mentenanţei ulterioare dacă e cazul, precum şi preţul acestora.

Toate echipamentele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare montării, punerii în funcţiune şi exploatării, controlului şi supravegherii. Dacă există materiale sau accesorii ce nu au fost menţionate în specificaţii dar sunt necesare pentru funcţionarea corespunzătoare şi fără defectarea echipamentului, revine în obligaţia Furnizorului de a le livra fără o cerere prealabilă a Beneficiarului.

Beneficiarul va decide asupra necesităţii şi cantităţii de piese de schimb pe care le va achiziţiona, pe baza listei şi a preţurilor prevăzute de Furnizor.

- DOCUMENTAŢIA

  - Documentaţii depuse la faza de ofertare

Oferta depusă trebuie să conţină Specificaţia tehnică asumată şi semnată de către Furnizor. În cazul neîndeplinirii unor performanţe sau cerinţe solicitate, Furnizorul va indica clar acest aspect. Pe lângă Specificaţia tehnică semnată, Furnizorul va prezenta şi următoarele documentaţii tehnice:

- cărţile tehnice redactate în limba română şi/sau rusă care trebuie să cuprindă: caracteristici funcţionale, instrucţiuni de montaj, gabarite, instrucţiuni de verificare şi instrucţiuni de exploatare;

- desenul de gabarit cu dimensiuni, greutatea netă a trecerii izolate, greutatea sa de expediere;

- buletine de verificare pentru testele de tip conform capitolului 8 din IEC 60137 şi capitolului 5 din prezenta specificaţia tehnică;

- lista de referinţe privind trecerile izolate identice sau similare cu cele cerute în aceasta specificaţia tehnică, şi care au fost livrate de el în ultimii 3 ani;

- lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vedere punerii în funcţiune (PIF);

- lista verificărilor/operaţiunilor de mentenanţă şi graficul de execuţie a acestora în timp;

- declaraţia de performanţă/certificat/declaraţie de conformitate a produselor ofertate;

- dovada existenţei sistemului integrat de control al:

- calităţii conform ISO 9001, care garantează o asigurare continuă a proprietăţilor neschimbate ale produsului , conform solicitării utilizatorului;

- mediului pentru produse, conform ISO 14001;

- sistemului de sănătate şi siguranţă la locul de muncă pentru produse OHSAS 18001.

  - Documentaţii transmise la livrare

Odată cu fiecare echipament livrat, Furnizorul va transmite şi următoarele documente:

- cărţile tehnice redactate în limba română şi/sau rusă care trebuie să cuprindă: caracteristici funcţionale, instrucţiuni de montaj, gabarite, instrucţiuni de verificare şi instrucţiuni de exploatare;

- buletine de verificare pentru testele individuale şi de tip, dacă e cazul;

- lista verificărilor (măsurători, probe, teste) în vedere PIF;

- lista verificărilor/operaţiunilor de mentenanţă şi graficul de execuţie a acestora în timp;

- certificat de garanţie;

- declaraţia de performanţă/certificat/declaraţie de conformitate a produselor ofertate;

- AMBALARE TRANSPORT  RECEPŢIA ŞI DEPOZITARE

Toate materialele şi echipamentele achiziţionate vor fi livrate în conformitate cu INCOTERMS: or Chişinău, str. Ciocana 8 , depozitul central ÎS „Moldelectrica”

Trecerile izolate ce urmează să fie livrate în conformitate cu aceasta specificaţia tehnică vor fi pregătite pentru livrare astfel încât să se asigure condiţii corespunzătoare pentru a nu se deteriora în timpul transportului la Beneficiar.

Pe ambalaj se vor marca semnele care atenţionează poziţia de manipulare şi transport şi punctele de prindere pentru ridicare în macara.

Recepţia produselor livrate se face în depozitele Beneficiarului de către personalul de specialitate al Beneficiarului. La recepţie, produsele vor fi verificate atât cantitativ cât şi calitativ. Orice abatere de la cerinţele exprimate în prezenţa specificaţie tehnică va fi considerată neconformitate.

- GARANŢII ŞI POSTGARANŢII

Perioada de garanţie minimă acceptată de Beneficiar se compune din două termene şi anume:

- perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrării;

- perioada de garanţie în exploatare: minim 24 luni de la data punerii în funcţiune în condiţiile în care PIF-ul s-a realizat în termenul de la punctul precedent. Dacă PIF-ul s-a realizat după expirarea perioadei de depozitare atunci perioada de garanţie va fi de minim 24-N luni, unde „N” este numărul de luni care au trecut peste perioada de depozitare.

Perioada de garanţie cu care vor fi achiziționate produsele va fi stabilită în contract, după negociere, dar care nu poate fi mai mică decât cea menţionată anterior.

Durata de viaţa a trecerii izolate minimum 30 ani

Furnizorul trebuie să asigure pe propria lui cheltuială repararea sau înlocuirea trecerilor şi accesoriilor defecte de la transport sau care apar în timpul perioadei de garanţie din vina sa şi , dacă este necesar, şi asistenţa tehnică pentru aceste reparaţii.

Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricaţie care apar în timpul perioadei de funcţionare standard, chiar dacă perioada de garanţie a trecut şi este obligat să repare sau să înlocuiască produsele livrate în înţelegere cu Beneficiarul.

Beneficiarul îşi rezervă dreptul că după expirarea perioadei de garanţie, în cazul unor deficiente repetate să solicite prezenţa unui delegat al Furnizorului cu care să se analizeze cauzele şi să se stabilească măsurile de remediere.

| ANEXA 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIŞA TEHNICĂ TRECERI IZOLATE 110 kV PENTRU TRANSFORMATOARE DE FORŢĂ TIP 1 (pentru înlocuirea trecerilor izolate de tip ГБМТ-0-45-110/630 2ИЭ.800.026 |  |  |  |  |
| Nr crt | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| FURNIZOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | un | 3 |  |
| 1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |
| 1.1 | Tensiunea nominală a sistemului | kV | 110 |  |
| 1.2 | Tensiunea cea mai ridicată pentru echipament Um | kV | 123 |  |
| 1.3 | Frecvenţa nominală | Hz | 50 |  |
| 1.4 | Tensiuni de ţinere faţa de pământ |  |  |  |
| 1.4.1 | la impuls de trăsnet 1,2/50ᶙs | kVmax | 550 |  |
| 1.4.2 | la frecvenţa industrială | kV | 230 |  |
| 2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |
| 2.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +40 |  |
| 2.2 | Radiaţia solară maxima | kW/m² | 1,1 |  |
| 2.3 | Locul de montaj |  | exterior |  |
| 2.4 | Altitudine | m | ≤1000 |  |
| 2.5 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |
| 2.6 | Grosimea stratului de gheaţă | mm | 24 |  |
| 2.7 | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 8 |  |
| 3 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |
| 3.1 | Tensiunea nominală (Ur) | kV | 123 |  |
| 3.2 | Curent nominal (Ir) | A | 800 |  |
| 3.3 | Curent de scurtcircuit limita termic (1sec) | kA | 20 |  |
| 3.4 | Curent dinamic nominal minim | kA | 50 |  |
| 3.5 | Nivelul de izolaţie |  |  |  |
| 3.5.1 | la impuls de trăsnet (1,2/50) | kVmax | 550 |  |
| 3.5.2 | la frecvenţa industrială (50Hz 1min) | kVef | 230 |  |
| 3.6 | Nivelul maxim al descărcărilor parţiale |  |  |  |
| 3.6.1 | la Ur | pC | 10 |  |
| 3.6.2 | la 1,05Ur/√3 | pC | 5 |  |
| 4 | CERINŢE CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |  |
| 4.1 | Izolaţia externă |  | porţelan electrotehnic |  |
| 4.2 | Izolaţia internă |  | RIP |  |
| FIŞA TEHNICĂ TRECERI IZOLATE 110 kV PENTRU TRANSFORMATOARE DE FORŢĂ TIP 1 (pentru înlocuirea trecerilor izolate de tip ГБМТ-0-45-110/630 2ИЭ.800.026 |  |  |  |  |
| Nr crt | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| 4.3 | Linia de fugă specifică minimă | cm/kV | 2,25 |  |
| 4.4 | Borna de control ale parametrilor de izolaţie |  | Da |  |
| 4.5 | Eforturi maxime admisibile | N | 1250 |  |
| 4.6 | Dimensiuni de gabarit |  |  |  |
| 4.6.1 | lungimea trecerii | mm | ≤2390 |  |
| 4.6.2 | lungimea părţii imersate(de la flanşa de fixare) | mm | 663±12 |  |
| 4.7 | Flanşa de fixare |  |  |  |
| 4.7.1 | nr de găuri |  | 8 |  |
| 4.7.2 | diametrul de gaură | mm | 24 |  |
| 4.7.3 | diametrul flanşei | mm | 350 |  |
| 4.7.4 | diametrul centrelor de găuri | mm | 300 |  |
| 5 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |
| 5.1 | Încercări de tip conform IEC 60137 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.2 | Încercări individuale conform IEC 60137 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.3 | Încercări de tip şi individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  | Da |  |
| 6 | CONDIŢII DE ASIGURARE A CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI |  |  |  |
| 6.1 | Condiţii de asigurare a calităţii protecţiei mediului sănătăţii şi securităţii în muncă conform ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 şi standardelor de calitate, mediu, şi sănătate în muncă asociate lor |  | Da |  |
| 7 | CONDIŢII DE FIABILITATE |  |  |  |
| 7.1 | Durata minimă de viaţa garantată | ani | 30 |  |
| 7.2 | Disponibilitatea minimă | % | 99,95 |  |