Anexa la Anunţul de participare

CERINŢE TEHNICE OBLIGATORII

Sistem electric autonom pe bază de generator diesel

Dotări standard

• Generator cu puterea de 150 kVA;

• Motor diesel, în 4 timpi, 1500 RPM, răcit cu lichid;

• Alternator sincron, 4 poli, fără perii;

• Panou de comandă şi control electronic, de ultimă generaţie;

• Radiator supradimensionat cu ventilator mecanic;

• Grilaj de protecţie pentru părţile în mişcare sau pentru cele fierbinţi;

• Starter electric şi alternator pentru încărcarea bateriei;

• Încălzitor auxiliar pentru antigel;

• Rezervor de combustibil integrat în şasiu cu izolare anti-vibraţii;

• Eşapament industrial cu rol de reducere a zgomotului;

• Redresor pentru încărcarea bateriei în timpul staţionării;

• Manual de utilizare şi instalare.

Carcasa generatorului de curent

• Realizat din tablă de oțel galvanizat;

• Ușile de mari dimensiuni pentru a permite accesul ușor în orice punct al echipamentului pentru deservire;

• Buton de oprire de urgență montat pe carcasă;

• Sistem accesibil de ridicare cu macaraua;

• Să asigure izolarea fonică și protecția împotriva agenților atmosferici;

• Fereastră din sticlă pentru a vizualiza panoul de comandă din exterior;

• Grilă de protecție pentru părțile aflate în mișcare și pentru părțile fierbinți;

Panou de comandă și control

Caracteristicile modulului de comandă şi control sunt următoarele:

•  Protecţia şi monitorizarea tuturor funcţiilor importante ale motorului şi alternatorului;

• Protecţie reală la supracurent a alternatorului cu ajutorul unor senzori care monitorizează continuu fiecare fază şi care opreşte imediat alimentarea excitaţiei atunci cănd sunt atinse anumite limite de protecţie ale alternatorului.

• Reglajul digital al tensiunii furnizate pe toate cele 3 faze.

• Variaţia tensiunii va fi de +/- 1% indiferent de sarcină pentru o încărcare de la gol la sarcina maximă;

• Este complet capsulat pentru a asigura o rezistenţă sporită la praf şi umezeală;

• Măsurarea digitală a parametrilor grupului electrogen (AC şi DC);

• Controlat de microprocessor;

• Display LCD;

• Transfer automat între reţea şi generator;

• Posibilitate de programare;

• Control de la distanţă;

• Istoric al operaţiunilor(ore lucrate, înregistrarea erorilor).

Parametri urmăriţi pe panou

Motor
• turaţie motor

• presiune ulei

• temperatura lichid răcire

• tensiune baterie

Alternator (Generator)

• Tensiune (L-L, L-N);

• Intensitate;

• Frecvenţa;

Reţea
• Tensiune (L-L, L-N);

• Frecvenţa;

Modulul de comanda şi control protejează grupul electrogen prin:

- Avertizări la:

• eşec încărcare

• sub / supratensiune baterie

• eşec oprire

• sub / supratensiune generator

• sub / suprafrecvenţa generator

• sub / supraturaţie motor

• presiune scăzută ulei

• temperatura ridicată lichid răcire

- Opriri în caz de:

• eşec pornire;

• oprire de urgenţă;

• presiune scăzută ulei;

• temperatură ridicată lichid răcire;

• sub / supratensiune generator;

• sub / suprafrecvenţă generator;

• sub / supraturaţie motor;

• sub / suprafrecvenţă generator;

• sub / supraturaţie motor;

• suprasarcină / supracurent generator.

Motor

Grupul electrogen necesită a fi echipat cu un motor diesel performant, modern şi fiabil produs de companii cu renume. Aspiraţie naturală, turaţia de reglare automată în funcţie de sarcină cu ajutorul unui regulator de turaţie. Răcirea se face cu lichid iar ventilatorul radiatorului este mecanic. Temperatura motorului şi presiunea uleiului sunt permanent monitorizate prin senzori. Părţile în mişcare sau fierbinţi sunt protejate cu grilaj. Pornirea se realizează cu starter electric. Bateria este încărcată in timpul funcţionării de către alternatorul motorului, iar în timpul staţionării de către un redresor. Evacuarea gazelor arse se realizează prin toba de eşapament de tip industrial care are rol de reducere a zgomotului. Motorul este conceput în concordanţă cu cele mai noi directive europene şᵠi internaţionale în ceea ce priveşte emisia de gaze pentru categoria de motoare de uz industrial.

Alternator (generator)

Grupul electrogen este echipat cu un alternator sincron, trifazat, fără perii, autoexcitat şi autoventilat. Tensiunea este reglată de un regulator electronic de tensiune, iar factorul de putere (cos ᵠ) este 0,8.

Termeni de garanție

• Termenul de garanţie a sistemului electric autonom pe bază de generator electric – minim de 24 luni din data montării;

• În caz de defecţiune în perioada de garanţie ofertantul trebuie să dispună de un centru de contact cu  regim de lucru 24 ore / 365 zile şi echipă de intervenţie.

Servicii de montare – serviciile de montare vor fi prestate în conformitate cu toate condiţiie proiectului de execuţie.

## CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectului: Sistem electric autonom pe bază de generator diesel, inclusiv servicii de proiectare şi montare

- Amplasarea obiectului: mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28.

Se precizează adresa.

- Beneficiar/investitor: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău

Se precizează Autoritatea contractantă.

- Statutul de protecție:  -

Se precizează după caz.

- Temeiul proiectării: Servicii de proiectare a fundamentului pentru sistemul electric autonom pe bază de generator diesel

- Descrierea obiectului:

Se precizează caracteristicile tehnice ale obiectului.

Servicii de proiectare a fundamentului pentru sistemul electric autonom

pe bază de generator diesel

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 15,000 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 11,000 |
| 3 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 | 7,150 |
| 4 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (gr.=500mm) | m3 | 5,500 |
| 5 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (gr.=150mm, fractie - 40-70mm) | m3 | 1,650 |
| 6 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,200 |
| 7 | RpCI28A | Strat suplimentar, montat sub invelitura de tigla, placi ondulate presate sau amprentate - strat polimeric tip ONDULIS (gr. >150mkm) | m2 | 11,000 |
| 8 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 5,000 |
| 9 | TsI50C5 | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari constructii-montaj |  |  |
| 10 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 3,500 |
| 11 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (A-III d-10mm) p.1-4 specificatiei | kg | 182,600 |
| 12 | RpCD01B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (A-I d.6mm) p.5 specificatiei | kg | 11,400 |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (placa metalica 150x150x5 mm, 8 buc) | kg | 10,000 |
| 14 | RpCB04C | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330) | m3 | 2,200 |

- Justificarea elaborării documentației de proiect: conform necesităților Agenției Servicii Publice

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect: conform pct. 6 din Caietul de sarcini

- Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice: conform pct. 6 din Caietul de sarcini

Se precizează etapele, cerințele privind execuția documentației de proiect etc.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: conform pct. 17 din Anunțul de participare

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform pct. 17 din Anunțul de participare

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice              Data "____"______________