- FIȘA TEHNICĂ

| FIŞA TEHNICĂ BATERII DE ACUMULATOARE CU GEL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate |  | Date tehnice garantate |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |  |
| CANTITATEA BATERIILOR SPRE ACHIZIȚIE |  | buc | 2 |  |  |
| 1 | CARACTERISTICI GENERALE |  |  |  |  |
| 1.1 | Tipul constructiv al bateriei |  | Staționară |  |  |
| 1.2 | Tensiunea nominală pe bare de c.c. | V DC | 220 |  |  |
| 1.3 | Regim normal de funcționare |  | floating |  |  |
| 1.4 | Autonomie de funcționare (avarie în c.a) | ore | 3 |  |  |
| 1.5 | Capacitatea bateriei la 20 °C | Ah | 60 |  |  |
| 1.6 | Tipul elementului |  | cu gel |  |  |
| 1.7 | Materialul plăcii |  | plumb sau aliaj |  |  |
| 1.8 | Electrolit |  | Acid |  |  |
| 1.9 | Modul de exploatare |  | Cu mentenanță redusă |  |  |
| 1.10 | Modul de livrare |  | încărcate |  |  |
| 1.11 | Durata de viață minimă | ani | 15 |  |  |
| 1.12 | Modul de amplasare elementelor |  | În dulap metalic existent |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI SPECIFICE |  |  |  |  |
| 2.1 | Numărul de elemente per baterie | buc | 17 |  |  |
| 2.2 | Tensiunea pe element în regim floating la 20 °C | V | 12 |  |  |
| 2.3 | Tensiunea minimă pe element în regim de descărcare | V | 10.8 |  |  |
| 2.4 | Capacitate bateriei la C10, 1,80 Vpc 200C | Ah | 60 |  |  |
| 2.5 | Capacitate bateriei la C8, 1,75 Vpc 250C | Ah | 60 |  |  |
| 2.6 | Capacitate bateriei la C3, 1,70 Vpc 200C | Ah | 50 |  |  |
| 2.7 | Capacitate bateriei la C1, 1,60 Vpc 200C | Ah | 40 |  |  |
| 2.8 | Curent de scurtcircuit | A | A specifica |  |  |
| 2.9 | Rezistența internă a uni element aflat la 100% capacitate și temperatura nominală de 20 °C | mOhm | A specifica |  |  |
| 2.10 | Dimensiunile elementului |  |  |  |  |
|  | lungimea (max) | mm | 280 |  |  |
|  | lățimea (max) | mm | 107 |  |  |
|  | înălțimea (max) | mm | 263 |  |  |

| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Greutate unui element | kg | A specifica |  |
| 2.12 | Terminal (borna AB) |  | M-M6-90° |  |

Denumirea Ofertantului: ___________________

Semnătura și ștampilă/semnătura electronica a Ofertantului:___________________________