Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură)

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1: Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură) |  |  |  | Секции оребренные змеевиковые СО-110-02. Условия эксплуатации - умеренно-холодный климат (УХЛ) категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Греющий теплоноситель - сухой насыщенный (перегретый) пар по СНиП 2.04.07-86, температурой не более 300 °С, давлением до 1,6 Мпа. Теплоотдающий элемент изделия (ТОЭ) выполнен из стальной бесшовной несущей трубы 16х2,5 мм ГОСТ 8734 с алюминиевым накатным оребрением 37 мм. Промежуточные стойки и гребенки служат для поддержания теплоотдающих элементов от провисания и соприкосновения друг с другом. Труба для коллекторов – 108х6 ГОСТ 8732. Площадь поверхности нагрева - 137.0 м2 Площадь фронтального сечения – 2.58 м2. Площадь сечения для прохода теплоносителя – 0.00494 м2. Число рядов теплоотдающих элементов – 4 ряда. Масса – 410 кг. Габаритные размеры: Длина – 2892 мм; Высота – 1060 мм; Глубина – 348 мм. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură)

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1: Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44621100-0 | Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură) | buc | 3 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], până la data de 01.07.2023. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: