SPECIFICAŢIA TEHNICĂ

pentru

LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ÎNTRERUPTOARELOR CU ULEI

CU TENSIUNEA NOMINALĂ DE 110 kV

|  | funcția | Nume/Prenume | Data | Semnătura | Ediția | Revizia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORAT | Șef SMS | Iuri IURIEV |  |  | 1 | 0 |
| APROBAT | Director tehnic adjunct-Șef SMT | Radu MINZAT |  |  |  |  |

Drept de proprietate:

Prezentul document este proprietatea ÎS „Moldelectrica”. Multiplicarea sau utilizarea totală sau parțială a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii ÎS „Moldelectrica”.

Chișinău 2025

CUPRINS

1.	INFORMAŢIA GENERALĂ ŞI SCOPUL LUCRĂRILOR	3

2.	PREGĂTIREA OFERTELOR ȘI DOCUMENTAȚIA DE ÎNSOȚIRE	4

3.	GARANȚII RĂSPUNDEREA	5

4.	FIȘE DE DEFECȚIUNI	7

5.	ANEXE	20

- INFORMAŢIA GENERALĂ ŞI SCOPUL LUCRĂRILOR

Întreprinderea de stat “MOLDELECTRICA”  (în continuare “Beneficiar”)  este operatorul de transport și de sistem specializată în transport al energiei electrice și dirijarea centralizată a sistemului energetic național din Republica Moldova a identificat necesitatea de a efectua lucrările de reparație a întreruptoarelor cu ulei 110 kV de tip МКП din stațiile electrice 110/35/10 kV din gestiune.

Aceasta specificație conține cerințele generale și specifice aferente procedurilor de pregătire a ofertelor, cerințele fața de personal, volumele și modalitatea de executare a lucrărilor de reparație, și alte detalii necesare.

Contractantul va fi responsabil de totalitatea lucrărilor de reparație în conformitate cu prevederile prezentei specificații tehnice și altor documente normative aplicabile pentru următoarele întreruptoare 110 kV din stații electrice a Beneficiarului:

- SRETÎ Nord Vest SE Soroca 110/35/10 kV conexiunea 110ÎL Gidroprivod;

- SRETÎ Nord Vest SE Dondușeni 110/35/10 kV conexiunea 110ÎL Șuri;

- SRETÎ Nord SE Fălești 110/35/10 kV conexiunea 110ÎS;

- SRETÎ Nord SE Florești 110/35/10 kV conexiunea 110ÎL Gidroprivod;

- SRETÎ Nord SE Florești 110/35/10 kV conexiunea 110ÎL Șoldănești;

- SRETÎ Nord SE Risipeni 110/10 kV conexiunea 110ÎS;

- SRETÎ Nord SE Ungheni 110/35/10 kV conexiunea 110ÎS;

- SRETÎ Sud SE Cahul Sud 110/35/10 kV conexiunea 110ÎL Cahul Nord;

- SRETÎ Sud SE Tvardița 110/10 kV conexiunea 110ÎS;

- SRETÎ Sud SE Congaz 110/10 kV conexiunea 110 ÎS;

- SRETÎ Sud SE Iargara 110/10 kV conexiunea 110ÎS;

- SRETÎ Sud SE Leova 110/35/10 kV conexiunea 110ÎS;

- SRETÎ Sud SE Gura Galbenă 110/10 kV conexiunea 110ÎS.

Specificația lucrărilor cu indicarea volumului de lucru pentru fiecare întreruptor cu ulei 110 kV din stația electrică planificat spre reparație  este prezentată în fișele de defecțiuni ce fac parte din documentația de atribuire.

Antreprenorul are obligația de a asigura efectuarea lucrărilor pe proprie răspundere cu respectarea normelor și reglementărilor în vigoare în baza hărții tehnologice tip nr. 110-01 pentru reparația capitală a întreruptorului МКП-110-М care face parte din documentația de atribuire și în conformitate cu clauzele contractului ce va fi încheiat cu Beneficiarul.

Antreprenorul va răspunde pentru executarea prevederilor legale referitoare la protecția muncii, prevenirea incendiilor și protecția mediului ambiant pe timpul executării contractului.

Programul de lucru și regulile de acces la obiectele ÎS „Moldelectrica”, precum și cele referitoare la protecția informațiilor vor fi stabilite de comun acord între Antreprenor și Beneficiar.

Ofertantul este responsabil pentru transportare în stația electrică a întregului volum de materiale mecanisme, instrumente, etc. necesare pentru executarea lucrărilor și poartă  responsabilitatea întreagă pentru evaluarea stării căilor de acces în stația electrică indiferent de informații prezentate în desene sau fișe tehnice ce fac parte din prezentul document.

Ofertantul este responsabil pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de cazare a personalului detașat ce va fi antrenat în executarea lucrărilor și trebuie să includă în oferta sa toate cheltuielile necesare pentru aceasta în baza legislației în vigoare.

Participanții în procedura de achiziție sunt îndemnați să viziteze stația electrica unde urmează să fie executate lucrările ce fac parte din scopul acestei achiziții și zonele adiacente pentru familiarizarea cu zona și obținerea pentru propria răspundere toate informațiile ce pot fi necesare pentru pregătirea ofertei. Toate cheltuielile  Ofertantului legate cu vizitarea stației electrice vor fi suportate de Ofertant.

Beneficiarul va asigura accesul Ofertantului sau a reprezentanților lui autorizați pe teritoriul stației electrice pentru familiarizare cu condițiile din șantier în conformitate cu documentele normative în vigoare.

În cazul depistării lucrărilor neprevăzute sau neconformități a caietului de sarcini cu lucrările ce urmează a fi îndeplinite ofertantul este obligat să înștiințeze Beneficiarul în scris în termeni cât mai restrânși pentru clarificări.

Lucrările se vor efectua în instalație electrice în funcțiune (IDE-110/35/10 kV), cu posibilități limitate de deconectare a echipamentului adiacent.

Termen limită pentru finalizarea lucrărilor este 31 octombrie 2026.

Lucrările vor fi executate pe etape, ținând cont de posibilitatea de retragere a echipamentului electric din funcțiune pentru reparație. Reieșind din regimul de funcționare a sistemului electroenergetic  sunt posibile rețineri la admiterea către executarea lucrărilor fapt ce trebuie luat în calcul de Antreprenor la pregătirea ofertei.

- PREGĂTIREA OFERTELOR ȘI DOCUMENTAȚIA DE ÎNSOȚIRE

Oferta depusă trebuie să includă următoarele documente:

- Formularul de experiență similară cu indicarea lucrărilor similare realizate în ultimii 3 ani. Sub lucrările similare se subînțelege reparația echipamentului electric primar cu tensiunea nominală de 110 kV în stații electrice cu tensiunea nominală de 110 kV și peste. (ofertele agenților economici fără experiența similară nu vor fi admise).

- Lista personalului antrenat în executarea lucrărilor cu indicarea grupei de electrosecuritate, drepturilor de executare a lucrărilor în instalații electrice (conducător de lucrări, șef de lucrări, membru de formație, operator macara, etc) și permis de exercitare a lucrărilor speciale (responsabil de manipularea încărcăturilor, responsabil de lucru cu autoturn, sudor, etc). Maiștrii și șefii de formații (conducător de lucrări, șef de lucrări) trebuie să aibă experiența de activitate în domeniul reparațiilor a echipamentului electric similar nu mai mică de 3 ani.

- Devizele de cheltuieli pentru lucrările preconizate (separat pentru fiecare întreruptor sau stația electrică) redactate conform NCM sau sub formă de calculații fiind descifrate toate tipurile de lucrări.

- în deviz este necesar de prevăzut includerea cheltuielilor neprevăzute (cotă procentuală conform prevederilor normelor în vigoare);

- coeficientul de majorare a costului lucrărilor din deviz, executate în instalațiile în funcțiune, nu trebuie să depășească k=1,2,  alți coeficienți nu sunt admiși;

- coeficientul aplicat pentru lucrările de demontare k=0,3, pentru lucrările de montare k=0,7 la prețuri angro pentru înlocuirea nodurilor echipamentului, precum și pentru determinarea costului schimbului nodurilor în condițiile volumului diferit a echipamentului demontat și celui montat;

- în cazul în care costul lucrărilor se determină în baza calculelor cheltuielilor efective calculații prezentate trebuie să conțină calculul costului salariului mediu pe oră al muncitorilor pe categorii, cheltuielile de regie, alte cheltuieli argumentate în baza cărora vor fi evaluate ofertele;

- aplicarea cheltuielilor de regie, beneficiu, etc în costul activelor circulante asigurate de către Î.S. „Moldelectrica” nu se acceptă;

- toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie să fie incluse în devizele prezentate. Toate materialele folosite de Antreprenor trebuie să fie însoțite cu certificate de calitate corespunzătoare (dacă e cazul).

Documentele obligatorii la faza de recepție a lucrărilor de reparație

Recepția lucrărilor executate va fi efectuată de comisia Beneficiarului la finalizarea întregului volum de lucru preconizat spre executare pentru fiecare stația electrică sau întreruptor aparte. Înainte de recepție Antreprenorul va prezenta în adresa Beneficiarului dosarul de recepție complet ce va cuprinde:

- toate buletinele și testele efectuate înainte și după efectuarea lucrărilor;

- documentația tehnică de execuție a lucrărilor conținând operațiile efectuate, materialele și piesele de schimb folosite la lucrări, certificate  de calitate pentru materiale, etc;

- draftul procesului verbal de executare a lucrărilor elaborat în baza devizelor de cheltuieli prezentate în oferta și corectate reieșind din volumele de lucrări real executate.

- GARANȚII RĂSPUNDEREA

  - Garanția Finalizării Lucrărilor în Termeni Agreați

Contractorul garantează respectarea termenelor agreate și specificate în Contract pentru finalizarea completă a lucrărilor sau a părții din lucrări pentru care termenul separat de finalizare este specificat sau termenii de finalizare prelungite dacă prelungirea respectivă va fi motivată și agreată între Contractor și Beneficiar.

Pentru nerespectarea de către Contractor a termenelor agreate și specificate în Contract de finalizare completă a lucrărilor sau a părții pentru care termenul separat de finalizare este specificat sau a termenilor de finalizare prelungite Contactorul va achita Beneficiarului despăgubirile lichidate pentru întârziere ca procent din valoarea  totală a Contractului  în volumul specificat în Contract.

Cu toate acestea achitarea despăgubirilor nu va excepta Contractorul de la îndeplinirea obligațiunilor sale contractuale cu privire la finalizarea lucrărilor sau orice alte obligațiuni sau răspunderea conform Contractului.

  - Răspunderea pentru Defecte

Contractorul garantează că instalații pentru care au fost executate lucrările de reparație vor fi lipsite de defecte ce pot fi atribuite la calitatea lucrărilor executate.

Perioada de garanție (perioada de răspunderea pentru defecte) va constitui minim douăzeci și patru (24) luni din momentul recepționării operaționale a instalațiilor (PIF), dacă nu este specificat altfel în Contract.

Dacă în perioada de garanție (răspunderea pentru defecte) defecte cauzate de calitatea lucrărilor executate de către Contractor vor fi găsite, Contractorul va fi obligat în termeni rezonabili cu înștiințarea și cu acordul Beneficiarului să organizeze acțiunile corespunzătoare de rectificare a defectelor depistate prin înlocuirea, reparație sau prin alte metode identificate de el. Toate cheltuielile asociate cu remedierea defectelor apărute în perioada de garanție, cât și a altor deteriorări posibile a instalațiilor Beneficiarului ce sunt cauzate de defectele respective vor fi acoperite de Contractor.

Contactorul nu poate fi considerat responsabil pentru reparația, înlocuire sau remedierea oricărui defect a instalațiilor pentru care au fost efectuate lucrările de reparație dacă defectele respective sunt cauzate de:

- operarea sau mentenanța improprie de către Beneficiar a instalațiilor reparate;

- defectele cauzate de procesele de uzură normală.

Responsabilitatea Contractorului nu se va aplica la:

- orice materialele livrate de Beneficiar, materialele consumabile, sau care au durata normală de exploatare mai mica decât termenul de garanție specificat în prezentul document.

În cazul depistării defectelor la instalații pentru care au fost efectuate lucrările de reparație ce apar în perioada de garanție Beneficiarul este obligat să notifice Contractorul în timp rezonabil cu privire la natura acestor defecte cu prezentarea tuturor informațiilor relevante disponibile. Beneficiarul va asigura toate oportunitățile rezonabile pentru Contractor în vederea examinării defectului respectiv.

Beneficiarul în acest caz va asigura Contractorului posibilitatea de acces în instalațiile sale pentru executarea de către Contractor a obligațiunilor de garanție.

Dacă lucrările de reparație sau înlocuire efectuate sunt de natura ce pot afecta performanța instalațiilor sau a părții acestora, Beneficiarul are dreptul de a notifica Contactorul despre necesitate de a organiza testele  de recepție a părții defecte a instalației înainte de repunerea acesteia în funcțiune după finalizare lucrărilor de remediere a defectelor. Contactorul este obligat să efectueze testele menționate.

Dacă după finalizare lucrărilor de remediere a defectelor instalația eșuează să treacă testul Contractorul va organiza lucrările suplimentare de reparație, înlocuire sau alte acțiune de remediere identificate de el după caz până la trecerea cu succes a testelor de recepție. Volumul testelor respective va fi agreat între Contractorul și Beneficiarul.

Dacă defectul depistat în perioada de garanție sau lucrările de remediere a defectului respectiv nu permit utilizarea instalației termenul de garanție pentru instalație sau după caz pentru partea defectă va fi prelungit cu perioada egală cu cea în care instalația nu putea fi utilizată de către Beneficiar din cauza motivelor sus menționate.

- FIȘE DE DEFECȚIUNI

| Sucursala |  | SRETÎ Nord Vest |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Soroca 110/35/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎL Gidroprivod |
| Tip întreruptor |  | МКП-110Б-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | БМВУ-0-15-110/1000 – 6 buc |
| Nr. de fabricație |  | - |
| Anul de fabricație |  | 1967 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1967 |
| Anul ultimei reparații |  | 2019 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 8 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare, înlocuirea uleiului din sistemul de respirație (hidrobariera), curățirea indicatoarelor nivelului de ulei și a dezumidificatoarelor de aer, revizia armăturii de închidere. |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

| Sucursala |  | SRETÎ Nord Vest |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Dondușeni 110/35/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎL Șuri |
| Tip întreruptor |  | МКП-110Б-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | БМВУ-0-15-110/1000 – 3 buc |
|  |  | ГБМВ-0-15-126/2000 – 1 buc |
|  |  | ГТВII-15-110/2000 – 1 buc |
|  |  | ГКВIII-60-126/2000 – 1 buc |
| Nr. de fabricație |  | 6861 |
| Anul de fabricație |  | 1966 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1966 |
| Anul ultimei reparații |  | 2019 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 5 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare, înlocuirea uleiului din sistemul de respirație (hidrobariera), curățirea indicatoarelor nivelului de ulei și a dezumidificatoarelor de aer, revizia armăturii de închidere, înlocuirea manometrelor. |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

| Sucursala |  | SRETÎ Nord |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Florești 110/35/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎL Gidroprivod |
| Tip întreruptor |  | МКП-110М-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | БМВУ-0-15-110/1000 – 6 buc |
| Nr. de fabricație |  | 3548 |
| Anul de fabricație |  | 1973 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1973 |
| Anul ultimei reparații |  | 2024 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 9 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare, înlocuirea uleiului din sistemul de respirație (hidrobariera), curățirea indicatoarelor nivelului de ulei și a dezumidificatoarelor de aer, revizia armăturii de închidere, |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

| Sucursala |  | SRETÎ Nord |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Florești 110/35/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎL Șoldănești |
| Tip întreruptor |  | МКП-110М-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | ГБМВ-0-15-110/1000 – 6 buc |
| Nr. de fabricație |  | 8482 |
| Anul de fabricație |  | 1973 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1973 |
| Anul ultimei reparații |  | 2024 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 10 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare, înlocuirea uleiului din sistemul de respirație (hidrobariera), curățirea indicatoarelor nivelului de ulei și a dezumidificatoarelor de aer, revizia armăturii de închidere, înlocuirea manometrelor. |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

| Sucursala |  | SRETÎ Nord |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Fălești 110/35/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎS |
| Tip întreruptor |  | МКП-110М-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | БМВУ-0-15-110/1000 – 6 buc |
| Nr. de fabricație |  | 7622 |
| Anul de fabricație |  | 1976 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1976 |
| Anul ultimei reparații |  | 2020 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 1 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare, înlocuirea uleiului din sistemul de respirație (hidrobariera), curățirea indicatoarelor nivelului de ulei și a dezumidificatoarelor de aer, revizia armăturii de închidere, |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

| Sucursala |  | SRETÎ Nord |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Risipeni 110/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎS |
| Tip întreruptor |  | МКП-110Б-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | БМВУ-0-15-110/1000 – 6 buc |
| Nr. de fabricație |  | 12369 |
| Anul de fabricație |  | 1984 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1984 |
| Anul ultimei reparații |  | 2019 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 1 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare, înlocuirea uleiului din sistemul de respirație (hidrobariera), curățirea indicatoarelor nivelului de ulei și a dezumidificatoarelor de aer, revizia armăturii de închidere, |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

| Sucursala |  | SRETÎ Nord |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Ungheni 110/35/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎS |
| Tip întreruptor |  | МКП-110Б-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | БМВУ-0-15-110/1000 – 1 buc |
|  |  | ГКВIII-60-126/2000 – 5 buc |
| Nr. de fabricație |  | 12369 |
| Anul de fabricație |  | 1971 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1972 |
| Anul ultimei reparații |  | 2019 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 1 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare, înlocuirea uleiului din sistemul de respirație (hidrobariera), curățirea indicatoarelor nivelului de ulei și a dezumidificatoarelor de aer, revizia armăturii de închidere, |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

| Sucursala |  | SRETÎ Sud |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Cahul Sud 110/35/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎL Cahul Nord |
| Tip întreruptor |  | МКП-110Б-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | ГТВII-15-110/2000 – 4 buc |
|  |  | БМВУ-0-15-110/1000 – 2 buc |
| Nr. de fabricație |  | 7638 |
| Anul de fabricație |  | 1969 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1971 |
| Anul ultimei reparații |  | 2019 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 9 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare, înlocuirea uleiului din sistemul de respirație (hidrobariera), curățirea indicatoarelor nivelului de ulei și a dezumidificatoarelor de aer, revizia armăturii de închidere. |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

| Sucursala |  | SRETÎ Sud |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Tvardița 110/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎS |
| Tip întreruptor |  | МКП-110Б-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | ГКВIII-60-126/2000 – 1 buc |
|  |  | БМВПУ-0-15-110/1000 – 5 buc |
| Nr. de fabricație |  | 6416 |
| Anul de fabricație |  | 1979 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1979 |
| Anul ultimei reparații |  | 2020 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 0 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare, înlocuirea uleiului din sistemul de respirație (hidrobariera), curățirea indicatoarelor nivelului de ulei și a dezumidificatoarelor de aer, revizia armăturii de închidere. |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

| Sucursala |  | SRETÎ Sud |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Congaz 110/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎS |
| Tip întreruptor |  | МКП-110Б-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | ГТВII-15-110/2000 – 1 buc |
|  |  | БМВУ-0-15-110/1000 – 5 buc |
| Nr. de fabricație |  | 11535 |
| Anul de fabricație |  | 1983 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1983 |
| Anul ultimei reparații |  | 2023 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 19 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare, înlocuirea uleiului din sistemul de respirație (hidrobariera), curățirea indicatoarelor nivelului de ulei și a dezumidificatoarelor de aer, revizia armăturii de închidere. |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

| Sucursala |  | SRETÎ Sud |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Iargara 110/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎS |
| Tip întreruptor |  | МКП-110Б-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | БМВ-0-15-110/1000 – 6 buc |
| Nr. de fabricație |  | 3213 |
| Anul de fabricație |  | 1977 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1977 |
| Anul ultimei reparații |  | 2020 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 2 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare, înlocuirea uleiului din sistemul de respirație (hidrobariera), curățirea indicatoarelor nivelului de ulei și a dezumidificatoarelor de aer, revizia armăturii de închidere. |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

| Sucursala |  | SRETÎ Sud |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Leova 110/35/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎS |
| Tip întreruptor |  | МКП-110Б-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | ГТВII-15-110/2000 – 6 buc |
| Nr. de fabricație |  | 8791 |
| Anul de fabricație |  | 1972 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1972 |
| Anul ultimei reparații |  | 2020 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 14 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare. |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

| Sucursala |  | SRETÎ Sud |
| --- | --- | --- |
| Stația electrică |  | SE Gura Galbenă 110/10 kV |
| Conexiunea |  | 110ÎS |
| Tip întreruptor |  | МКП-110Б-1000/630-20У1 |
| Tip dispozitiv de acționare |  | ШПЭ-33 |
| Tip treceri izolate |  | БМВПУ-0-15-110/1000 –4 buc |
|  |  | ГТВII-15-110/2000 – 1 buc |
|  |  | BRBB-30-110-550/2000 – 1 buc |
| Nr. de fabricație |  | 5460 |
| Anul de fabricație |  | 1979 |
| Anul punerii în funcțiune |  | 1979 |
| Anul ultimei reparații |  | 2022 |
| Nr. de deconectări la s.c. |  | 16 |
| Descrierea volumului de lucrări |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de acționare | Efectuarea curățirii, reviziei, ungerii în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1 și a instrucțiunii cu privire la exploatare și reparație a întreruptoarelor cu ulei de tip МКП-110М și МКП-110МП. Înlocuirea garniturilor de etanșare a dulapului. |
| 2 | Treceri izolate | Curățirea izolației exterioare, revizia și ungerea contactelor primare, curățirea și revizia bornei de testare, înlocuirea uleiului din sistemul de respirație (hidrobariera), curățirea indicatoarelor nivelului de ulei și a dezumidificatoarelor de aer, revizia armăturii de închidere. |
| 3 | Cuva întreruptorului (f. A, B, C) | Înlocuirea garniturilor de etanșare, eliminarea scurgerilor prin rosturile de sudură, înlocuirea/curățarea indicatoarelor de nivel al uleiului. |
| 4 | Armatura (robinete) | Efectuarea curățiri, revizia și înlocuirea garniturilor și altor elemente de etanșare. |
| 5 | Sistemul de contacte și camere de stingere a arcului | Dezasamblare/asamblare, curățarea, revizia contactelor, înlocuirea elementelor defecte. |
| 6 | Încercări | Verificarea caracteristicilor întreruptorului în conformitate cu prevederile hărții tehnologice din anexa 1. |
| 7 | Dulap circuite secundare și curent continuu | Curățire, revizia contactelor și aparatelor de comutație, înlocuirea garniturilor de etanșare a ușilor, etanșarea intrărilor cablurilor. |
| 8 | Protecția anticorozivă | Curățirea stratului vechi de vopsea (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), vopsirea completă a întreruptorului (inclusiv dulap dispozitiv de acționare, dulap circuite secundare și construcțiile metalice de suport), aplicarea denumirilor de dispecerat, aplicarea identificatorilor color a fazelor (galben, verde, roșu) pe cuvele întreruptoarelor. |
| Nota: - Toate lucrările de scurgere a uleiului electroizolant din cuvele întreruptoarelor, restabilirea caracteristicilor uleiului electroizolant și umplerea întreruptorului după finalizarea lucrărilor de reparație vor fi efectuate de Beneficiar. -Lucrările nespecificate în tabel dar prevăzute în harta tehnologică din anexa 1 sunt în responsabilitatea Antreprenorului și trebuie incluse în oferta. |  |  |

- ANEXE

  - Типовая технологическая карта 110-01 на капитальный ремонт высоковольтного выключателя МКП-110М-1000/630-20 с приводом ШПЭ-33.