Formular de deviz nr. 3

Volumul lucrărilor de pregătire și controlul metalului colectorului de refulare CHII-1-7 și a conductelor aferente

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010110 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură cap la cap DN1000 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров стыковых сварных швов Ду1000 мм) | 1 cordon (1 шов) | 5 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010110 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură cap la cap DN800 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров стыковых сварных швов Ду800 мм) | 1 cordon (1 шов) | 35 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010110 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură în colț DN800 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров угловых сварных швов Ду800 мм) | 1 cordon (1 шов) | 6 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010108 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură cap la cap DN600 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров стыковых сварных швов Ду600 мм) | 1 cordon (1 шов) | 58 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010108 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură în colț DN600 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров угловых сварных швов Ду600 мм) | 1 cordon (1 шов) | 10 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010102 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură în colț DN70 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров угловых сварных швов Ду70 мм) | 1 cordon (1 шов) | 1 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010110 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a coturilor construite din segmente DN800 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов сегкторных отводов Ду800 мм) | 1 cordon (1 шов) | 45 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101010108 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a coturilor construite din segmente DN600 mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов сегкторных отводов Ду600 мм) | 1 cordon (1 шов) | 81 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură cap la cap DN1000 mm pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль стыковых сварных швов Ду1000 мм на наличие поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 32,03 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură cap la cap DN800 mm pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль стыковых сварных швов Ду800 мм на наличие поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 180,25 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură cap la cap DN600 mm pentru depistarea fisurilor laterale și longitudinale. (Ультразвуковой контроль стыковых сварных швов Ду600 мм на наличие поперечных и продольных трещин) | 10 dm2 (10 дм2) | 225,85 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii segmetelor drepte de conductă DN1000 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea segmentului drept dar nu mai mult de 30 puncte pe zonă (30×4×7=840). (Измерение толщины прямых участков трубопровода Ду1000 мм на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине прямого участка, но не более 30 точек на участок) | 100 puncte (100 точек) | 8,4 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii segmetelor drepte de conductă DN800 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea segmentului drept dar nu mai mult de 10 puncte pe zonă (10×4×23=920). (Измерение толщины прямых участков трубопровода Ду800 мм на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине прямого участка, но не более 10 точек на участок) | 100 puncte (100 точек) | 9,2 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii segmetelor drepte de conductă DN600 mm pe 4 zone simetrice a diametrului și pe toată lungimea segmentului drept dar nu mai mult de 10 puncte pe zonă (10×4×36=1440). (Измерение толщины прямых участков трубопровода Ду600 мм на 4-х симметричных зоннах диаметра и по всей длине прямого участка, но не более 10 точек на участок) | 100 puncte (100 точек) | 14,4 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului coturilor 90° DN800 mm, control în 3 zone: pe zona alungită și zonele neutre, câte 5 puncte de măsurare pentru fiecare zonă (3×5×15=225). (Измерение толщины металла гибов 90° Ду800 мм, контроль в 3-х зонах: растянутой и нейтральным зонам, по 5 точек измерения на каждой зоне) | 100 puncte (100 точек) | 2,25 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului coturilor 90° DN600 mm, control în 3 zone: pe zona alungită și zonele neutre, câte 5 puncte de măsurare pentru fiecare zonă (3×5×21=315). (Измерение толщины металла гибов 90° Ду600 мм, контроль в 3-х зонах: растянутой и нейтральным зонам, по 5 точек измерения на каждой зоне) | 100 puncte (100 точек) | 3,15 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului coturilor 45° DN600 mm, control în 3 zone: pe zona alungită și zonele neutre, câte 5 puncte de măsurare pentru fiecare zonă (3×5×6=90). (Измерение толщины металла гибов 45° Ду600 мм, контроль в 3-х зонах: растянутой и нейтральным зонам, по 5 точек измерения на каждой зоне) | 100 puncte (100 точек) | 0,9 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordoanelor de colț DN800 mm (25,13×6=150,76). (Капиллярная дефектоскопия угловых стыков Ду800 мм) | 10 dm2 (10 дм2) | 15,08 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordoanelor de colț DN600 mm (18,84×10=188,4). (Капиллярная дефектоскопия угловых стыков Ду600 мм) | 10 dm2 (10 дм2) | 18,84 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordoanelor de colț DN70 mm (2,2×1=2,2). (Капиллярная дефектоскопия угловых стыков Ду70 мм) | 10 dm2 (10 дм2) | 0,22 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм2) | 48,43 |
|  | Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 2 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрущаюшего/ разрущаюшего контроля) | 1 buc (1 шт.) | 1 |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
|  |  | Materialele executorului. (Материалы исполнителя) |  |  |

| Șef Secție Cazane și Turbine generare nr.1 |  | Ababii Sergiu |
| --- | --- | --- |
| Şef Serviciu Metrologie |  | Popescu Victoria |
| Conducător grup reparații SST |  | Cartaleanu Stanislav |
| Şef LCM |  | Begleţ Dmitri |