Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în Anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Sisteme de aer condiționat și climatizoare |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sisteme de aer condiționat și climatizoare |  |  |  |  |  |  |
| # Lot nr. 1. 1.1. Climatizor pentru data centru |  |  |  | Climatizor pentru data centru (camera de servere) de tip canal, funcționare 24/7, din gama comercială/industrială, echivalent seriei Gree U-Match cu kit de iarnă, sau echivalent demonstrat. Cerințe minime: - Capacitate de răcire: minimum 60000 BTU; - Putere la răcire: minimum 16 kW; - Debit de aer: 1900–2400 m³/h; - Agent frigorigen: R32; - Diapazonul temperaturilor exterioare de funcționare în regim de răcire: –20°C...+46 °C; - Sistem integrat Low Ambient sau kit dedicat, care asigură funcționarea în regim de răcire la temperaturi exterioare scăzute; - Telecomandă cu fir; - Protecție la repornire automată după întreruperea alimentării cu energie electrică; - Alimentare: trifazată, compatibilă cu rețeaua electrică din Republica Moldova; - Dimensiunile unității interioare nu trebuie să depășească 300×1400×700 mm ±50 mm (H×W×D). Instalare inclusă: Montare unitate interioară și exterioară; Traseu frigorific: 12-15 metri; Forare pereți și fixare unități. Sunt incluse toate materialele, accesoriile și lucrările pentru instalarea completă și punerea în funcțiune a climatizorului, fără costuri suplimentare. Monitorizare și alarmare: Se va furniza și instala un sistem independent de monitorizare a temperaturii ambientale, prevăzut cu afișaj digital, alarmă locală vizuală și sonoră la depășirea pragurilor configurabile, interfață SNMP pentru integrare în sistemele de monitorizare IT și funcție de înregistrare a datelor (log). Sistemul va suporta conectarea a minimum 3 senzori de temperatură, amplasați în fața climatizorului și în interiorul rack-ului, și va permite afișarea simultană, în timp real, a valorilor de temperatură pentru toți senzorii conectați. Garanție: minimum 24 luni. |  |  |
| Lotul nr. 2 # 2.1. Climatizor inverter pentru birou |  |  |  | Climatizor inverter pentru spații de birou, din gama medie-superioară, echivalent seriei Gree COSMO, sau echivalent demonstrat; Cerințe minime: - Capacitate de răcire: minimum 12.000 BTU; - Compresor: Inverter; - Suprafața deservită: minimum 35 m²; - Regimuri de funcționare: Răcire / Încălzire; - Clasă de eficiență energetică: minimum A++; - Diapazonul temperaturilor de funcționare la răcire: –15 °C … +43 °C; - Diapazonul temperaturilor de funcționare la încălzire: –25 °C … +24 °C; - Putere la răcire: minimum 3,5 kW; - Putere la încălzire: minimum 3,8 kW; - Agent frigorigen: R32; - Modul Wi-Fi încorporat; - Funcția „I FEEL” / „Follow Me” (senzor în telecomandă); - Mod Sleep (funcționare silențioasă); - Nivel de zgomot unitate interioară: maximum 28 dB(A) la treapta minimă; - Funcție Auto-restart după întreruperea alimentării cu energie electrică; - Funcție Auto-curățare. Instalare inclusă: Montare unitate interioară și exterioară; Traseu frigorific: 3 - 5 metri; Forare pereți și fixare unități; Sunt incluse toate materialele, accesoriile și lucrările necesare pentru instalarea completă și punerea în funcțiune a climatizorului, fără costuri suplimentare. Garanție: minimum 24 luni. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ______________________ Adresa: _________________________

*Notă: Coloanele 2, 3, 4, 6, 7 se completează fără nici o abatere de la formular. Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Sisteme de aer condiționat și climatizoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unita tea de măsu ră |  | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
|  | Sisteme de aer condiționat și climatizoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42512000-8 | # Lot nr. 1. Climatizor pentru data centru | Buc. |  | 1 |  |  |  |  |  | bunurile vor fi livrate (transportul inclus), serviciile de montare și punere în funcțiune vor fi prestate, în termen de 30 zile de la semnarea contractului. | MD47ML000000002251206328 |
|  | Lotul nr. 2. Climatizor inverter pentru birou | Buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

*Notă: se completează fără nici o abatere de la formular. Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.