CAIET  DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| - Nr. - Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45315200-0 | Reparația Sistemului Automat de Reglare a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.1. Înlocuirea pieselor defectate. | 305.000 |
| 2 | 45315200-0 | Deservirea Sistemelor Automate de Reglare a turbinelor ПТ 80/100-130/13 Nr.1 și Nr.3. | 50.000 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE

Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1.

- TERMENUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

| Nr. Lot | Denumirea bunului | Termenul / durata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reparația Sistemului Automat de Reglare a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.1. Înlocuirea pieselor defectate. | 04.07.2022 ÷ 30.08.2022 |
| 2 | Deservirea Sistemelor Automate de Reglare a turbinelor ПТ 80/100-130/13 Nr.1 și Nr.3. | 01.06.2022 ÷ 30.06.2023 |

4.DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  |  | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securităţii şi sănătăţii în muncă |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" |
|  | ТУ-34-38 | Технические условия на капитальный ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/130 |
|  | СТО 70238424.27.040.020 2009 | Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт |

5.VOLUMUL LUCRĂRILOR

  - Lot 1. Volumul general de lucrărilor la reparația Sistemului Automat de Reglare a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.1. cu înlocuirea pieselor defectate.

| Nr. d/o | Denumirea | Unitatea de măsură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Verificarea sistemului automat de reglare înainte de reparație | Sistem | 1 |
|  | Dezasamblarea sistemului automat de reglare | Sistem | 1 |
|  | Reparația blocului de sertare a regulatorului de viteză | Bloc | 1 |
|  | Reparația regulatoarelor de presiune | Regulatoare | 2 |
|  | Reparația blocului sertarelor de însumare | Bloc | 1 |
|  | Asamblarea sistemului automat de reglare | Sistem | 1 |
|  | Ajustarea sistemului automat de reglare statică înainte de conectarea turbinei | Sistem | 1 |
|  | Ajustarea sistemului automat de reglare dinamică după conectarea turbinei | Sistem | 1 |
|  | Elaborarea documentației tehnice referitoare la lucrările de reparație a sistemelor automate de reglare a turbinelor. | Sistem | 1 |

- 5.1.1.Lucrările de reparație a Sistemului Automat de Reglare a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.1 se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din anexa 1 și cu ТУ-34-38 Технические условия на капитальный ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/130 din anexa 2.

- 5.2.Lot 2. Volumul general de lucrări pentru deservirea sistemelor automat de reglare (SAR) a turboagregatelor ПТ 80-130/13 nr.1; 3.

| Nr. d/o | Denumirea | Unitatea de măsură | Cantitate | Periodi-citatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inspectarea utilajului de bază și auxiliar a sistemelor automate de reglare a turbinelor, înscrierea indicațiilor aparatelor de măsură și control a sistemelor automate de reglare a turbinelor, ascultarea periodică turbinelor cu instrument acustic. Осмотр агрегата и вспомогательного оборудования, запись необходимых показателей приборов, периодическая «прослушка» турбины. | Sistem | 2 | O dată pe lună – timp de 6 luni |
|  | Verificarea stabilității de menținere a sarcinii electrice și termice cât și posibilitatea de trecere lentă de la o sarcină la alta a sistemelor automate de reglare a turbinelor. Проверка САР на устойчивость заданной электрической и тепловой нагрузки и обеспечения возможности их плавного изменения. | Sistem | 2 | O dată pe lună – timp de 6 luni |
|  | Verificarea stabilității de menținere a turațiilor turbinei la parametrii nominali ai aburului și la parametrii aburului de conectare a turbinei. Проверка САР на устойчивость поддержания частоты ротора турбины на холостом ходу и возможность плавного её изменять (в пределах рабочего диапазона механизма управления турбиной) при номинальных и пусковых параметрах пара. | Sistem | 2 | O dată pe lună – timp de 6 luni |
|  | Verificarea periodică a protecției sistemelor automate de reglare a turbinelor. Проверка защит САР на устойчивость частоты вращения ротора турбины ниже уровня настройки сбрасывания автомата безопасности при мгновенном сбросе до нуля электрической нагрузки (в том числе при отключении генератора от сети), соответствующей максимальному расходу пара при номинальных его параметрах и максимальных пропусках пара в части низкого давления турбины. | Sistem | 2 | O dată pe lună – timp de 6 luni |
|  | Elaborarea documentației tehnice referitoare la lucrările de deservire tehnică și ajustare a sistemelor automate de reglare a turbinelor. Оформления технической документации, относящейся к техническому обслуживанию САР. | Sistem | 2 | O dată pe lună – timp de 6 luni |

    - Deservirea tehnică a sistemelor automate de reglare a turbinelor se va executa în fiecare lună pe durata de funcționare a turbinelor.

- 5.3.În anexa 3 sunt prezentate volumele de lucrări și materiale necesare, devizele trebuie să fie elaborate în conformitate cu cerințele ordinului nr.190 al ”TERMOELECTRICA” SA din 31.12.2021 (https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2022/01/Ordin-nr.190-din-31.12.2022-cu-anexe.pdf).

- 5.4.Alte lucrări:

- 5.4.1.La toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare (acte de demontare și predare la depozitul central „TERMOECECTRICA” S.A.) care vor fi contrasemnate de ambele părți.

- 5.4.2.La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat staționare, la necesitatea utilizării mecanismelor de ridicat mobile acestea vor fi asigurate de Executant.

- 5.4.3. Elaborarea raportului tehnic / actului de executare a lucrărilor.

- 5.4.4.Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

- 5.5. „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

- 6.1. Executantul va efectua integral lucrările în limitele termenelor indicate în punctul 3.

  - Executantul lucrărilor este obligat să ţină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

  - Executantul cu cel puțin 14 zile înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor;

    - listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 2, paginile 15÷23. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în     anexa 2, paginile 24÷30. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

  - În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - În timpul executării lucrărilor blocurile energetice învecinate se pot afla în funcțiune.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

  - În procesul de executare a lucrărilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității specificate în tabelul de la capitolul 4 al prezentului caiet de sarcini.

  - La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în capitolul 4, echipa de executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Dacă din cauza înlăturării de la lucrări a echipei de reparație de către 
„TERMOELECTRICA” S.A., din motivul încălcării regulamentelor, Executantul nu se va încadra în termenii de executare a lucrărilor stipulați în punctul 3, Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile punctului 9.3.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua după funcționarea turbogeneratorului la sarcină nominală minim 72 ore.

  - După 72 ore de funcționare la sarcină nominală, Executantul, în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei finale a lucrărilor cu anexarea procesului verbal de recepție a lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările şi/sau deficienţe.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la elementele livrate sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor în perioada garanției se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

8.1.Oferta va fi prezentată în limba română sau rusă.

  - Termenul de garanție lucrărilor – minim 12 luni din momentul recepției lucrării.

  - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență în domeniu (personal calificat), dovadă că are executate lucrări de reparație a sistemelor automate de reglare la turbine 
ПТ 80/100-130/13 sau turbine similare cu puterea ≥ 80 MW (lista de referințe, recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări etc.).

- CONDIŢII CONTRACTUALE

9.1.Compania ofertantă la finisarea lucrărilor va prezenta:

- 9.1.1 Raportul tehnic /Acte de executare a lucrărilor, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova;

- 9.1.2  Procesul verbal de recepție a lucrărilor.

- 9.2.Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

  - Penalități. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- 9.3.1.compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

    - achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.