CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:       Directia regională căutare - salvare nr. 1

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Directia regională căutare - salvare nr. 1

3. Obiectul achiziţiilor:  Sistem de securizare energetică a Directiei regionale căutare - salvare nr. 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,00 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,00 |
| 3 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate, grosime 80 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 2,20 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 3,00 |
| 5 | 08-01-101-2 | Montarea invertor trifazat | buc | 2,00 |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 2,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 13,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - sigurante fuzibile | buc | 26,00 |
| 9 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 189,00 |
| 10 | 11-04-001-03 | Rama de montaj pentru panouri fotovoltaice | buc | 189,00 |
| 11 | pret furnizor | Profil din aluminiu RailOne, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=4,20m. | buc | 70,00 |
| 12 | pret furnizor | Suport pentru prindere in structura acoperisului | buc | 300,00 |
| 13 | pret furnizor | Clema laterala End 40 | buc | 120,00 |
| 14 | pret furnizor | Clema mediana Mid 40 | buc | 204,00 |
| 15 | pret furnizor | Conector profil | buc | 48,00 |
| 16 | pret furnizor | Conector PE | buc | 120,00 |
| 17 | pret furnizor | Mounting Rail K2 SpeedRail 22, L=6m | buc | 21,00 |
| 18 | pret furnizor | K2 FlatConnector | buc | 9,00 |
| 19 | pret furnizor | K2 Dome SD 2.0 | buc | 74,00 |
| 20 | pret furnizor | K2 Building protection mat Dome SD | buc | 92,00 |
| 21 | pret furnizor | K2 Dome S1000 2.0 | buc | 74,00 |
| 22 | pret furnizor | K2 Building protection mat Dome | buc | 74,00 |
| 23 | pret furnizor | K2 Universal module clamps OneEnd | buc | 67,00 |
| 24 | pret furnizor | K2 Module middle clamp XS Set | buc | 79,00 |
| 25 | pret furnizor | K2 Solar Cable Manager | buc | 250,00 |
| 26 | pret furnizor | K2 SpeedPorter | buc | 110,00 |
| 27 | pret furnizor | K2 Windbreaker Dome S1000, 2000mm | buc | 57,00 |
| 28 | pret furnizor | K2 Lightning protection clamp | buc | 47,00 |
| 29 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 1,41 |
| 30 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac zincat 50x100x3000 mm | m.l. | 141,00 |
| 31 | pret furnizor | Dispartitor in T cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm | buc | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm | buc | 2,00 |
| 33 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier | t | 0,15 |
| 34 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,10 |
| 35 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 36 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х25 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 37 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 38 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x16 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 39 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 27,70 |
| 40 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x6.0 mm2 | m.l. | 2 465,00 |
| 41 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, 1000V, sectiune 1x4.0 mm2 | m.l. | 305,00 |
| 42 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Conector cablu tip MC4 | 100 fire | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 43 | pret furnizor | Intrerupator automat, 4-poli, In=C80A, Icu=10,0kA (analogic BA47-100) | buc | 1,00 |
| 44 | pret furnizor | Intrerupator diferential 4P/80A/30mA (analogic EFI-4 80/0,03-A) | buc | 1,00 |
| 45 | pret furnizor | Intrerupator diferential 4P/40A/30mA (analogic EFI-4 40/0,03-A) | buc | 1,00 |
| 46 | pret furnizor | Invertor trifazat On-Grid Huawei 50kW, aplicabil, IP-65; 1075x555x300mm | buc | 1,00 |
| 47 | pret furnizor | Invertor trifazat On-Grid Huawei 20kW, aplicabil, IP-65; 525x470x262mm | buc | 1,00 |
| 48 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN | buc | 1,00 |
| 49 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP65, dotat cu lacat si bare de tip DIN | buc | 1,00 |
| 50 | pret furnizor | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc | 13,00 |
| 51 | pret furnizor | Siguranta fuzibila 10x38/16A/1000V | buc | 26,00 |
| 52 | pret furnizor | Panou fotovoltaic monocristalin Risen 415W de tip RSM144-6-415M sau similar | buc | 189,00 |

Șeful Direcției logistică al IGSU

colonel al s/intern                                                                        Vlad GOLBAN