Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 2025

pentru achiziția serviciilor

Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 51100000-3 | Reconstructia retelelor electrice interioare în scopul obținerii autorizației pentru sistemul de distribuție închis (Proiectare) | Proiect | - | Conform devizului, Anexa 1 și alte cerințe tehnice specifice (după caz) |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 30 000 MDL |

- DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor: CET Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5

Termenul de realizare a lucrărilor:   30 zile calendaristice după semnarea contractului

- REGLEMENTĂRI TEHNICE:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3 | NAIE, Ediția 7 | Normele de amenajare a instalațiilor electrice |
| 4 | Hotărârea ANRE Nr. 48 din 11.03.2019 | Regulamentul privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice |

- INFORMAȚII ȘI PROIECTARE:

  - Lista consumatorilor racordați la instalațiile electrice din gestiunea CET Sursa 2, categoria III de fiabilitate:

| Nr. Ord. | Denumirea întreprinderii | Destinația locului de consum | Puterea electrică solicitată, kW | Tensiunea nominală, kV | Categoria de fiabilitate | Suprafața încăperii închiriate, m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SRL ,,ECOSABLARE" | Secție de vopsire | 25 | 0,4 | III | 110,6 |
| 2 | SRL ,,DIESELGATE" | Atelier reparație injectoare | 22 | 0,4 | III | 55,70 |
| 3 | SRL ,,AUTO APLUS GARAGE" | Deservirea auto | 30 | 0,4 | III | 143,8 |
| 4 | ,,ELMERON" SRL | Magazin | 10 | 0,4 | III | 86 |
|  |  | Depozit | 10 | 0,4 | III | 104 |
| 5 | SRL ,,EUROROS GRUP" | Oficiu | 5 | 0,22 | III | 95,15 |
| 6 | SRL ,,HIDROTEH CONSTRUCT" | Oficiu | 5,5 | 0,22 | III | 40 |
|  |  | Depozit | 10 | 0,4 | III | 80 |
| 7 | SRL ,,PROTRON MEDIA" | Secția de sudare Nr. 1 | 70 | 0,4 | III | 380,1 |
|  |  | Secția de sudare Nr. 1 | 70 | 0,4 | III | 380,1 |
| 8 | SRL ,,Doban Fito - Vital" | Cabinet Medical | 25 | 0,4 | III | 66,6 |
| 9 | SRL ,,PREMIUM BOATS" | Depozit | 10 | 0,4 | III | 362,8 |
| 10 | SRL ,,Independent Media" | Emițător Radio | 5 | 0,4 | III | 1 |
| 11 | ,,VAPTOS" SRL | Oficiu | 3 | 0,22 | III | 18,9 |
| 12 | ,,PARTENER ENERGO" SRL | Antena | 1 | 0,22 | III | 4 |
| 13 | ,,TEHLAB SERVICE” SRL | Punct de recepție | 5 | 0,22 | III | 31,40 |

  - Cerințe față de elaborarea proiectelor:

- Proiectele vor fi elaborate în baza Avizelor de Racordare eliberate de către Beneficiar pentru fiecare loc de consum în parte conform Secțiunii 3 al Regulamentului nr. 48 privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE Nr. 48 din 11.03.2019.

- Proiectul va fi elaborat în corespundere cu Documentația Normativ – Tehnică (DNT) în vigoare și să asigure criteriile de bază privind calitatea în construcții, reglementate prin Legea privind calitatea în construcții:

- stabilitate;

- condiții inofensive de exploatare;

- securitatea antiincendiară;

- igiena, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului înconjurător;

- eficiența energiei electrice;

- limitarea nivelului de zgomot și a vibrațiilor.

- Proiectul va include următoarele compartimente:

- Memoriul explicativ;

- Scheme de execuție;

- Desene tehnice.

- La proiectare obligatoriu va fi prevăzută asigurarea cosφ≥0,95≤0,98.

- În proiect va fi prevăzută divizarea firului PEN și legările repetate ale acestuia, conform NAIE.

- În amonte de punctul de măsurare va fi prevăzută instalarea dispozitivelor de declanșare și protecție, conform calculelor.

- În cadrul proiectului va fi prevăzută instalarea punctului de măsurare pe partea exterioară a locului de consum, pe fațada obiectului, în limitele proprietății solicitantului. Punctul de măsurare va fi montat cu asigurarea accesului pentru deservirea și citirea indicațiilor contorului.

- Va fi рrеvăzută instalarea соntоrului electronic trifazat sau monofazat împreună cu dispozitivele de declanșare și protecție și trei transformatoare de curent după caz în panoul de protecție și de evidență modernizat BZUM.

- Clasa de exactitate a mijloacelor de măsurare va corespunde cerințelor Regulamentului ANRE nr. 74 privind Măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.

- În proiect va fi prevăzută demontarea dulapurilor de distribuție 0,4 kV din interiorul locului de consum și reamplasarea acestora în exterior.

- Toate proiectele vor fi coordonate cu Beneficiarul.

- VOLUMUL LUCRĂRILOR:

| Nr. | Denumirea lucrărilor |
| --- | --- |
| 4.1 | Elaborarea proiectelor pentru fiecare loc de consum conform tabelului din pct. 3.1 în baza cerințelor față de proiectare din pct. 3.2. |
| 4.2 | Verificarea de stat a proiectelor. |
| 4.3 | Elaborarea devizelor de cheltuieli. |

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

Oferta va fi prezentată în limba română sau rusă și va conține:

  - Denumirea operatorului economic.

  - Licențele și/sau autorizația pentru proiectarea instalațiilor electrice, eliberate de organele abilitate a statului.

  - Devizul de  cheltuieli conform ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. Nr . 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf

  - Pentru pregătirea ofertei, Operatorii economici sunt invitați să viziteze obiectul pentru familiarizarea cu condițiile la fața locului și volumul lucrărilor de proiectare pentru fiecare loc de consum.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor de proiectare, Operatorul Economic va prezenta Beneficiarului toată documentația de proiect în original, pe suport de hârtie și în format electronic, în limba Română, aprobată de către Verificatorul de Stat.

  - Odată cu proiectul tehnic, prestatorul are obligația de a prezenta devizele generale și detaliate de cheltuieli, întocmite în strictă conformitate cu soluțiile tehnice adoptate în proiect. Aceste devize vor reflecta atât costurile estimate pentru fiecare categorie de lucrări (materiale, echipamente, manoperă, transport, organizare de șantier etc.), cât și valoarea totală a investiției. Devizele vor fi elaborate pe baza normativelor de deviz actualizate și vor sta la baza fundamentării bugetului necesar pentru realizarea obiectivului de investiții. De asemenea, acestea vor include centralizatoare de lucrări, liste cu cantități de lucrări și antemăsurători, în vederea unei evaluări financiare corecte și transparente a întregului proiect.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Costul lucrărilor trebuie confirmat printr-o estimare de preț detaliată, realizată pe baza calculelor corecte și transparente, conform prevederilor și cerințelor stabilite în Ordinul Intern Nr. 195 din 26.12.2024 al companiei „TERMOELECTRICA” S.A.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

Nu se aplică.

Anexa 1

| Reconstructia retelelor electrice interioare în scopul obținerii autorizației pentru sistemul de distribuție închis (Proiectare), CET, Sursa-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |
| № | Denumirea serviciilor | Argumentare | UM | Canti-tate | Calcul costului | Valoarea, rub,lei |  |  |  |
| I | Acumularea informație |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1..1 | Colectarea și analiza documentației pentru obiectul existent în vederea identificării celor mai bune soluții de proiect. Сбор и анализ документации по существующему объекту с целью определения оптимальных проектных решений. | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства №13740тм т1-90 (Tab.7, p.1, pag.22) | obiect | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Total Capitolul I cu k = 21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL (Scr.inf.MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Proiectarea părții electrice a rețelei electrice exterioare de 0,4 kV cu o lungime de până la 0,1 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..1 | Calculul curenților de scurtcircuit într-o rețea electrică ramificată, cu două surse de alimentare și cu un număr de întrerupătoare mai mare de 10. Расчет токов короткого замыкания разветвленной электрической сети с двумя источниками питания и количеством выключателей свыше 10 | СЦПР, Раздел 1, Электроэнергетика, Москва, 1987г. Глава 10, таблица 1-51, п.3 | сеть | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | а-0- первая постоянная величина |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в-153- вторая постоянная величина |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х-1 сеть- основной показатель проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | к=1,0-- коэффициент за рабочий проект |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..2 | Linie de cablu cu tensiunea de 0,4 kV și o lungime de până la 0,1 km. Кабельная линия напряжением 0,4 кВ и протяженностью до 0,1 км | СЦПР, Раздел 1, Электроэнергетика, Москва, 1987г. лава 11, Кабельные линии электропередач, табл.1-53, п.1 | км | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | а-68- первая постоянная величина |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в-359 - вторая постоянная величина |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х-0,8 км - основной показатель проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | к=1,14 - коэффициент за рабочий проект |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | k=1,4-коэффициент за насыщенность и густоту инженерных коммуникаций, примечание 5 к таблице |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | к=0,56 -понижающий к-нт за напряжение 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL conform pct. 2.1–2.2, în ruble. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Capitolul II cu k = 21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL (Scr.inf.MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Coordonarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coordonarea și obținerea avizelor pentru soluțiile de proiectare | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства № 13740тм-т1-90 (Tab. 1, p.3, pag.7) | obiect | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Total Capitolul III cu k = 21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL (Scr.inf.MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Lucrări de verificare de către verificatorul de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de verificare și expertizare proiectului | CP L.01.12-2013. punct.5.1. Amendament CP L.01.12-2013/A1:2024, Anexa A, calculat ca 15% din Totalul lucrărilor, conform Capitolelor I – II, (inclusiv rentabilitatea planificată în marime de 6%) | Proiect | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu coeficientul de piaţă | NCM L.02.11-2013, punct 4.2 |  | k=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL, lei fără TVA, Capitolul I - IV | Lucrări de proiectare, compartiment electrotehnic, aferente Rețelei exterioare, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total cu TVA | Lucrări de proiectare, compartiment electrotehnic, aferente Rețelei exterioare, lei cu TVA |  |  |  |  |  |  |  |