CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

Obiect : cazan ПТВМ-100 nr.4  CT  Vest

| Nr. | CPV | Denumirea lucrării | UM | Canti-tatea | Standar-de de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | 1.Reparaţia capitală a cazanului ПТВМ-100 nr.4 prin schimbarea țevilor ecran față/spate zona inferioară a focarului. 2.Restabilirea izolației termice în zona de demontare a țevilor de ecran, după reparația cazanului. | unitate | 2 | Puncte 2,3,5,8 Anexe nr.1, nr.2 |  |
| Valoarea totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 700 000,00 |

Notă: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Descrierea generală. Termeni de execuție.

Locul de executare a lucrărilor este Centrala Termică Vest, str. Prunului 24.

Termenul de realizare a lucrărilor este perioada lunilor:   august - septembrie, anul 2025.

- Informații și proiectare.

Executantul lucrărilor înainte de începerea lucrărilor de reparație, va prezenta și coordona cu beneficiarul, proiectul de execuție a lucrărilor și graficul de executare a lucrărilor. Aici vor fi prezentate informațiile clare cu privire la consecutivitatea executării lucrărilor, mecanismele utilizate, măsurile tehnice organizatorice de executare, norme și măsuri de protecție a muncii.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Supravegherea tehnică se va executa de către serviciile responsabile ale Beneficiarului, aici  Executorul va prezenta obligator certificatele calitatea materialelor utilizate. Toate materialele utilizate de către executor în procesul de reparație și restabilire a izolației termice trebuie să fie însoțite de certificate de calitate, să corespundă standardelor și tuturor normativelor în vigoare.   Lucrările de sudare se vor efectua în conformitate cu РД 153-34.1-003-01 (PTM-1c).

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

  - Beneficiarul, din stocurile de materiale CT Vest, va pune la dispoziție Executantului Țevile de ecran d 60x4 mm ce necesită a fi montate. La fel, Beneficiarul va sigura transportarea țevilor demontate (vechi), de la CT Vest spre Depozitul Central.

  - Dacă în timpul executării lucrărilor, apar careva defecte la utilajul și clădirile adiacente (distrugerea stratului hidroizolant de pe acoperiș, a ferestrelor și/sau al altor construcții, etc.), Executantul este obligat să înlăture defectele cu forțele și din cont propriu;

  - La finalizarea lucrărilor, Executantul evacuează toate deșeurile apărute în urma lucrărilor de reparație.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

  - Până la începerea lucrărilor de sudură, în conformitate cu cerințele РД 153-34.1-003-01 (PTM-1c), Executantul va prezenta Beneficiarului spre examinare 2 mostre sudate de către sudorul ce va fi implicat în procesul de montare a elementelor. Mostrele trebuie să fie realizate conform următoarelor cerințe:

- Prima mostră va fi sudată cap-cap din două segmente cu Ø60×4 mm și lungimea fiecărui segment de 200 mm. Dimensiunile teșiturilor și a cordonului de sudură trebuie să corespundă cerințelor  ГОСТ 16037-80 (tabel 7, tip sudură C17);

- A doua  mostră va fi realizată prin sudură de colț a segmentului  de țeavă Ø60×4 mm  într-un segment de țeavă Ø273×10 mm cu orificiul pregătit pentru sudura țevii d-60 mm. Dimensiunile  teșiturilor și a cordonului de sudură trebuie să corespundă cerințelor  ГОСТ 16037-80 (tabel 7, tip sudură Y19);

  - În cazul în care se va depista imperfecțiuni inadmisibile ale cordoanelor de sudură ale mostrelor realizate, sudorul va executa repetat mostrele spre control. Dacă se depistează defecțiuni inadmisibile pe mostrele realizate repetat, atunci sudorul nu va fi admis spre executarea lucrărilor.

  - După finalizarea lucrărilor, toate rosturile de sudură vor fi supuse controlului nedistructiv. Examinarea se va executa de către specialiștii Executantului.

  - Dacă  în  urma controlului nedistructiv se va depista imperfecțiuni inadmisibile, atunci Execu-tantul este obligat să înlăture defectele din contul și cu materialele proprii.

  - După finalizarea lucrărilor, Executantul împreună cu Beneficiarul vor efectua lucrările de  testare hidraulică. La etanșeitate, cu presiunea 1,6 MPa și la rezistență, cu presiunea 2,5 MPa (pregătirea schemelor tehnologice pentru efectuarea lucrărilor de încercare și ridicare a presiunii, se va efectua de către personalul Beneficiarului);

  - După executarea testărilor hidraulice, Executantul va prezenta în termen de 5 zile lucrătoare raportul de executare a lucrărilor de montare a elementelor metalice. Raportul va reflecta materialele utilizate pentru sudură (inclusiv va anexa copiile certificatelor de calitate), sudorii  implicați  în activitate (se va anexa legitimațiile valabile ale sudorilor), cantitatea și tipul sudurilor executate (cu specificarea sudorilor care au executat sudurile respective) și schema de execuție a rosturilor de sudură numerotate conform listei tipului de sudură executate de către sudor.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

  - Executantul va efectua lucrările de reparație cu forța de muncă, materialele, dispozitivele și instrumentele proprii.

- Cerințe privind calculul costului

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant. Costul

serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli.

7.3 Determinarea  valorilor de  deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori se efectuează  cu  respectarea  cerințelor al  Ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024 ”Termoelectrica” SA:

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

Pentru executarea lucrărilor șantierul va fi asigurat cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (p.6 ordinul nr.195). Țevile de ecran d 60x4 mm care urmează a fi montate sunt furnizate de către Beneficiar.

  - Condiții de executare a lucrărilor sunt  normale. O parte din lucrări  poate  fi efectuate  și în spațiu de manevră  limitat, (punct 5.1 și punct 5.2 ordinul nr.195).

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul  lor vor fi excluse din devizele de cheltuieli și procesul- verbal de recepție a lucrărilor.

  - Сostului   lucrarilor   nu  trebuie  să  depășească  suma  planificată.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul Documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | LEGEA 116/2012 din 18.05.2012 | Privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase |
| 2. | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construcție și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte. |
| 3. | Legea nr. 151 din 09.06.2022 | Cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase |
| 4. | HANRE 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro |
| 5. | ГОСТ 16037-80 | СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РАЗМЕРЫ |
| 6. | РД 153-34.1-003-01 (PTM-1c) | СВАРКА, ТЕРМООБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ТРУБНЫХ СИСТЕМ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| 7. | EN 13927 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament. |
| 8. | EN ISO 17637 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
| 9. | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соеденения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения. |
| 10. | NCM A. 8.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 11. | NCM G.04.08-2018 | Izolația termică a echipamentelor și conductelor |
| 12. | Codul nr.434 din 28.12.2023 | Codul urbanismul și construcțiilor RM |

9.Volumul lucrărilor de reparație și echipamentul energetic

Executantul  în mod obligatoriu trebuie să îndeplinească:

- Înlocuirea țevilor de ecran față/spate din zona inferioară a focarului.

- Restabilirea izolației termice în zona de demontare a țevilor de ecran, după reparația cazanului.

  - Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa  nr.1 și Anexa nr.2.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor).

  - Declarație privind experiență similară.

  - Declarație privind lista principalelor lucrări asemănătoare executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - Devizele de cheltuieli.

- Cerințe organizaționale și de mentenanță

  - Perioada de garanție, pentru rosturile de sudură și elementele de agățare, va fi de 5 ani începând cu data de recepție a lucrării.

  - Termenul maxim de efectuare a lucrărilor de reparație – de 60 zile.

Anexa nr.1

| Obiect: CT Vest, Cazan ПТВМ-100 nr.4 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări nr.1

.Reparaţia capitală a cazanului ПТВМ-100 nr.4 prin schimbarea țevilor ecran față/spate zona inferioară a focarului.Restabilirea izolației termice în zona de demontare a țevilor de ecran, după reparația cazanului.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare si montare izolatiei. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolare izolatiei termice a ecranelor. |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 50,00 |
| 2 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 100,00 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 100,00 |
| 4 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare sau izolante, turnate sau aplicate sub forma de tencuiala, placi din fibre ceramice sau mase refractare plastice ori mase bazice torcretare (Разборка огнеупорного или изолирующего бетона, под штукатуркой, керамической плиткой или огнеупорной пластмассы или торкретной массы) | t | 5,95 |
| 5 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 10,20 |
| 6 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 10,20 |
| 7 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (izolatie) | t | 10,20 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Montarea izolatiei termice a ecranelor. |  |  |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (штыри для крепления минваты из арматуры д=6мм) | kg | 56,00 |
| 9 | CR39B | Protejarea panourilor verticale folosite drept cofraj la turnarea betonului cu hirtie kraft | m2 | 25,00 |
| 10 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 25,00 |
| 11 | IzI20B ADAPTAT | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, conducte cu circumferinta peste termoizolatie mai mare de 0,5 m, шамотобетон т=20мм, (Ciment glinoziom GT-40 308кг*0,02м3=6,16кг, samot 1608кг*0,02м3=32,16кг) | m2 | 25,00 |
| 12 | RpIzD04D | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, gata confectionate, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm, inclusiv, температура до 700 гр. | m2 | 100,00 |
| 13 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 100,00 |
| 14 | IzI20B | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, conducte cu circumferinta peste termoizolatie mai mare de 0,5 m, ТОЛЩ.=20мм (корректировка объема материалов) Azbest, marca K-6-30 - 6.8kg, Ciment, marca 400 - 21.72kg | m2 | 100,00 |
| 15 | RpIA28B | Repararea mantalei din tabla, la cazanele de incalzire centrala, fara inlocuirea ramei din otel profilat cu inlocuirea tablei. Демонтаж и монтаж обшивки из стального листа ТОЛЩ.=3мм (корректировка объема) Tabla 3mm - 27.75kg | m2 | 60,00 |
| 16 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x4 | kg | 24,00 |
| 17 | RpIzB24D | Beton REFRACTAR turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 1,60 |
| 18 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 1,20 |
| 19 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 11,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Confectionarea pe santier a curbelor din teava |  |  |
| 20 | RpIF14D | Confectionarea pe santier a curbelor din teava de instalatii si teava de constructii, prin indoire 57-76 mm (Изготовление на стройплощадке кривых из труб путем сгибания 57-76 мм), fara pret teava | buc | 192,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Deplasarea si ridicarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Deplasarea elementelor demontarei utilajului la locul de depozitare. |  |  |
| 21 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 3,31 |
| 22 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 3,31 |
| 23 | TrB22D1A2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 3,31 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Deplasarea si ridicarea materialelor la locul de munca, elemente noi.. |  |  |
| 24 | TrB22D1A2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 3,31 |
| 25 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 3,31 |
| 26 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 3,31 |
|  |  | Capitolul 2. Demontarea si montarea utilajului. |  |  |
| 27 | M1M03A | Demontarea in subansamble a utilajelor, montate prin simpla asezare sau fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 2 t | t | 3,31 |
| 28 | M1J24C | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de 150-400 mm (Чистка и продувка трубопроводов диаметром 150-400 мм) | m | 12,00 |
| 29 | M1J01B | Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare autogena in instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de 40-80 mm | t | 3,31 |

Obiect :  CT  Vest ,  cazan ПТВМ-100 nr.4                                                            Anexa nr.2

Lista cu cantitățile de lucrări nr.2

Lucrările de control al metalului la schimbarea parțială a ecranelor față/spate

al cazanului ПТВМ-100 nr.4

| № п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прейскурант №4 |  |  |  |  |
| Экранные трубы |  |  |  |  |
| 1 | 0101010101 | Визуальный контроль сварных стыков соединений трубопроводов при Ø до 60 мм | стык | 392 |
| 2 | 0104010101 | Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре до 60 мм | стык | 196 |
| 3 | 0106010101 | Капиллярная дефектоскопия очек коллекторов до сварки труб Ø60 | шт. | 196 |
| 4 | 0106010101 | Капиллярная дефектоскопия угловых сварных соединений Ø60 | стык | 196 |
|  |  | Итого по прейскуранту №4: |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=4,07 |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=1,032 |  |  |
| Прейскурант 1/98 |  |  |  |  |
| 5 | 1501010101 | Зачистка поверхности барабанов, коллекторов, трубопроводов до металлического блеска для контроля | 100 дм² | 12.93 |
|  |  | Итого по прейскуранту №1/98: |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=4,07 |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=1,032 |  |  |
| Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС |  |  |  |  |
|  | п.12.5.01.05 | Оформление технического отчета |  |  |
|  |  | Итого по прейскуранту ЭНРС ОРГРЭС |  |  |
|  |  | С учетом коэффициента К=1,38 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |
|  |  | Диски зачистные | шт. | 13 |
|  |  | Пенетрант, (6 мл/дм²) | литр | 5.54 |
|  |  | Проявитель, (5,5 мл/дм²) | литр | 5.10 |
|  |  | Очиститель, (4,5 мл/дм²) | литр | 4.15 |
|  |  | Ветошь | кг | 5.00 |
|  |  | Глицерин для УЗК (0,5 кг/м²) | кг | 1.84 |