Caiet de sarcini

pentru deservirea periodică a sistemului de răcire a aerului, blocul administrativ amplasat pe str. C. Vîrnav, 16

| N d/o | Denumirea utilajului (lucrări) | Canti tatea | Perioada | Preț fără TVA | Preț cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea blocului de răcire CILLER cu patru compresoare. | 1 | O dată pe an |  |  |  |  |
| 2 | Deservirea tehnică aeroconvectoarelor de tip (Fan-coil) cald / rece. | 60 | O dată pe an |  |  |  |  |
| 3 | Deservirea tehnică a panourilor de automatizare sistemului de răcire a aerului | 1 | O dată pe an |  |  |  |  |
| 4 | Conservarea mașinii frigorifice | 1 | O dată pe an |  |  |  |  |

Lista lucrărilor de deservire CILLER:

| 1 | Controlul exterior al ecipamentului, verificarea conexiunilor cu pămîntul și cu partea constructivă a utilajului. |
| --- | --- |
| 2 | Lucrările de profilaxie a conexiunilor electrice a panoului de control și unitate compresor – condensator de aer. |
| 3 | Verificarea stării tehnice a cablurilor electrice și conexiunilor lor. |
| 4 | Verificarea suprapresiunii de evaporare, temperaturii de evaporare, monitorizarea presiunii excesive, temperaturii de condensare (în caz de necesitate, realimentare cu agent frigorific). |
| 5 | Monitorizarea statutului de automatizare și indiciilor senzorilor. |
| 6 | Monitorizarea stării agentului frigorific și a uleiului. |
| 7 | Verificarea etanșeității circuitului agentului frigorific, (înlăturarea scurgerii dacă există). |
| 8 | Controlul stării electrovalvelor. |
| 9 | Verificarea sistemei de protejare a compresoarelor: COMPRESOR NR 1 COMPRESOR NR 2 COMPRESOR NR 3 COMPRESOR NR 4 |
| 10 | Verificarea nivelului de ulei. |
| 11 | Controlul – curățirea condensatoarelor de aer la tema murdăriei. |
| 12 | Controlul – curățire evaporatorului. |
| 13 | Verificarea stării circuitelor de putere și de control a echipamentului, după necesitate de a efectua strîngerea racordurilor filetate. |
| 14 | Verificarea paletelor ventilatorului. |
| 15 | Verificarea gradului de murdărire a filtrelor de freon. |
| 16 | Controlul supapelor de siguranță la acțiune. |
| 17 | Revizuirea rulmenților ventilatoarelor condensatoarelor de aer. |
| 18 | Revizuirea spațiilor interne ventilatoarelor condensatoarelor de aer. |
| 19 | Verificarea stării izolației a motoarelor electrice. |
| 20 | Verificarea tuturor nodurilor de conexiune a evaporatorului la tema scurgerii (înlăturarea scurgerii dacă există). |
| 21 | Testare, reprogramare în caz de necesitate a panoului de control. |
| 22 | Testarea tuturor senzorilor, dispozitivilor și a sistemei de automatizare. |
| 23 | Înlocuirea elementelor filtrelor, dacă este necesar de schimbat, adăugat agentul frigorific, ulei. |

Lista lucrărilor de deservire a aparatelor de aeroconvectoare  (Fan coil), cald-rece:

1. Examinarea externă la deteriorarea mecanică:

2. Verificarea etanșietății;

3. Testarea cu presiune nu mai puțin de 4 Atm;

4. Verificarea stării circuitelor tur – retur;

5. Demontarea parțială, asamblarea părților componente ale schimbătoarelor de temperatură (la necesitate):

6. Curățirea filtrelor de aer;

7. Verificarea și curățirea clapetelor de dezaerare și siguranța presiunii;

8. Umplerea sistemului;

9. Dezaerarea sistemului;

10. Controlul diferenței de temperatură de la admisibil / evacuare a schimbătorului de căldura intern;

11. Verificarea elementelor de fixare mecanice și a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;

12. Analiza măsurărilor, pregătirea listei de defecțiuni, neregularități (dacă este necesar);

13. Periodicitatea lucrării este o dată pe an.

- La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de estimare, pentru a efectua reparația.

Deservirea tehnică a Panourilor de automatizare a sistemului de răcire a aerului:

1. Examinarea externă la:

a) deteriorarea mecanică;

b) puritatea contactelor și cablajul;

c) nivelul de coraziune a izolației și stratul de înveliș exterior.

2. Verificarea și programarea a regimului de funcționare cald / rece;

3. Testarea izolațiilor la scurgeri la corp;

4. Testarea senzorilor de temperaturi;

5. Verificarea contactelor la uniri intre elemente;

6. Verificarea stării circuitelor;

7. Demontarea parțială / asamblare a părților componente ale rezistenților de tensiune și temperaturi (la necesitate);

8. Analiza măsurărilor, pregătirea listei de defecțiuni, neregularități (dacă este necesar).

- La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de estimări, pentru a efectua reparații.

Conservarea mașinii frigorifice:

Conservarea mașinii frigorifice pentru perioada rece a anului (condensarea agentului frigorific în condensator de aer închiderea a valvelor de aspirație / refulare a compresorului, evacuarea agentului refrigerent din evaporator a circuitului hidraulic al unității, uscare cu azot, spălarea evaporatorului cu glicol). Periodicitatea lucrării este o dată pe an.

Cerințe suplimentare

1. Deservirea tehnică a sistemului de răcire se va efectua odată pe an, în lunile aprilie – mai.

2. După efectuarea deservirii tehnice a sistemului de răcire Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe perioada de minim 1 an.

3. După efectuarea deservirii tehnice a sistemului de răcire Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate blocurile utilajului deservite.

4. Termenul limită de efectuare a deservirii tehnice a sistemului de răcire va fi de maxim 4 zile, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

5. Prestatorul va asigura funcționalitatea a tuturor utilajelor componente a sistemului de răcire/încălzire pe perioada de 1 an și va interveni în timp de o zi la lichidarea avarierilor ori defecțiunilor utilajului.