Caiet de sarcini

deservirea și diagnosticare a aparatelor de aer condiționat  În cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” pentru anul 2022.

| Nr. | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de deservire și diagnosticare a aparatelor de aer condiționat: La efectuarea deservirii tehnice de aer condiționat să cer următoarele proceduri: - Inspecție vizuală pentru: a) Deteriorarea mecanică a corpului și unităților aparatului de aer condiționat; - în cazul detectării daunelor se informează clientul înainte de începutul lucrărilor de deservire; b) Starea filtrului de aer: c) Starea spațiul între lamele schimbătorului de căldură bloc exterior/interior. - Testarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate regimule: - Verificarea funcționării elemenților cu acționarea mecanică; - Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; - Demontarea parțială/asamblarea componentelor echipamentului: - Curățarea schimbătorului de căldură bloc interior; - Curățarea schimbătorului de căldură unității exterioare; - Demontarea elicei ventilatorului blocului interior,curățarea ei și montarea înapoi. - Demontarea băiței de acumulare a condensatului, curățarea și montarea înapoi. - Verificarea diferenței de temperatură la întrarea /ieșirea din schimbător de căldură intern (dacă este necesar –se verifică presiunea joasă și înaltă la circuitul de refrigerare); - Verificarea sistemului de drenaj ; - Verificarea motoarelor electrice și a elicelor; - Verificarea stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice; - Verificarea tensiunea electrice; - Verificarea curenților de funcționare a compresorului (dacă este necesar ). - Diagnosticare componențelor electrice ; - Testarea elementelor de fixare mecanice și lubrificarea pieselor ,dacă este necesar; - Încărcarea (дозаправка) freonului în aparatele de aer condiționat (dacă este necesar) - La efectuarea serviciilor de curățare a aparatelor de aer condiționat se va utiliza chimie specializată echivalent LENOL foam Activ. - La efectuarea deservirii tehnice aparatelor de aer condiționat tip canal(duct) se efectuează curățarea difuzoarelor și grilelor de distribuire; | buc | 68 |

Termenul de livrare /prestare solicitat și locul destinației finale: în decurs de 2 zile lucrătoare de la solicitare Beneficiarului, pe parcursul anului 2022.