ANEXĂ

la Anunţul de participare

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor

cu gaze, mun. Chișinău, bd. Decebal, nr. 6

CERINŢE TEHNICE

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu gaze, mun. Chișinău, bd. Decebal, nr. 6, vor fi prestate lunar şi vor consta din următoarele:

- inspecţia vizuală a instalaţiei,

- citirea memoriei de evenimente din centrala de detecţie şi alarmare la incendiu,

- verificarea prezenţei de tensiune în reţeaua S.A.S.I.,

- simularea funcţionării S.A.S.I. în diferite poziţii: de la butoane, senzori, vane, panou de comandă,

- verificarea condiţiilor de mediu în care funcţionează detectoarele, cu înlăturarea condiţiilor care provoacă praf, umiditate, vibraţii,

- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru),

- verificarea capacităţii bateriei de acumulare,

- verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare,

- verificarea funcţiei de programare,

- verificarea presiunii în buteliile cu CO2,

- verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanşării S.A.S.I.),

- instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor,

- transmiterea informaţiei de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă, 24/24 de ore, care, în caz de declanşare a unui incendiu sau a inundării nesancţionate cu CO2 a încăperilor protejate, va anunţa Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112,

- descrierea în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.”  a tuturor operaţiunilor de verificare în procesul de prestare a serviciilor respective.

Tabelul nr. 1

Componentele sistemului

| Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu gaze, mun. Chișinău, bd. Decebal, nr. 6 |  |
| --- | --- |
| Denumirea componentelor | Cantitate /Unitate de măsură |
| Panou de recepţie şi control al sistemului automat de stingere C2000-ACПT | 3 buc. |
| Tastatură C2000M | 1 buc. |
| Panou de control C2000-4 | 1 buc. |
| Detector de fum ИП-212 | 83 buc. |
| Panou informativ C200-ПT | 1 buc. |
| Modul cu gaze СО2 «АТАКА 150-100-15Э» | 10 buc. |
| Dispozitiv de alarmare acustic | 4 buc. |
| Acumulator de tip 12V/7Ah | 6 buc. |
| Panou informativ luminescent «Газ, не входи» «Газ, уходи» | 6 buc. |
| Declanşator manual | 4 buc. |
| Touch memory, cititor cip | 4 buc. |