Caiet de sarcini

Obiectul  CS:  Înlocuirea segmentelor defectate ale conductei de pompare a apelor de regenerare.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45231111-6 | # Înlocuirea segmentelor defectate ale conductei de pompare a apelor de regenerare | complect lucrări | 1 | Conform p.2,10 și Listei cu cantitățile de lucrări nr.1 | 585.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 585.000,00 |

1. Descriere generală.  Termeni de execuție.

1.1 Lucrările vor fi realizate:  mun. Chișinău,   Sursa nr.1, str. Meșterul Manole,3.

1.2 Perioada de executare a lucrărilor: 15.07.2026-15.09.2026. Lucrările trebuie sa fie finalizate până la 15.09.2026.

2. Materiale, reglementări tehnice și standarde utilizate, cerințe față de calitatea acestora.

2.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului. Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 1”, vor fi asigurate de către Executant. Materialele vor fi livrate până la începerea lucrărilor, fără achitarea în avans.

2.2 Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor  în vigoare. (vezi pct. 10).

2.3 Materiale utilizate: țeavă din oțel fără sudură (Oțel 20, oțel 3сп, oțel 09Г2С, P265GH, P235GH sau cele mai apropiate echivalente/analoage) cu Ø -219x6mm și L – 250 m, cot de oțel 90° cu Ø -219x6mm -10 unități, electrozi, grund  bi-component și vopsea perclorvenilică, etc.

2.4 Cerințe tehnice față de materialele utilizate:

- țeava de oțel:  grosimea metalului – 6 mm, rezistență la tracțiune : 410 - 550 MPa, raport de elongație ≥ 24-25 %,.

Fracția de masă a elementelor din oțel:

Carbon - 0,17-0,24%; Siliciu - 0,17-0,37%; Mangan – 0,35-0,65%, Sulf  ≤ 0,04%.

Grundul: bi-component, aspect – mat/semi-lucios. Grundul va fi pe bază de polimeri sintetici.

Vopsea: aspect lucios, fără impurități, bi-componentă.

2.5 Vopsea  perclorvenilică  și  grundul, pe bază de polimeri  sintetici. Calitatea  grundului și vopselei  vor corespunde cerințelor SM SR EN ISO 12944-5:20I8.

3. Furnizarea, transportarea, păstrarea, depozitarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea

construcțiilor, utilajelor și a terenurilor aferente

3.1 Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul de bază și auxiliar, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile Beneficiarului.

3.2 În timpul desfășurării lucrărilor și în timpul demontării utilajului vechi, Executantul este obligat să mențină căile de acces libere, să nu provoace daune și distrugerea utilajului tehnologic, să nu provoace murdărirea utilajului din apropiere, conductelor, vanelor, armaturii de secționare, etc. La demontarea utilajului de către Executant, toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, Executantul le va transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central.

3.3 După finalizarea lucrărilor vor fi evacuate de pe șantier toate utilajele și materialele utilizate, cât și deșeurile formate - din contul Executantului.

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

4.1 Lucrările vor fi executate în baza autorizației de lucru, emisă de către Beneficiar.

4.2. În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii, de specificul și condițiile de exploatare a utilajului prin respectarea cerințelor documentației tehnice normative ale Beneficiarului (instrucțiuni de lucru, acte de verificare, rapoarte de inspectare, etc.), care pot fi prezentate la dispoziția Executorului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

4.3 Tehnologia de executare a sudurilor și verificarea cordoanelor de sudură trebuie să fie executate în conformitate cu cerințele standardului EN 1708-1:2010.

4.4 În cazul apariției defectelor în momentul realizării lucrărilor de înlocuire a segmentelor defectate ale conductei, Executantul în termen de 1 zi va informa responsabilii Beneficiarului, după care se va întocmi actul de defectare coordonat cu Executorul și Beneficiarul. Înlăturarea defecțiunilor/lucrărilor ascunse se va realiza doar cu acordul Beneficiarului.

4.5 Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor și doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după transportarea/evacuarea deșeurilor. Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă Executantul.

4.6 După finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului raportul tehnic de executare a lucrărilor. După finalizarea tuturor lucrărilor, obiectul dat va fi supus testărilor.

4.7 Executantul are obligațiunea de a supraveghea lucrările, de a asigura cu forța de muncă, cu materiale și dotarea tehnică necesară pentru efectuarea lucrării, etc. Executantul își asumă responsabilitatea pentru toate operațiunile executate pe șantier.

4.8 Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă Executantul.

4.9 Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul beneficiarului -„TERMOELECTRICA” S.A.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

5.1 În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

5.2 La constatarea viciilor va fi emis un act de defectare/constatare în prezenta comisiei alcătuite din personalul Beneficiarului și Executantului.

5.3 Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 5-10 zile lucrătoare,din data recepționării scrisorii sau din data semnării actului de defectare/constatare Beneficiarului.

5.4 Lichidarea defectelor se va efectua din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea

acestora.

5.5 Remedierea viciilor va fi efectuată conform cerințelor Caietului de Sarcini dat, și anume conform cerințelor stipulate în Formularul nr.1 din contul Executantului.

6. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

6.1 Lucrările de demontare a secțiunilor defectate din conducta dată de pe estacadă și montarea/înlocuirea cu elemente noi vor fi efectuate conform volumului de lucrări prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1”.

6.2 Lucrările vor fi realizate în afara încăperilor de producere, la estacada de legătură a clădirii Sectorului tratare a apei nr. 1 cu depozitul de nămol. Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate, la o înălțime de 10 -12 metri de asupra carosabilului și în locuri greu accesibile.

7. Volumul lucrărilor de reparație și cerințele față de realizarea lucrărilor:

Lucrările constau în:

7.1 Demontarea secțiunilor defectate a conductei cu Ø -219x6mm și L- 250 m.

7.2 Montarea conductei noi, din oțel, cu Ø -219x6mm și lungimea de 250 m.

7.3 Demontarea și înlocuirea coturilor de oțel cu Ø -219x6mm -10 buc.

7.4 Sudare cordoanelor de sudură și efectuarea controlului vizual a sudurilor.

7.5 Aplicarea stratului anticoroziv extern la conducta nou montată.

7.6 Testarea conductei la presiune.

7.7 Transportarea / evacuarea deșeurilor de către Executant.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare

pentru executarea lucrărilor

8.1 La executarea lucrărilor vor fi necesare următoarele utilaje de construcții: automacara, autobasculanta-, aparat de sudură, macara pe pneuri, motopompa de apa, macara lansator de conducte, motocompresor mobil de joasa presiune, macara fereastra , malaxor de chituri si vopsele ș.a. Echipamentele și utilajele necesare pentru executarea lucrărilor sunt cele conform Anexei nr. 1.

8.2 Toate aceste mecanisme, utilaje și materiale  vor fi asigurate de către Executant și din contul acestuia.

9. Cerințe privind calculul costului lucrărilor

9.1 Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

9.2 Costul lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne același pe toată perioada de derulare a contractului.

9.3 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

9.4 Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul Beneficiarului conform pct. 6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

9.5 Condiții de executare a lucrărilor  ce diferă de cele normale în devizele și  procesele-verbale - k= 1,15  conform pct.5 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024, ( capitol 1, p.1.1, p.1.2)

9.6 La utilizarea materialelor și instrumentelor din proprietatea Beneficiarului, costul acestora va fi exclus din procesul- verbal de recepție a lucrărilor.

10. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-67:2004 | ### Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. |
| 2 | CO 34.04.1081-2003 | ### Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 3 | NCM A.08.02:2014 | ### Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 4 | NRS 35-03-073:2006 | ### Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat |
| 5 | Lege nr.186 din 10.07.2008 | ### Securității și sănătății în muncă (cu modificări) |
| 6 | NRS 35-05-43:2002 | ### Reguli generale de securitate antideflagrantă pentru producțiile cu pericol de deflagrație și inflamabilitate din industria chimică, etc. |
| 7 | EN ISO 17637 | ### Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
| 8 | EN ISO-11666 | ### Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare. |
| 9 | NRS 35-05-32:2001 | ### Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate. |
| 10 | SM EN ISO 12944-2:2018 | ### Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. |
| 11 | EN 1708-1:2010 | ### Sudare. Detali pe bază îmbinerilor sudate în oțel. Partea I. Componente sub presiune. |

11. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

11.1 Declarație privind lista principalelor lucrări similare de montare/înlocuire a conductelor cu diametrul mai mare de 200 mm la o înălțime de 10-12 metri, executate în ultimii 5 ani de activitate, recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare (după caz);

11.2 Deviz de cheltuieli ( formular 3,5,7).

11.3 Certificat de înregistrare a întreprinderii.

11.4 Specificații tehnice ale materialelor care vor fi utilizate.

11.5 Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

11.6 Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor implicați la realizarea lucrărilor.

11.7 Declarația privind dotarea tehnică, utilajul și echipamentul necesar la efectuarea lucrării.

11.8  Perioada de garanție.

12. Cerințe de mentenanță:

12.1 Perioada de garanție va fi de 60  luni pentru lucrări, din data recepției finale, în caz de apariție a viciilor ascunse (defectelor) pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

12.2 În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor,  Executantul  își  va asuma penalizarea.

13. Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat

| # Sursa nr.1, SCh , STA-1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

LISTA CU CANTITAŢILE DE LUCRĂRI №1

# Înlocuirea segmentelor defectate ale conductei de pompare a apelor de regenerare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Inlocuirea conductei DN 200. Conditii ce difera de cele normale k=1.15 (p.3) ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,15000 Coeficient la utilajului=1,15000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea tevilor |  |  |
| 1 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 200 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000 | buc | 42,000 |
| 2 | M1M05E | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 250,000 |
| 3 | M1M06E | Demontarea cotului, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montaj conducte noi DN200. |  |  |
| 4 | TfA01E2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 | m | 250,000 |
| 5 | TfA02E2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 | buc | 10,000 |
| 6 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici Materiale marunte (scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea mat.=1,03000 | m2 | 175,000 |
| 7 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, grund bi-componente, pe baza de polimeri sintetici. (grosimea stratului de grund va fi de 80 mcm) | m2 | 175,000 |
| 8 | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (grosimea totala a straturilor de vopsea va fi de 100 mcm), pentru executie mecanizata Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,03000 | m2 | 175,000 |
| 9 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 250,000 |
|  |  | Capitolul 2. Transportul si incarcarea tevilor demontate |  |  |
| 10 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m/ Incarcarea conductelor 219x6 mm (31.52kg*250m = 7,88 t tevi + 0.162t coturi=8t) | t | 8,000 |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km / transportarea conductelor (7,88t tevi + 0.162t coturi ) | t | 8,000 |