| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr. _____din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea compensatoarelor silfonice. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 250, PN-2,5 MPa |  |  |  | Conform caietului de sarcini (se anexează): |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deplasarea axială λ, mm | ±90 |  |  |  |
|  |  |  |  | ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: - Mediul conductibil: apă de rețea; - Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicele silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH. |  |  |  |  |
| 1.2 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa |  |  |  | Conform caietului de sarcini (se anexează): |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Deplasarea axială λ, mm | ±105 |  |  |  |
|  |  |  |  | ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: - Mediul conductibil: apă de rețea; - Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicele silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________