Anexa nr.1

LISTA SERVICIILOR

La prestarea serviciilor de deservire tehnică a mașinii frigorifice STULZ, Model WPA110SCNAOOZ007035 pentru perioada de lucru 01 mai - 30 septembrie, este necesar să efectueze următoarele:

1.	Circuitul de aer: Curățare a schimbătoarelor de căldură aer-freon (o dată pe lună).

2.	Circuitul de freon: Inspecția nivelului de freon în circuit - Sighet Glass (o dată pe lună).

3.	Circuitul de freon: Inspecția nivelului de ulei în compresoare. (o dată pe lună).

4.	Circuitul de freon: Verificarea funcționării carterului a compresorului (o dată pe lună).

5              Circuitul hidraulic: Curățarea filtrului de apă retur, (o dată pe lună).

6.	Circuitul hidraulic: Inspecția nivelului de apă (o dată pe lună)..

7.	Circuitul hidraulic: Verificarea lipsei de aer în circuit, (o dată pe lună).

8.	Circuitul hidraulic: Verificarea etanșeitatea și termoizolației a circuitului (o dată pe lună).

9.	Panou Electric: Inspectarea consumului de curent electric (o dată pe lună).

10.	Panou Electric: Verificata ventilației panoului, (o dată pe lună).

11.	Partea mecanică: Inspecția zgomotului și vibrațiilor anomale (o dată pe lună).

12.	Circuitul de aer: Verificare instalării, funcționării și balansării ventilatoarelor (o dată pe lună).

13.	Circuitul Hidraulic: Inspecția convecțiunii și funcționării senzorilor de presiune diferențială și debit a apei, (o dată pe perioada deservirii).

14.	Partea Electrică: Verificarea etanșeității firelor electrice la panoul electric si la compresoare. (de două ori pe perioada deservirii).

15.	Partea Electrică:Verificarea contactărilor, (de două ori pe perioâda deservirii).

16.	Partea Electrică: Verificarea conectărelor tuturor întrerupătoarelor de presiune, (de două ori pe perioada deservirii ).

18. Circuitul de freon: Inspectarea întrerupătorului de presiune înaltă, (o dată pe perioada deservirii).

Pe parcursul lucrărilor de conservare a chilerului:

-	Demontarea flanșelor, țevilor de conectare la evaporator;

-	Uscarea evaporatorului cu ajutorul compresorului de aer;

-	închiderea valvelor de lichid/gaz la partea agentului frigorific

Răspunderea pentru funcționarea mașinii frigorifice în regim non - stop pe perioada executării contractului, să fie numită o persoană de contact, responsabilă pentru soluționarea urgentă a problemelor apărute, înlăturarea defectelor în funcționarea mașinii frigorifice în maxim 2 ore de la înștiințarea primită de la Beneficiar.