## Лист1
Nr. d/o | Denumirea materialului | Specificația tehnică | UM | Cantitatea
2 | Pompă submersibilă, Panou | Alimentare electrică: 400V/50 HZ; Putere nominală: 6,5 kW; Debit: 200 m3/h; înălțime de pompare: 6m; Rotor monocanal; Pasaj sferic liber al sistemului hidraulic: 100 mm; Tip pornire: Stea-triunghi; Turație nominală: 1400 1/min; Grad de protecție: IP68; Tip de protecție la explozie: ATEX; Protecția motorului: Bimetal; Racord conductă la aspirație: DN 150 PN 10; Racord conductă pe refulare: DN 150 PN 10; Dispozitiv de suspendare cu cuplare rapidă DN 150/2RK. Cerințe tehnice Panou cu punerea în funcțiune: Protecție a motorului (scurtcircuit, suprasarcina); Leduri de afișaj a funcționării și a defecțiunilor; Protecție de tensiune ( lipsă fază, min/max, secvența, defazaj); Protecție lipsa apa cu plutitor cu contacte. Notă: Se va lua în considerație consumul eficient al energiei electrice cu asigurarea parametrilor solicitați. | buc | 1
Persoana de contact: Andrei Bobeica inginer Departamentul Achiziții 067441910
Referitor la obiectul achiziţiei : Ilie Trifan 069726028 referitor la licitație:
Condiții tehnice:
Furnizorul va livra marfa în termen de 15 zile la adresa solicitată de S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Vânzătorul va transmite Cumpărătorului documentele de însoțire a acestora: Documentația tehnică ; Factura fiscală; Certificat de calitate, certificat de garanție.
Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de participare, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi.
Anul producerii a Echipamentul susmenționat va fi 2020/2021.
Vacanţa de plată 30-60 zile.
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
1. Copia certificatului de înregistrare.
2. Extrasul din registru de stat al persoanelor juridice.
3. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, fără/inclusiv TVA, descrierea mărfii.
4. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2021.