“Lucrări de mentenanță, schimbarea bateriei de acumulatoare, fabricarea unui Dispozitiv suplimentar pentru UPS SitePro 20kVA”

- Livrarea a 30 (treizeci) de acumulatoare cu parametrii indicați în ANEXA 1, care vor fi instalate in  UPS SitePro 20kVA în locul celor vechi,

- Fabricarea unui Dispozitiv suplimentar unit la UPS SitePro 20kVA, cu parametrii indicați în ANEXA 2,

- Lucrări de mentenanță la UPS SitePro 20kVA

- Diagnostica computerizată a stării acumulatoarelor noi instalate în UPS  SitePro 20kVA, și, dacă este cazul, cu schimbarea curentului de încărcare.

Lucrările  includ:

- Conectarea corectă (în corespundere cu schema electrică) a Dispozitivului supplimentar la UPS  SitePro 20Kva,

- Monatarea Dispozitivului suplimentar în sala de cateterism cardiac

- Demontarea acumulatoarelor vechi cu utilizarea lora,

- Montarea acumulatoarelor noi și conectarea lor la UPS SitePro 20kVA,

Lot nr.1.1 «Acumulatoare»

- Cantitatea – 30 bucăți

- Resurs – conform Eurobat (20℃): 6-9 years

- Tensiunea nominală – 12V,

- Dimensiuni (maxime):

Lungimea – mai mică de 184 мм

Lățimea        – mai mică de 78 мм

Înălțimea     – mi mică de 168 мм

- Rezistența internă – mai mică de 9,1 мОм

- Capacitatea de a genera puterea: 80W (15min-rate to 1,67V PER CELL , 25°C)

- Curentul maxim de descărcare – 300А și mai mult în decurs de 5 sec.

- Curentul maxim de încărcare – 7,5 А

- Curentul de scurt circuit – 720А și mai mult

- Greutatea 6.8 kG și mai mult

Lot nr.1.2 « Dispozitiv  suplimentar»

- Dispozitivul suplimentar este conectat la  UPS SitePro 20kVA și se află în sala de cateterism cardiac. Sensul acestui Dispozitiv este să dea semnalul de alarmă înainte de a se deconecta UPSul. Legătura înte Dispozitiv și UPS este prin cablul cu lungimea de 15 m.

- este necesar de fabricat un Dispozitiv, în care sunt indicatoare vizuale și sonor, care funcționează conform Tab.1

Tab.1

| SITUAȚIA ÎN REȚEUA INDUSTRIALĂ | Schimbarea situației în decursul operației | INDICATOARELE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | sonore | vizuale |
| Tensiunea în rețeua UPS funcționează prin baypass | UPSul funcționează de la rețea (are loc încărcarea acumulatoarelor) | lipsește | Indicatorul «UPS LINE» luminează constant |
|  | Lucru baypass | lipsește | Activat indicatorul «ON bypass» |
| Tensiunea din rețeua industrială eșită din limitele cuvenite (mai mare ori mai mică) | Funcționarea de la bateria de acumlatoare | Dă semnale cu lungimea de 0,5 sec și pauza de 10 sec. | Indicatorul «ON battery» actiivat constant. |
|  | Bateria de acumulatoare s-a descărcat | Dă semnale cu lungimea de 1,0 sec și pauza de 2 sec. | Indicatorul «LOW battery» luminează 1 sec cu pauza de 2 sec. |
|  | Invertorul UPS deconectat (tensiunea de la ieșirea UPS lipsește) | lipsește | Indicatorul «UPS ON» activat constant |

- dimensiunile și greutatea Dispozitivului nu sînt limitate, dar de dorit minime,

- construcția Dispozitivului trebuie să includă detalii pentru fixare la perete,

- alimentarea Dispozitivului de la priza, unită la ieșirea UPS SitePro 20kVA

Documente obligatorii:

- F 4.1 și F 4.2 semnate elctronic

- Existența documentelor, ce confirmă dreprul reprezentantului autorizat al Producătorului de a efectua diagnostica computerizată,

- Posibilitatea tehnică și tehnologică a Executorului de a fabrica un Dispozitiv suplimentar cu Cerințele expuse în ANEXA 2,

- Posibilitatea tehnică și tehnologică a Executorului de a efectua lucrări de mentenață în viitor.

- Certificat la acumulatoare ISO 9001