CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea serviciilor de mentenanță și deservire tehnică

 a generatorului GP300 pentru anul 2026
Obiect: Aparatul Președintelui Republicii Moldova;
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154
	N/o
	Denumirea serviciilor
	Specificarea tehnică deplină solicitată

	
	Serviciile de deservire tehnică și mentenanță a generato rului GP300
	Verificările care se efectuează de două ori pe an:

· Nivel ulei;

· Nivel combustibil;

· Nivel agent răcire;

· Starea filtrului de aer și curățarea sau înlocuirea după necesitate;

· Starea radiatorului și curățarea după caz;

· Tensionarea curelei ventilatorului;

· Filtru de combustibil;

· Filtru separator de apă;

· Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului;

· Funcționarea încărcătorului staționar;

· Funcționarea pompei de combustibil;

· Funcționarea sistemului de încălzire a motorului;

· Siguranțe, contacte;

· Funcționarea pornirii în regim Auto;

· Funcționarea pernelor antivibrante;

· Funcționarea sistemului de eliminarea gazelor de eșapament;

· Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire;

· Funcționarea panoului de control;

· Lista de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora.

· Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcină, timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru.

· Curățarea generatorului și suflarea cu aer comprimat.

· Verificarea funcționalității generatorului după intervenție.

· Lucrările care se efectuează o dată pe an:

· Înlocuirea filtrului de ulei (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare);

· Înlocuirea uleiului (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare).

· Deconectarea energiei electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în regim Auto, sub sarcină, timp de minim 30 min. Verificarea parametrilor de lucru.

· Verificarea funcționării generatorului sub sarcina de 50-100% și prezentarea raportului cu parametrii de lucru.

· Verificarea funcționalității generatorului după intervenție.

La necesitate/cerere:

· Înlăturarea defecțiunilor:

· În caz de defecțiune a utilajului - intervenție promptă în regim de urgență pentru înlăturarea defecțiunii sau înlocuirea pieselor defecte;

· Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.);
· Verificarea funcționalității generatorului după intervenție.

Materiale și consumabile necesare pentru deservire să fie incluse în preț:

1. Ulei 15W40 – 40 l

2. Antigel – 40 l

3. Filtru ulei – 2 buc.

4. Filtru ulei bypass – 1 buc. 

5. Filtru motorină – 1 buc.

6. Filtru aer – 1 buc.




