Anexa

la Anunțul de participare

Cerințe tehnice obligatorii

Cerintele generale:

- Conectarea la sistemul centralizat de monitorizarea TRASSIR (str. Pușkin 42)

- Procesarea multiplă a materialului video. (Posibilitatea de a înregistra concomitent în arhivă şi de a transmite imaginea în reţea, prin două video fluxuri aparte cu caracteristici diferite (Bitrate, Fps, rezoluţia) de la fiecare cameră IP).

- Video arhiva inteligentă (Posibilitatea ţinerii a două arhive video diferite profunzime, calitate), pentru fiecare cameră IP aparte)

- Posibilitatea autocontrolului stării sistemului WatchDog (verificarea HDD, verificarea reţelei şi legăturii cu CMS, verificarea stării tuturor camerelor IP conectate)

- Posibilitatea efectuării acţiunilor conform orarului (copierea de rezervă, auto deconectare)

- Toate camerele video trebuie să fie alimentat prin tehnologe POE.

Cerințele pentru NVR:

- Administrarea la distanţă configurarea, a firmware-ului şi versiunii soft-ului

- Actualizarea la distanţă administrarea la distanţă a HDD în: formatarea, defragmentarea, verificarea sectorului BAD, verificarea S.M.A.R.T., rezervarea datelor

- Administrarea la distanţă a tuturor orarelor: orarul înregistrării, orarul funcţionării algoritmului, orarul funcţionării detectoarelor etc.

- Posibilitatea configurării parametrilor canalului IP din interfaţa : adresa camerei IP, logare, parola etc.

- Resetarea camerelor IP

- Administrarea la distanţă a canalului privilegiat, tipului înregistrării, regulile şi scripturile, detectorului mişcării încorporat în camera IP

- Administrarea la distanţă a Generarea listei evenimentelor mişcării cu trecere momentană la arhivă

- Să transmită la CMS centralizat informaţia despre starea hard-discului, starea camerelor, starea înregistrării, atât pe HDD.

Podusul program urmează să soluţioneze următoarele sarcini:

- Administrarea si monitorizarea stării  la distanţă a tuturor nodurilor finale (videoregistrătoare, IP camere, locurile de muncă ale operatorilor)

- Reacţionarea operativă, atât în regim automat, cât şi manuală, la orice situaţie execpţională (detectarea incendiului-fumului, trecerea perimetrului, mascarea-desfocusarea-miscarea si vandalizarea camerelor).

Software-ul centralizat trebuie să asigure următoarea funcţionalitate:

- Căutarea  intelectuală. Sistemul trebuie să furnizeze aşa-numita „meta-informaţie” pentru posibilitatea căutării în arhivă a oricărui obiect cu orice parametri prestabiliţi. Domeniul căutării trebuie evidenţiat nemijlocit pe imaginea deja înregistrată.

- Detectoarele de fum şi foc.  În cazul incendierei unui oarecare obiect sau fumegării acestuia, analizatorul de program încorporat este capabil să identifice acest eveniment ca unul alarmant şi să informeze operatorul.

- Detectoarele de sabotaj.  Trebuie să informeze serviciile şi operatorii cu privire la starea camerelor şi actele de vandalism. Deplasarea sau rotirea camerei in oarecarea alta directie, sau expunerea la lumină, defocusarea  sau închiderea camerei.

- Lucrul cu hărţile. E-MAP. Trebuie să existe posibilitatea de utilizare a planurilor raster ale încăperilor sau hărţile localităţii pentru aplicarea pe acestea a pictogramelor de pe camerele video, servere şi alte elemente ale sistemului de securitate.

- Regimul de transmitere simnalului video în două fluxuri. Tehnologia CMS trebuie să permită utilizarea concomitentă a două fluxuri în timpul lucrului cu camera IP. Concomitent, va fi asigurată înregistrarea maximal calitativă în arhiva videoînregistratorului de reţea.

- Lista intelectuală a evenimentelor.  Sistemul trebuie să permită nu doar înregistrarea tuturor evenimentelor alarmante în registrul evenimentelor, dar şi solicitarea momentană a fragmentului video din arhivă în baza registrului evenimentelor sistemului.

- Administrarea obiectelor în grup. Administratorul sistemului trebuie să dispună de oportunitatea de a administra atît un videoînregistrator de reţea sau o IP cameră video concretă, cât şi, concomitent, toate obiectele în grup, poziţionate pe aceeaşi ramificaţie.

- Setarea dreptului de utilizatorilor. Toate acțiunile operatorilor CMS trebuie să fie înregistrate în registrul de evenimente (LOG fișier). CMS trebuie să posede o sistemă flexibilă de setări pentru diferite niveluri de acces (utilizatori, operatori, administratori, etc.). Cel  mai  înalt nivel de acces (administratorul sistemului) trebuie sa fie blocat inițial cu doua parole diferite. Pentru accesul  în  regimul de  administrare trebuie  sa  fie  introduse concomitent aceste doua parole diferite.

Cerinţe privind documentaţia:

- Lista documentelor la sistem, ce necesită a fi elaborate:

- schema sistemului;

- setul de documentaţie de exploatare (instrucţiunea utilizatorului, instrucţiunea administratorului);

- specificaţia echipamentului şi materialelor;

- actul de dare în exploatare a complexului.

Toată documentaţia elaborată va fi întocmită în limba română şi prezentată Beneficiarului pe suport de hîrtie şi suport electronic.

Parametrii tehnici ai echipamentului:

- Înregistrator video de rețea:

- NVR – Cu OS Trassir (Linux) minim 16 canale.

- Fixarea in Rack 19".

- Rezoluţia de înregistrare la fiecare  IP cameră min. 5 Mpx.

- Flux total date 256Mbit/s, dual stream.

- 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45.

- Camera IP externă:

- Rezoluția minimă: 5 Megapixel.

- tip IP bullet.

- Sensibilitate: color - 0.028 LUX.

- Lentila fixa: 2.8 mm.

- Distanta iluminator IR: 30 m.

- Bit Rate: 32Kbps - 16Mbps.

- Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP.

- Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect.

- Retea: 1x RJ-45 10M/100M.

- Compresia H.265+/H.265/H.264+/H.264.

- Day & Night 24/7 color imaging.

- Lumină albă, min 30 m, inteligent de lumină.

- Temperatura de functionare: -30°C pana la +60°C.

- Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3).

- Camera IP internă:

- Rezoluția minimă: 2 Megapixel.

- tip IP cupol.

- Sensibilitate: color - 0.028 LUX.

- Lentila fixa: 2.8 mm.

- Distanta iluminator IR: 30 m.

- Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps.

- Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP.

- Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect.

- Retea: 1x RJ-45 10M/100M.

- Temperatura de funcționare: -30°C pana la +60°C.

- Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3).

- Hard disk HDD:

- Capacitate memorie 6TB

- Interfață SATA-3 / 3.5"

- pentru CCTV

- Accesorii și unității de conectare:

- Ethernet ports Min. 10/100Mbps (16-Port PoE) + 2-Port 10/100/1000Мbps + 1-Port SFP 1000Мbps.

- Transmiterea semnalului video - Min. 250 m.

- Sarcina pe PoE - Min. 200 W.

- Echipament pentru alimentarea POE și transmiterea datelor de la camerele pîna la registrator video.

- Switch:

- 8/16-port ethernet.

- Viteza 10/100/1000Mbs.

- Toate canale PoE.

- Box pentru switch:

- Ușă cu cheie.

- Tip metal

- Box plastic:

- Tip plastic

- IP 67.

- Dimensiune - 100x100x50 mm.

- Cablu:

- Tip UTP.

- Categoria 5E.

- 0,51 cupru.