Caiet de sarcini

Privind deservirea sistemului de ventilare a blocului administrativ Vârnav, 16 mun. Chișinau

| Nr. d/o | Utilaj/Lucrări | Cantitatea, buc | Periodicitatea lucrării | Suma, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea tehnică Bloc-condensator compressor GREE | 3 | O dată pe an |  |
| Lista lucrărilor de deservire GREE |  |  |  |  |
| 1 | Controlul exterior al echipamentului,verificarea conexiunilor cu pamintul si cu partea constructiva a utilajului. |  |  |  |
| 2 | Lucrarile de profilaxie a conexiunilor electrice a panoului de control si unitate compresor-condensator de aer. |  |  |  |
| 3 | Verificarea starii tehnice a cablurilor electrice si conexiunelor lor. |  |  |  |
| 4 | Verificarea suprapresiunii de evaporare, temperaturii de evaporare, monitorizarea presiunii excesive, temperaturii de condensare ( in caz de necesitate,realimentare cu ajent frigorific). |  |  |  |
| 5 | Monitorizarea statutului de automatizare si a indicilor senzorilor. |  |  |  |
| 6 | Monitorizarea starii ajentului frigorific si uleului. |  |  |  |
| 7 | Verificarea etansietatii circuitului agentului frigorific,( inlaturare scurjerii daca exista). |  |  |  |
| 8 | Controlul starii electrovalvelor. |  |  |  |
| 9 | Verificarea sistemei de protejare a compresoarelor. |  |  |  |
|  | COMPRESOR NR 1 |  |  |  |
|  | COMPRESOR NR2 |  |  |  |
| 10 | Verificarea nivelului de ulei. |  |  |  |
| 11 | Controlul-curatirea condensatoarelor de aer la tema murdarie. |  |  |  |
| 12 | Controlul-curatire evaporatorului. |  |  |  |
| 13 | Verificarea starii circuitelor de putere si de control a echipamentului,dupa necesitate de a efectua stringerea racordurilor filetate. |  |  |  |
| 14 | Verificarea paletelor ventilatorului. |  |  |  |
| 15 | Verificarea gradului de murdarire a filtrelor de freon. |  |  |  |
| 16 | Controlul supapelor de siguranta la actiune. |  |  |  |
| 17 | Revizuirea rulmentilor ventilatoarelor condensatoarelor de aer. |  |  |  |
| 18 | Revizuirea spatiilor interne vintilatoarelor condensatoarelor de aer. |  |  |  |
| 19 | Verificarea starii izolatiei a motoarelor electrice. |  |  |  |
| 20 | Verificarea tuturor nodurilor de conexiune a evaporatorului la tema scurjerii ((inlaturarea scurgerii daca exista). |  |  |  |
| 21 | Testare,reprogramare in caz de necesitate a panoului de control. |  |  |  |
| 22 | Testarea tuturor sensorilor, dispozitivelor si a sistemei de automatizare. |  |  |  |
| 23 | Inlocuirea elimentelor filtrelor ,daca este necesar de schimbat,adaugat agentul frigorific,ulei |  |  |  |
| 24 | Conservarea masinei frigorifice (condensarea agentului frigorific in condensator de aer inchiderea a valvelor de aspiratie /refulare a compresorulu,evacuarea agentului refrigerent din evaporator a circuitului hidraulic al unitatii,uscare cu azo,spalarea evaporatorului cu glycol). |  |  |  |
|  | CERINTE SUPLIMENTARE |  |  |  |

1.Deservirea tehnica a ventilatoarelor se va efectua odata pe an,in lunile mai- iunie.

2.Dupa efectuarea deservirii tehnice a blocului  de ventilatie Prestatorul va oferi garantie la lucrarile efectuate pe  perioada de 1 an.

3.Dupa efectuarea deservirii tehnice a blocului de ventilatie Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate  blocurile de vintilatie  deservite.

4.Termenul limita de efectuare a deservirii tehnice a ventilatoarelor va fi  2    zile,din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

Lista lucrărilor de deservire a aparatelor de tratare  aerului.

| Nr. d/o | Utilaj/Lucrări | Cantitatea, buc | Periodicitatea lucrării |  | Suma, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea tehnica a Sistemului de tratare aaerului cu recuperator si racitor 3000m3 | 1 | O data pe an |  |  |
| 2 | Deservirea tehnica a Sistemului de tratare a aerului cu recuperator si racitor4000 m3 | 1 | O data pe an |  |  |
| 3 | Deservirea tehnica a Sistemului de tratare a aerului cu recuperator si racitor 8000 m3 | 1 | O data pe an |  |  |

1.Examinarea externa

a)la deteriorarea mecanica a corpului si a componentelor utilajului

b)puritatea filtrelor de aer

c)puritatea spatiului intercostal schimbatoarelor de caldura unitati de interior si exterior

2.Verificarea utilajului in toate rejimurile de lucru

3.Testarea obloanele de esire actionate

4.Verificarea starii de lucru corect a modului de afisare a sistemului

5.Demontarea partiala /asamblarea a partilor componente ale echipamentelor

6.Curatarea schimbatorului de caldura interior

7.Curatarea schimbatorului de caldura exterior (daca este necesar,cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apa)

8.Controlul diferentei de temperatura de la admisie /evacuare de schimbator de caldura intern (daca este necesar-la presiune scazuta si circuitul de refrijerare ridicat lateral)

9.Verificarea functionarii sistemului de drenaj

10.Curatarea sistemului de drenaj

11.Verificarea motoarelor electrice si paletelor ventilatorului

12.Verificarea pompelor de circulatie a ajentului de racire –incalzire

13.Verificarea –integritatea izolatiei  si starea conexiunilor electrice

14.Control de tensiune

15.Verificarea  de operare a curentilor compresorului (daca este cazul)

16.Diagnosticul de componente electronice

17.Verificarea elimentelor de fixare mecanice si a peselor de miscare,daca este necesar lubrifiere

18.Analiza masuratorilor,prigatire listei de difectiuni –nerigularitati(daca este necesar)

19.Instructarea clientului cu privire la utilizarea corecta a utilajului (daca este necesar)

*La detectarea unor defectiuni tehnice se intocmeste un Act de estimari pentru a efectua reparatii

| Nr. d/o | Utilaj/Lucrări | Cantitatea, buc | Periodicitatea lucrării | Suma, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea tehnica aeroconvectoare(Fancoil)cald/rece | 60 | O data pe an |  |

Lista lucrărilor de deservire a aparatelor de aeroconvectoare (fancoil)

- Examinarea externă:

a)Deteriorarea mecanica

b)Puritatea filtrelor de apa

c)Nivelul de coroziune si stratul de invelis exterior

2.Verificarea la la etansietate

3.Testarea cu presiune nu mai putin  de 4Atm

4.Verificarea starii circuitelor tur- retur

5.Demontare partiala /asamblare a partilor componente ale schimbatoarelor de timperaturi

6.Curatirea filtrelor

7.Verificarea si curatirea pompelor de circulatie

8.Verificarea si curatirea clapetelor de dezaerare si siguranta a presiunii

9.Umplerea sistemului

10.Dezaerarea sistemului

11.Controlul diferentei de temperatura de la admisie/evacuare de schimbator de caldura intern

12.Verificarea elimentelor de fixare mecanice si a peselor de miscare, daca este necesar lubrifiere

13.Analiza măsurărilor, pregătirea listei de difecțiuni-neregularități (dacă este necesar).

*La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un act de estimare pentru a efectua reparația.

| Nr. d/o | Utilaj/Lucrări | Cantitatea, buc | Periodicitatea lucrării | Suma, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea tehnica a Panourilor de automatizare a sistemului de tratare a aerului | 3 | O Data pe an |  |

1.Examinarea externa

a) la  detiorarea mecanica

b) puritatea contactelor si cablajul

c) nivelul de coroziune a izolatiei si stratul de invelis exterior

2.Verificarea si programarea a rejimului de functionare cald-rece

3.Testarea izolatiilor la scurjeri la corp

4.Testarea senzorilor de temperaturi

5.Verificarea contactelor la uniri intre elimente

6.Verificarea starii circuitelor

7.Demontarea partiala /asamblare a partilor componente ale rezistentelor de tensiune si temperaturi

8.Analiza masurarilor,pregatirea listei de defectiuni-neregularitati(daca este necesar)

*La detectarea unor defectiuni tehnice se intocmeste un Act de estimari pentru a efectua reparatii

| Nr. d/o | Nr .Sistemului | Denumirea echipamentului | Marcarea | Un măs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| K1-K3 (pentru P1-P3) | Bloc condensator - compresor |  | GREE | 3 |
|  | Restaurarea izolare |  |  | 3 |
| P1/B1 | P1 / B1 Instalare de recuperare a aerului și a căldurii |  | WEZA | 1 |
|  | P1 | Ventilare flucsuală | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F5 | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | 1 |
|  |  |  | secțiunea de încălzire cu schimbător de căldură din țevi de cupru și plăci de aluminiu, agent de termic - apă | 1 |
|  |  |  | chiller cu schimbator de caldura cu tuburi de cupru şi aluminiu plăci, freon agent frigorific R410A | 1 |
|  |  |  | secţiunea ventilatre - ventilator centrifugal | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare de buzunar cu clasa de filtrare F3 | 1 |
|  | B1 | Ventilație de evacuare | secțiune cu supapă de aer acționată electric | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F3 | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | 1 |
|  |  |  | secţiunea ventilatre – ventilator centrifugal | 1 |
|  |  |  | Filtru de aer cu UE3 700 x 600 | 1 |
| P2/B2 | Instalare de recuperare de căldură de evacuare forţată P2/B2 |  | WEZA | 1 |
|  | P2 | Ventilare flucsuală | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F5 | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | 1 |
|  |  |  | secțiunea de încălzire cu schimbător de căldură din țevi de cupru și plăci de aluminiu, agent de termic - apă | 1 |
|  |  |  | chiller cu schimbator de caldura cu tuburi de cupru şi aluminiu plăci, freon agent frigorific R410A | 1 |
|  |  |  | secţiunea ventilatre - ventilator centrifugal | 1 |
|  | B2 | Ventilație de evacuare: | secțiune cu supapă de aer acționată electric | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F3 | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | 1 |
|  |  |  | secţiunea ventilatre – ventilator centrifugal | 1 |
|  |  |  | Filtru de aer cu UE3 700 x 600 | 1 |
| P3/B3 | De alimentare şi evacuare aer căldură recuperare instalarea |  | WEZA | 1 |
|  | P3 | Ventilare flucsuală | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F5 | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | 1 |
|  |  |  | secțiunea de încălzire cu schimbător de căldură din țevi de cupru și plăci de aluminiu, agent de termic - apă | 1 |
|  |  |  | chiller cu schimbator de caldura cu tuburi de cupru şi aluminiu plăci, freon agent frigorific R410A | 1 |
|  |  |  | secţiunea ventilatre - ventilator centrifugal | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare de buzunar cu clasa de filtrare F3 | 1 |
|  | B3 | Ventilație de evacuare | secțiune cu supapă de aer acționată electric | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F3 | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | 1 |
|  |  |  | secţiunea ventilatre – ventilator centrifugal | 1 |
|  |  |  | Filtru de aer cu UE3 700 x 600 | 1 |
| B4-B5 | 14.1 | Ventilator canal | DT (K) 315L | 2 |